DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8606 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 33.7761 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0163 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 33.7761 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0566 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6752 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5147 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7287 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.595 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8391 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4611 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4638 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6618 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.5696 | PASS | 33469.5747 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8419 | PASS | 29741.9213 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8419 | PASS | 29741.9213 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.383 | PASS | 33283.012 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 21.0205 | PASS | 0.2308 | PASS | 130.7528 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5383 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 31.2117 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.5495 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 9.5664 | PASS | 10.9124 | PASS | 10812.4434 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 16.4803 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.5835 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 59.9127 | PASS | 6.7701 | PASS | 6670.1179 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 59.9127 | PASS | 6.6208 | PASS | 6520.8496 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 24.0156 | PASS | 5.4624 | PASS | 5362.3851 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.5114 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 33.8094 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.7212 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 33.8094 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.761 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 10.6641 | PASS | 5.5769 | PASS | 5476.8959 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.6435 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 50.6482 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.5191 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4805 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.6841 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 6.721 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.2096 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.2971 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 31.9525 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5331 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33470.9998 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0827 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0827 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.4485 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 20.9841 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7254 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5297 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 31.2152 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1559 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2427 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9454 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 59.9042 | PASS | 6.7689 | PASS | 6668.9129 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 59.9042 | PASS | 6.6201 | PASS | 6520.1328 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 24.015 | PASS | 5.462 | PASS | 5362.0421 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9062 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 32.9276 | PASS | 7.3736 | PASS | 7273.6387 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 32.9276 | PASS | 7.3737 | PASS | 7273.6785 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7713 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5013 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7534 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6062 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.853 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4781 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4805 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.68 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1181 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1793 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1793 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5682 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 20.9793 | PASS | 0.2309 | PASS | 130.8644 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5278 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 31.215 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.374 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 9.5658 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3458 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.4804 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9807 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 57.6368 | PASS | 6.7558 | PASS | 6655.764 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 57.6368 | PASS | 6.6116 | PASS | 6511.5749 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9237 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9496 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.7287 | PASS | 7.3579 | PASS | 7257.9004 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.7287 | PASS | 7.3579 | PASS | 7257.9409 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8723 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4886 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7789 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6168 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8748 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4954 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4968 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 31.9527 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6978 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1177 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.179 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.179 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.568 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 20.9795 | PASS | 0.2309 | PASS | 130.8632 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5274 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 31.215 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3733 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 9.5658 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3457 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 16.4804 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9807 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 57.6487 | PASS | 6.7559 | PASS | 6655.8647 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 57.6487 | PASS | 6.6116 | PASS | 6511.6386 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9238 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 6.617 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9497 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 33.7291 | PASS | 7.3579 | PASS | 7257.8842 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 33.7291 | PASS | 7.3579 | PASS | 7257.9246 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 10.6644 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8736 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4886 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 50.6491 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7788 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6167 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8748 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4954 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4974 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 31.9527 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6979 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.293 | PASS | 33.5687 | PASS | 33468.6945 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.293 | PASS | 29.8412 | PASS | 29741.2373 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.293 | PASS | 29.8412 | PASS | 29741.2373 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.293 | PASS | 33.3822 | PASS | 33282.1664 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5553 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 31.2094 | PASS | 17.3362 | PASS | 17236.2378 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 9.5667 | PASS | 10.9128 | PASS | 10812.7796 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8932 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4926 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.435 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 24.011 | PASS | 5.4623 | PASS | 5362.3129 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8566 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0352 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0756 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 10.6641 | PASS | 5.5771 | PASS | 5477.0973 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.3283 | PASS | 3.8701 | PASS | 3770.0705 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 50.6453 | PASS | 17.5279 | PASS | 17427.906 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 32.7162 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 41.4978 | PASS | 17.5987 | PASS | 17498.7227 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 27.574 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0704 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 16.6377 | PASS | 21.9265 | PASS | 21826.4601 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.7201 | PASS | 4.4231 | PASS | 4323.1313 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 19.8754 | PASS | 5.6604 | PASS | 5560.4279 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 31.9534 | PASS | 5.2073 | PASS | 5107.2551 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.2859 | PASS | 33.572 | PASS | 33471.9988 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.2859 | PASS | 29.8441 | PASS | 29744.0792 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.2859 | PASS | 29.8441 | PASS | 29744.0792 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.2859 | PASS | 33.3857 | PASS | 33285.6993 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6918 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 8.7008 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5313 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 31.2125 | PASS | 17.3352 | PASS | 17235.1532 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3156 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9604 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4922 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4349 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 24.012 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8939 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9229 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0397 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0801 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8176 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.3284 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4241 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 50.6376 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7273 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 32.7074 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 41.7587 | PASS | 17.5901 | PASS | 17490.0656 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 27.5743 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0578 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 16.6346 | PASS | 21.9302 | PASS | 21830.2461 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.7199 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3248 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 19.8697 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4478 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6231 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.08 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1495 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1495 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5311 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.531 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 31.2147 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0975 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3317 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9262 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4908 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4341 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.902 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8832 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0362 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.076 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8019 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4963 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.728 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 32.7151 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 33.6624 | PASS | 17.5702 | PASS | 17470.1504 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 27.7252 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.093 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 16.6407 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9225 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.721 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4929 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.45 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 31.952 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4879 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.5718 | PASS | 33471.7634 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8437 | PASS | 29743.7037 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8437 | PASS | 29743.7037 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.3852 | PASS | 33285.2203 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6893 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5404 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 31.1024 | PASS | 17.3428 | PASS | 17242.7698 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 9.5631 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.1059 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 16.4774 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7557 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 59.9218 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5084 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 59.9218 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4433 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 23.9517 | PASS | 5.4622 | PASS | 5362.2408 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 6.6163 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7067 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 33.8121 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.089 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 33.8121 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1287 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 10.6617 | PASS | 5.5775 | PASS | 5477.468 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.525 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 50.6419 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.4394 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 32.7154 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 41.9756 | PASS | 17.6009 | PASS | 17500.8699 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 27.326 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0214 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.747 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.4241 | PASS | 4324.0989 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.3894 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 31.9449 | PASS | 5.2062 | PASS | 5106.2077 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.294 | PASS | 33.5678 | PASS | 33467.7919 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.294 | PASS | 29.8405 | PASS | 29740.4848 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.294 | PASS | 29.8405 | PASS | 29740.4848 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.294 | PASS | 33.3812 | PASS | 33281.2351 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6983 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5101 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 31.2162 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3365 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9136 | PASS | 10813.5644 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.5192 | PASS | 12419.1537 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4462 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4092 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 24.0137 | PASS | 5.4612 | PASS | 5361.2148 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.1342 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9289 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9687 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5782 | PASS | 5478.1622 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.6843 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 50.6459 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.9173 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 32.7059 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5741 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 41.9747 | PASS | 17.6008 | PASS | 17500.762 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 27.4655 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0507 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 16.6394 | PASS | 21.9294 | PASS | 21829.4096 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4232 | PASS | 4323.18 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 19.8761 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.2164 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 31.9504 | PASS | 5.207 | PASS | 5107.017 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1101 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1727 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1727 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5624 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.529 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2489 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3383 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4913 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4344 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9283 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9492 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0375 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0779 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8679 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4896 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.777 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.645 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 27.7375 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8802 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4942 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.496 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6971 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1101 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1727 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1727 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5624 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.529 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2489 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3383 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4913 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4344 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9283 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9492 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0375 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0779 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8679 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4896 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.777 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 42.0123 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.645 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 27.7375 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8802 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4942 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.496 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6971 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.9058 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0062 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0062 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.3559 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5327 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 31.2151 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0748 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3108 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9295 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4907 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4339 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9579 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8887 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0356 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0759 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8064 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5155 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7027 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 42.009 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3798 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 27.7234 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0902 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8011 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4232 | PASS | 4323.2081 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4518 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 31.9525 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4945 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.912 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0111 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0111 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 6.2957 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.3621 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5326 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 31.2151 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0783 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3107 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9313 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4909 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.434 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 24.0147 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9522 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8894 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0363 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0766 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8068 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5147 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 50.649 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7048 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 42.0091 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3706 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 27.7236 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0903 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8008 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4232 | PASS | 4323.19 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4531 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 31.9525 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4987 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.902 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0031 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0031 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 6.2957 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.3521 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5329 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 31.2151 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0678 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3077 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.927 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4911 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4342 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9493 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8847 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0369 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0773 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8013 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5163 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 50.649 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6995 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 42.0089 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.3407 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 27.7226 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.09 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7983 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 6.7213 | PASS | 4.4232 | PASS | 4323.2339 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4502 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 31.9524 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4859 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1834 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2321 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2321 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6355 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5291 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3161 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3485 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9907 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4926 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4351 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.889 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9554 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0411 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0815 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8866 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.475 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 50.6494 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7874 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 41.3335 | PASS | 17.6062 | PASS | 17506.2272 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 27.7332 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.094 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.93 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.721 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4544 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5206 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 31.9527 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6528 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1222 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1825 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1825 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5745 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2741 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3406 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.99 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4915 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4345 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9218 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9556 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0381 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0784 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8736 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4876 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.779 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 41.6654 | PASS | 17.6047 | PASS | 17504.673 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 27.7362 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8872 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4866 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5012 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6949 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.5696 | PASS | 33469.5721 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8419 | PASS | 29741.92 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8419 | PASS | 29741.92 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.383 | PASS | 33283.0093 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 21.0224 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7081 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5255 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 31.2182 | PASS | 17.3346 | PASS | 17234.574 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 9.5682 | PASS | 10.9138 | PASS | 10813.7809 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 16.4812 | PASS | 12.5192 | PASS | 12419.2097 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 59.9227 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.375 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 59.9227 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3696 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 24.0177 | PASS | 5.4637 | PASS | 5363.6675 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9812 | PASS | 4881.1926 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.6951 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.7345 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 10.6649 | PASS | 5.5784 | PASS | 5478.357 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5748 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 50.6497 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.8844 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 42.0108 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.31 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 27.7377 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0939 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.742 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 6.7208 | PASS | 4.4218 | PASS | 4321.8368 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4227 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 31.9533 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8872 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.5697 | PASS | 33469.6524 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.842 | PASS | 29741.9855 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.842 | PASS | 29741.9855 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.3831 | PASS | 33283.0906 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 21.0224 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7083 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5252 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 31.2182 | PASS | 17.3346 | PASS | 17234.5974 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 9.5682 | PASS | 10.9138 | PASS | 10813.794 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 16.4812 | PASS | 12.5192 | PASS | 12419.2121 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 59.9227 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.3731 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 59.9227 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3686 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 24.0177 | PASS | 5.4637 | PASS | 5363.7307 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9812 | PASS | 4881.1969 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.6889 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.7284 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 10.6649 | PASS | 5.5784 | PASS | 5478.3741 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5639 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 50.6498 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.8935 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.577 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 42.0148 | PASS | 17.6028 | PASS | 17502.7745 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 27.7383 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8235 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 6.7206 | PASS | 4.4216 | PASS | 4321.6215 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4404 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 31.9533 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8763 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.5703 | PASS | 33470.3044 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.5179 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.5179 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.3838 | PASS | 33283.7509 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6938 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5244 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.4621 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3759 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0468 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.478 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4269 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8729 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0198 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0031 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0429 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9296 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5498 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 50.6486 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8022 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 32.7137 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 41.4036 | PASS | 17.6076 | PASS | 17507.6355 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 27.7197 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0904 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 16.6417 | PASS | 21.9291 | PASS | 21829.0778 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 6.7158 | PASS | 4.4239 | PASS | 4323.8758 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4267 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 31.9522 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8917 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.2892 | PASS | 33.5701 | PASS | 33470.082 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.2892 | PASS | 29.8424 | PASS | 29742.4372 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.2892 | PASS | 29.8424 | PASS | 29742.4372 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.2892 | PASS | 33.3837 | PASS | 33283.6577 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6954 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.524 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 31.2139 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4066 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.5369 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0056 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4664 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4204 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 24.0124 | PASS | 5.4614 | PASS | 5361.4477 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9684 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9784 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0181 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5781 | PASS | 5478.0933 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4384 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 50.6406 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.9315 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 32.7054 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 41.9653 | PASS | 17.5985 | PASS | 17498.5481 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 27.026 | PASS | 0.163 | PASS | 62.9628 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 16.6353 | PASS | 21.9312 | PASS | 21831.1956 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.7184 | PASS | 4.4232 | PASS | 4323.244 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 19.8721 | PASS | 5.6616 | PASS | 5561.5697 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 31.9514 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4515 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2866 | PASS | 33.5513 | PASS | 33451.2804 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2866 | PASS | 29.8271 | PASS | 29727.0639 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2866 | PASS | 29.8271 | PASS | 29727.0639 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2866 | PASS | 33.3646 | PASS | 33264.623 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 21.0221 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7273 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 31.2148 | PASS | 17.3351 | PASS | 17235.1283 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5683 | PASS | 10.9142 | PASS | 10814.1785 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.5193 | PASS | 12419.3286 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9218 | PASS | 6.7692 | PASS | 6669.2388 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9218 | PASS | 6.6203 | PASS | 6520.2939 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 24.0073 | PASS | 5.4567 | PASS | 5356.6879 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9813 | PASS | 4881.3182 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8115 | PASS | 7.3544 | PASS | 7254.422 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8115 | PASS | 7.3545 | PASS | 7254.4623 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6648 | PASS | 5.5787 | PASS | 5478.7472 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3277 | PASS | 3.8707 | PASS | 3770.6976 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 50.6423 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.844 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 32.7048 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5744 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8014 | PASS | 17.6032 | PASS | 17503.2426 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 26.9841 | PASS | 0.163 | PASS | 62.9655 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 16.6377 | PASS | 21.93 | PASS | 21829.9992 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4103 | PASS | 4310.3491 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8736 | PASS | 5.6602 | PASS | 5560.1988 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 31.9489 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8007 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 6.2943 | PASS | 33.569 | PASS | 33469.0048 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 6.2943 | PASS | 29.8415 | PASS | 29741.4635 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 6.2943 | PASS | 29.8415 | PASS | 29741.4635 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 6.2943 | PASS | 33.3824 | PASS | 33282.4451 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6944 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5335 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 31.2142 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9688 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.4601 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9501 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4735 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4245 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 24.014 | PASS | 5.4614 | PASS | 5361.3627 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9067 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9989 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0386 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.578 | PASS | 5477.9808 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5561 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 50.6476 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8218 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 32.7141 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 42.0058 | PASS | 17.5999 | PASS | 17499.8706 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 27.3555 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0256 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 16.6413 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8412 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 6.6861 | PASS | 4.4334 | PASS | 4333.4189 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 19.8767 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4703 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 31.9516 | PASS | 5.2063 | PASS | 5106.3432 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 33.5598 | PASS | 33459.7899 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 29.834 | PASS | 29733.9501 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 29.834 | PASS | 29733.9501 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 33.3731 | PASS | 33273.1422 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6986 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5384 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 31.2169 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.7876 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2213 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0239 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4435 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4081 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0151 | PASS | 5.4623 | PASS | 5362.3027 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9914 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9208 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9612 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6841 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3281 | PASS | 3.8704 | PASS | 3770.3673 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 50.6471 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.3958 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 32.7154 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 41.9982 | PASS | 17.6002 | PASS | 17500.2189 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 25.6165 | PASS | 0.1627 | PASS | 62.6714 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 16.6404 | PASS | 21.9275 | PASS | 21827.5246 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7197 | PASS | 4.4219 | PASS | 4321.9341 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 19.8762 | PASS | 5.6604 | PASS | 5560.4318 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 31.9531 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9813 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 33.5598 | PASS | 33459.7978 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 29.834 | PASS | 29733.9546 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 29.834 | PASS | 29733.9546 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 33.3731 | PASS | 33273.1473 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6986 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5383 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 31.2169 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.7776 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2207 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0228 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.444 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4081 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 24.0152 | PASS | 5.4623 | PASS | 5362.3012 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9913 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.921 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9615 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.684 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3281 | PASS | 3.8704 | PASS | 3770.3672 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 50.6472 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.3964 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 32.7154 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5757 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 41.9988 | PASS | 17.6002 | PASS | 17500.2212 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 25.6534 | PASS | 0.1627 | PASS | 62.6711 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 16.6404 | PASS | 21.9275 | PASS | 21827.5124 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7197 | PASS | 4.4219 | PASS | 4321.9436 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8762 | PASS | 5.6604 | PASS | 5560.4323 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 31.9531 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9817 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0379 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.113 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.113 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4876 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6908 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5291 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 31.2145 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3116 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3103 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9718 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4988 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4384 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 24.0142 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8047 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9351 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0605 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1003 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8368 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.487 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 50.6488 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7718 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 32.7154 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 42.0062 | PASS | 17.6018 | PASS | 17501.7759 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 2.1731 | FAIL | 0.1127 | FAIL | 12.6934 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8762 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7194 | PASS | 4.4218 | PASS | 4321.8079 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4893 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 31.9524 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6873 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.2699 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3023 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3023 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.722 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6913 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5291 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2085 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3256 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9776 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.495 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4364 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8751 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9403 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0477 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.088 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8544 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4789 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7758 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 42.0098 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6135 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 27.7351 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0938 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8735 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 1.9708 | FAIL | 4.1485 | PASS | 4048.4643 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5081 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6882 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5708 | PASS | 33470.8165 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.9336 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.9336 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3843 | PASS | 33284.2636 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6925 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5295 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 31.2158 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2389 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3502 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9924 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4871 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4321 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9477 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9595 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0264 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0662 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.88 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.51 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7746 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 42.0097 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6038 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 27.7348 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0937 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8464 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 1.9854 | FAIL | 4.0985 | PASS | 3998.5092 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4736 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7082 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 6.2932 | PASS | 33.5642 | PASS | 33464.1858 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 6.2932 | PASS | 29.8375 | PASS | 29737.5344 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 6.2932 | PASS | 29.8375 | PASS | 29737.5344 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 6.2932 | PASS | 33.3776 | PASS | 33277.5795 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6983 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5311 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 31.2172 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.5153 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3746 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0638 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4462 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4092 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 24.015 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9407 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0361 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9317 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9721 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8948 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 6.3284 | PASS | 3.87 | PASS | 3769.9896 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 50.6486 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6449 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 42.0077 | PASS | 17.6011 | PASS | 17501.0628 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 27.7285 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0908 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 16.6415 | PASS | 21.9284 | PASS | 21828.387 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 5.6397 | FAIL | 4.4523 | PASS | 4352.2514 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 19.8768 | PASS | 5.6609 | PASS | 5560.9205 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 31.9533 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.9305 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.571 | PASS | 33470.9573 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0484 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0484 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.4085 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5288 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2177 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3404 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9826 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4915 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4345 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 24.0142 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.6182 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.947 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0411 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0815 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8704 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4973 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7814 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 42.0117 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4684 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 27.7384 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8742 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.215 | PASS | 4.4287 | PASS | 4328.6878 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4888 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6893 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2923 | PASS | 33.5617 | PASS | 33461.7366 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2923 | PASS | 29.8355 | PASS | 29735.5379 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2923 | PASS | 29.8355 | PASS | 29735.5379 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2923 | PASS | 33.3751 | PASS | 33275.1076 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7004 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.532 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 31.2175 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.5414 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.402 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0796 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4312 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4009 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0137 | PASS | 5.461 | PASS | 5361.0052 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.0528 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.903 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9434 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9155 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3283 | PASS | 3.8702 | PASS | 3770.1568 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 50.6485 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6173 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 42.0039 | PASS | 17.6003 | PASS | 17500.2524 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 27.7235 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0888 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 16.6413 | PASS | 21.9282 | PASS | 21828.2483 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 4.6641 | FAIL | 4.4951 | PASS | 4395.0926 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 19.8766 | PASS | 5.6607 | PASS | 5560.7307 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 31.9534 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9567 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 33.5699 | PASS | 33469.8779 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 29.8422 | PASS | 29742.1805 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 29.8422 | PASS | 29742.1805 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 33.3833 | PASS | 33283.335 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6953 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 8.7007 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5991 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 31.1091 | PASS | 17.3462 | PASS | 17246.1996 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.385 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 16.4787 | PASS | 12.5174 | PASS | 12417.4174 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4648 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4198 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 24.0091 | PASS | 5.4613 | PASS | 5361.3239 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 6.6165 | PASS | 4.9792 | PASS | 4879.169 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9807 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.021 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 10.6636 | PASS | 5.5765 | PASS | 5476.5479 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.6241 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 50.6302 | PASS | 17.5277 | PASS | 17427.7246 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 32.6538 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5699 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 41.9773 | PASS | 17.6 | PASS | 17499.9637 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 27.7372 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 16.641 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8559 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.6807 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 19.8754 | PASS | 5.6611 | PASS | 5561.0524 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 29.7551 | PASS | 5.2259 | PASS | 5125.8955 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.429 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4337 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4337 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.8841 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6906 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5282 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 31.2141 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7864 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.274 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9585 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5011 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4398 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8329 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9198 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.064 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1038 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7817 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4683 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 50.6498 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6537 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 32.7102 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5628 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 42.0116 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3941 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.9291 | PASS | 21829.127 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5008 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 19.8776 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4898 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 31.9503 | PASS | 5.1971 | PASS | 5097.1407 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1034 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1668 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1668 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5545 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5309 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 30.7737 | PASS | 17.3758 | PASS | 17275.783 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2966 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 16.4791 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.7369 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.49 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4335 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8997 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.6977 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0395 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0792 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.6285 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4918 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 50.6488 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7187 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.516 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8593 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4938 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4826 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 31.9524 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5033 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0848 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1514 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1514 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5352 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6914 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5291 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 30.5979 | PASS | 17.3007 | PASS | 17200.746 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4038 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 16.4784 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.6754 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4921 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4344 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9283 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 6.6165 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.6287 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0518 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0921 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7735 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4892 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7463 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5936 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8561 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4849 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.49 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6603 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0724 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1415 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1415 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5233 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 21.0223 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7043 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5929 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 29.1652 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.5894 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 9.5608 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2271 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 16.4751 | PASS | 12.5192 | PASS | 12419.1612 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 59.9185 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4089 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 59.9185 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3857 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 24.0137 | PASS | 5.4612 | PASS | 5361.2161 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 6.6157 | PASS | 4.9812 | PASS | 4881.2353 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 33.8109 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8796 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 33.8109 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.92 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 10.6608 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.901 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5599 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 50.6451 | PASS | 17.5278 | PASS | 17427.7868 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 32.7123 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5735 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 41.9895 | PASS | 17.6008 | PASS | 17500.825 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8152 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.7611 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 19.8771 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.1957 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 31.899 | PASS | 5.199 | PASS | 5099 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1507 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2075 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2075 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6031 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6905 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5152 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 30.9471 | PASS | 17.3435 | PASS | 17243.5456 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 9.5666 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3305 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 16.4689 | PASS | 12.5174 | PASS | 12417.4155 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 59.9228 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4999 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 59.9228 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4382 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 24.0143 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9781 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 6.614 | PASS | 4.9796 | PASS | 4879.5778 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0798 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1201 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 10.6617 | PASS | 5.577 | PASS | 5477.0291 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4755 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6748 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6336 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8697 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4808 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.49 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 31.9536 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8387 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2993 | PASS | 33.5869 | PASS | 33486.8735 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2993 | PASS | 29.8561 | PASS | 29756.0771 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2993 | PASS | 29.8561 | PASS | 29756.0771 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2993 | PASS | 33.4006 | PASS | 33300.5536 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 20.9889 | PASS | 0.2312 | PASS | 131.2246 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 8.6988 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5521 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 30.6248 | PASS | 17.3885 | PASS | 17288.4758 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 9.4427 | PASS | 10.8727 | PASS | 10772.6847 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 16.4562 | PASS | 12.5014 | PASS | 12401.3891 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.4063 | PASS | 6.7652 | PASS | 6665.1567 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.4063 | PASS | 6.6178 | PASS | 6517.7978 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.9777 | PASS | 5.4421 | PASS | 5342.0877 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.61 | PASS | 4.9628 | PASS | 4862.8466 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.653 | PASS | 7.3498 | PASS | 7249.8353 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.653 | PASS | 7.3499 | PASS | 7249.8758 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 10.6308 | PASS | 5.5405 | PASS | 5440.5074 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.3291 | PASS | 3.8685 | PASS | 3768.5104 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 50.5532 | PASS | 17.5257 | PASS | 17425.6655 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 32.674 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5696 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 42.0053 | PASS | 17.6012 | PASS | 17501.2179 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 27.7397 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0969 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 16.6406 | PASS | 21.9325 | PASS | 21832.4668 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.7234 | PASS | 4.4254 | PASS | 4325.3906 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 19.8705 | PASS | 5.6621 | PASS | 5562.1097 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 31.8677 | PASS | 5.2056 | PASS | 5105.6487 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 33.5759 | PASS | 33475.871 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 29.8471 | PASS | 29747.0735 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 29.8471 | PASS | 29747.0735 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 33.3894 | PASS | 33289.3972 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 21.011 | PASS | 0.2308 | PASS | 130.8093 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7008 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4225 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 31.1465 | PASS | 17.3432 | PASS | 17243.2169 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3686 | PASS | 10.9115 | PASS | 10811.4894 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4297 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0495 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 59.7345 | PASS | 6.7689 | PASS | 6668.939 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 59.7345 | PASS | 6.62 | PASS | 6520.0285 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 24.0071 | PASS | 5.4575 | PASS | 5357.4565 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.605 | PASS | 4.9814 | PASS | 4881.3509 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7616 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9669 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7616 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0067 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.631 | PASS | 5.5789 | PASS | 5478.8588 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3291 | PASS | 3.8689 | PASS | 3768.9178 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 50.6265 | PASS | 17.5296 | PASS | 17429.6016 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 32.7065 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5753 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6019 | PASS | 17501.8808 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 27.7396 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.095 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9299 | PASS | 21829.8768 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.4231 | PASS | 4323.1465 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8757 | PASS | 5.6621 | PASS | 5562.1352 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 31.932 | PASS | 5.2072 | PASS | 5107.2101 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1474 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2021 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2021 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5979 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 21.0221 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6946 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5288 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 31.2198 | PASS | 17.3349 | PASS | 17234.9089 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 9.5671 | PASS | 10.9154 | PASS | 10815.4499 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 16.4802 | PASS | 12.5192 | PASS | 12419.2207 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 59.9103 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4678 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 59.9103 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4269 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8925 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9813 | PASS | 4881.2545 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 33.8083 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8511 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 33.8083 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8914 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 10.6654 | PASS | 5.579 | PASS | 5478.9519 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4796 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 50.6495 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.859 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 42.0128 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6732 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8697 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5007 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5172 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 31.953 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7422 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1468 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2018 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2018 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5976 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 21.0221 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6944 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5299 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 31.2196 | PASS | 17.3349 | PASS | 17234.8783 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9154 | PASS | 10815.3702 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 16.4802 | PASS | 12.5192 | PASS | 12419.2077 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 59.911 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4691 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 59.911 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4271 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8938 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9812 | PASS | 4881.2387 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 33.8085 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8666 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 33.8085 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9067 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 10.6654 | PASS | 5.5789 | PASS | 5478.8999 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4802 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 50.6495 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.8545 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.577 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 42.0128 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6698 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8675 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5004 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5161 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7393 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.8652 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9675 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9675 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3843 | PASS | 33284.3065 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6906 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5476 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8993 | PASS | 155.4971 | PASS | 155397.0963 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5658 | PASS | 10.9147 | PASS | 10814.6844 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4724 | PASS | 12.5162 | PASS | 12416.2087 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4854 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4319 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8612 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.6148 | PASS | 4.978 | PASS | 4878.0363 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0323 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.072 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6659 | PASS | 5.5782 | PASS | 5478.1741 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4971 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 50.6483 | PASS | 17.5281 | PASS | 17428.0849 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 32.7164 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5735 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 41.9989 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3535 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7353 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5296 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3191 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 31.9255 | PASS | 5.2026 | PASS | 5102.5567 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2948 | PASS | 33.5691 | PASS | 33469.0608 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2948 | PASS | 29.8415 | PASS | 29741.5034 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2948 | PASS | 29.8415 | PASS | 29741.5034 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2948 | PASS | 33.3825 | PASS | 33282.4935 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6966 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 8.7006 | PASS | 13.0207 | PASS | 12920.6927 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 31.1284 | PASS | 17.3444 | PASS | 17244.4036 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.4611 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.4781 | PASS | 12.5169 | PASS | 12416.9122 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4544 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4136 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 24.0101 | PASS | 5.461 | PASS | 5361.0002 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.6163 | PASS | 4.9786 | PASS | 4878.5966 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9637 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0031 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 10.6636 | PASS | 5.5762 | PASS | 5476.1989 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8698 | PASS | 3769.7885 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 50.6313 | PASS | 17.5272 | PASS | 17427.1932 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 32.6927 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5862 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 41.9868 | PASS | 17.6002 | PASS | 17500.2465 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 27.7381 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.641 | PASS | 21.9281 | PASS | 21828.0909 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.8489 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 19.8755 | PASS | 5.6608 | PASS | 5560.7846 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 29.859 | PASS | 5.2266 | PASS | 5126.6383 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5707 | PASS | 33470.6925 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8285 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8285 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3841 | PASS | 33284.1359 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6873 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5491 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 22.9015 | PASS | 17.3207 | PASS | 17220.6692 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5663 | PASS | 10.9149 | PASS | 10814.9209 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4665 | PASS | 12.5122 | PASS | 12412.1832 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4801 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4286 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0151 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7808 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.613 | PASS | 4.9736 | PASS | 4873.6198 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0905 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1308 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6652 | PASS | 5.5764 | PASS | 5476.3794 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.329 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4809 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 50.6458 | PASS | 17.5272 | PASS | 17427.191 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 32.7175 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5717 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 42.0006 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6294 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0941 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7591 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.637 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6611 | PASS | 5561.1073 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 31.9153 | PASS | 5.1974 | PASS | 5097.4401 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.5721 | PASS | 33472.0752 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.844 | PASS | 29743.9791 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.844 | PASS | 29743.9791 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.3856 | PASS | 33285.5615 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6911 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 8.6952 | PASS | 13.0194 | PASS | 12919.4143 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 31.215 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2664 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4434 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9612 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4965 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4371 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0145 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7781 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9247 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0551 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0948 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.578 | PASS | 5477.9861 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 3.3205 | FAIL | 2.6792 | PASS | 2579.2062 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 50.6251 | PASS | 17.5282 | PASS | 17428.2461 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 32.7025 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5686 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 42.0122 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6311 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 16.6332 | PASS | 21.939 | PASS | 21839.0496 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5794 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 19.0162 | PASS | 5.647 | PASS | 5547.0202 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 31.951 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5534 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.2182 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2719 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2719 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6857 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 8.7009 | PASS | 13.0208 | PASS | 12920.8226 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 31.2142 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.355 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.354 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 16.4794 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.6749 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4927 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4349 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8808 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.6143 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0432 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.083 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 10.6636 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.2761 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 6.3281 | PASS | 3.8703 | PASS | 3770.306 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 50.6148 | PASS | 17.5282 | PASS | 17428.177 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 32.7082 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5743 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6304 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 16.6416 | PASS | 21.9293 | PASS | 21829.3257 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5262 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 19.8752 | PASS | 5.6609 | PASS | 5560.9316 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 31.9135 | PASS | 5.2063 | PASS | 5106.2611 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5702 | PASS | 33470.2288 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.4519 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.4519 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3837 | PASS | 33283.6675 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6901 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 8.7008 | PASS | 13.0213 | PASS | 12921.2509 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 31.2161 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2552 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 9.5658 | PASS | 10.9127 | PASS | 10812.6905 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 16.4803 | PASS | 12.5185 | PASS | 12418.4822 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.504 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4414 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9346 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9804 | PASS | 4880.3961 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0715 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1112 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 10.6631 | PASS | 5.5754 | PASS | 5475.4055 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 6.3284 | PASS | 3.87 | PASS | 3770.029 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 50.6442 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.2965 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 32.7152 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5776 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5976 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9286 | PASS | 21828.5894 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4774 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 19.8755 | PASS | 5.6611 | PASS | 5561.0603 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 31.948 | PASS | 5.2063 | PASS | 5106.3403 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.2073 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2647 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2647 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6782 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6906 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 8.7007 | PASS | 13.0209 | PASS | 12920.8521 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 31.2139 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3391 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2285 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 16.4792 | PASS | 12.5183 | PASS | 12418.3468 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4391 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7893 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.9803 | PASS | 4880.2546 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0651 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1048 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 10.6634 | PASS | 5.5765 | PASS | 5476.5204 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 6.3279 | PASS | 3.8704 | PASS | 3770.4041 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 50.6132 | PASS | 17.5269 | PASS | 17426.9065 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 32.7093 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5724 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6103 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 16.6416 | PASS | 21.9294 | PASS | 21829.3714 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5474 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 19.8747 | PASS | 5.6601 | PASS | 5560.0844 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 31.911 | PASS | 5.2045 | PASS | 5104.4675 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5707 | PASS | 33470.718 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.8502 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.8502 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3842 | PASS | 33284.1625 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6904 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0208 | PASS | 12920.7828 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1856 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9129 | PASS | 10812.9331 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.5971 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5021 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4403 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8588 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.5164 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0679 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1077 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 10.664 | PASS | 5.5763 | PASS | 5476.3163 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8698 | PASS | 3769.7693 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 50.647 | PASS | 17.5281 | PASS | 17428.14 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.577 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.602 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7038 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5017 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 19.8769 | PASS | 5.6611 | PASS | 5561.0848 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 31.9511 | PASS | 5.2061 | PASS | 5106.0592 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 33.5719 | PASS | 33471.9132 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 29.8439 | PASS | 29743.893 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 29.8439 | PASS | 29743.893 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 33.3855 | PASS | 33285.4573 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6925 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 8.6963 | PASS | 13.0207 | PASS | 12920.7383 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 31.2146 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.158 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 9.5658 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2125 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 16.4775 | PASS | 12.5184 | PASS | 12418.4264 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4872 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4318 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9077 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 6.6162 | PASS | 4.9803 | PASS | 4880.3459 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0281 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0684 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 10.6617 | PASS | 5.5767 | PASS | 5476.7287 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 6.3291 | PASS | 3.869 | PASS | 3768.9531 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 50.6387 | PASS | 17.5266 | PASS | 17426.5959 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 32.6924 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5726 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.564 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 16.6379 | PASS | 21.9316 | PASS | 21831.5983 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4977 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 19.8407 | PASS | 5.6651 | PASS | 5565.0859 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 31.9232 | PASS | 5.2031 | PASS | 5103.0804 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1439 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2083 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2083 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6067 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6922 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 8.6893 | PASS | 13.0234 | PASS | 12923.4171 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.5326 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.299 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 16.477 | PASS | 12.5197 | PASS | 12419.6853 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4889 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4327 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8903 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 6.6162 | PASS | 4.9818 | PASS | 4881.7511 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0323 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0727 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 10.6624 | PASS | 5.5793 | PASS | 5479.3246 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5083 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 50.4114 | PASS | 17.5307 | PASS | 17430.704 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6167 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8087 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4917 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 19.8764 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.1693 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 31.915 | PASS | 5.2056 | PASS | 5105.5679 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0909 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1585 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1585 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5422 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5886 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 31.2158 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2355 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 9.567 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.336 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9905 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4914 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4344 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9296 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9531 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0376 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0779 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8742 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4876 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 50.6446 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7714 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 32.7152 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6152 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9252 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4914 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 19.8766 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4874 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 31.9486 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6718 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2903 | PASS | 33.5572 | PASS | 33457.2165 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2903 | PASS | 29.832 | PASS | 29731.9512 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2903 | PASS | 29.832 | PASS | 29731.9512 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2903 | PASS | 33.3707 | PASS | 33270.6824 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6834 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 8.6973 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4731 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 31.2166 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4068 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 9.566 | PASS | 10.912 | PASS | 10812.0414 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.7161 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9238 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.552 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9238 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4681 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0143 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.5848 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.654 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8128 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.2064 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8128 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.2468 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6638 | PASS | 5.5761 | PASS | 5476.1488 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 3.1158 | FAIL | 3.5965 | PASS | 3496.5066 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 50.6257 | PASS | 17.5281 | PASS | 17428.1028 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 32.7033 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5745 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 42.0117 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.472 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 27.7383 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 16.6272 | PASS | 21.9258 | PASS | 21825.8497 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.721 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.2138 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 19.0146 | PASS | 5.6395 | PASS | 5539.4794 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 31.9527 | PASS | 5.2072 | PASS | 5107.1516 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2928 | PASS | 33.5635 | PASS | 33463.5009 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2928 | PASS | 29.837 | PASS | 29737.0079 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2928 | PASS | 29.837 | PASS | 29737.0079 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2928 | PASS | 33.3769 | PASS | 33276.9308 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.687 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 8.7006 | PASS | 13.0198 | PASS | 12919.7988 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 31.2161 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3145 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 9.5668 | PASS | 10.9127 | PASS | 10812.6633 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8528 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5262 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4537 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.6909 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.8033 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1359 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1756 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 10.6642 | PASS | 5.577 | PASS | 5477.0177 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 3.8827 | FAIL | 2.974 | PASS | 2873.9519 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 50.6388 | PASS | 17.529 | PASS | 17429.043 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 32.7087 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5741 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5623 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 16.6357 | PASS | 21.9307 | PASS | 21830.6835 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.3734 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 19.372 | PASS | 5.6731 | PASS | 5573.0556 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9519 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5705 | PASS | 33470.5116 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.7013 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.7013 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.384 | PASS | 33283.9792 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6911 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5887 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.23 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2616 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9671 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4967 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4373 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8813 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9305 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0532 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.093 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7654 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 6.1923 | PASS | 4.0809 | PASS | 3980.8681 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 50.6486 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6971 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.608 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 16.6415 | PASS | 21.9283 | PASS | 21828.3417 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4853 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 19.856 | PASS | 5.6583 | PASS | 5558.3065 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.721 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.2805 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.323 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.323 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.7503 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6922 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 8.6964 | PASS | 13.0212 | PASS | 12921.2172 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 31.2117 | PASS | 17.3347 | PASS | 17234.6534 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.0711 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.4803 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7578 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4895 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4334 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9822 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.674 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0312 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.071 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 10.664 | PASS | 5.5767 | PASS | 5476.6829 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.328 | PASS | 3.8687 | PASS | 3768.7394 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 50.6444 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.4274 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 32.6863 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5898 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 42.0112 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4741 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8167 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4177 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 19.8699 | PASS | 5.6617 | PASS | 5561.7399 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 30.1913 | PASS | 5.2009 | PASS | 5100.9354 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 33.5692 | PASS | 33469.1623 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 29.8416 | PASS | 29741.564 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 29.8416 | PASS | 29741.564 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 33.3826 | PASS | 33282.5641 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7062 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 8.7023 | PASS | 13.0207 | PASS | 12920.7068 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 31.2167 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4033 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 9.5681 | PASS | 10.9138 | PASS | 10813.8162 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.5192 | PASS | 12419.1822 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 59.9228 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.3884 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 59.9228 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.377 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 24.0167 | PASS | 5.4631 | PASS | 5363.1031 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9812 | PASS | 4881.1613 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.7419 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.7819 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 10.6649 | PASS | 5.5785 | PASS | 5478.474 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8705 | PASS | 3770.4997 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 50.6483 | PASS | 17.5295 | PASS | 17429.4855 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 32.7141 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5773 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5845 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 16.6423 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8826 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.2401 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 19.8694 | PASS | 5.6862 | PASS | 5586.1697 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 31.9522 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6378 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 6.2923 | PASS | 33.5727 | PASS | 33472.662 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 6.2923 | PASS | 29.8448 | PASS | 29744.7679 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 6.2923 | PASS | 29.8448 | PASS | 29744.7679 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 6.2923 | PASS | 33.3866 | PASS | 33286.5851 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6914 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 8.6963 | PASS | 13.0207 | PASS | 12920.6836 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 31.2153 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1755 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3016 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9773 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4951 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4365 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7646 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9411 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0516 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0919 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9138 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 6.1311 | PASS | 3.7555 | PASS | 3655.4516 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 50.6413 | PASS | 17.529 | PASS | 17428.9521 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5612 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 16.641 | PASS | 21.9283 | PASS | 21828.3169 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4412 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 19.3881 | PASS | 5.6925 | PASS | 5592.4624 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 31.9522 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5852 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9862 | FAIL | 33.4177 | PASS | 33317.7124 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9862 | FAIL | 29.7318 | PASS | 29631.8389 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9862 | FAIL | 29.7318 | PASS | 29631.8389 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9862 | FAIL | 33.3496 | PASS | 33249.6003 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7005 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 8.681 | PASS | 13.0215 | PASS | 12921.5407 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 31.1769 | PASS | 17.3303 | PASS | 17230.2574 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5373 | PASS | 10.909 | PASS | 10808.9534 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4628 | PASS | 12.5148 | PASS | 12414.8433 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9214 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4323 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9214 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.401 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 24.0014 | PASS | 5.4534 | PASS | 5353.4148 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6122 | PASS | 4.9763 | PASS | 4876.2736 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8122 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1388 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8122 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1785 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 10.648 | PASS | 5.5701 | PASS | 5470.121 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2351 | PASS | 3.9644 | PASS | 3864.419 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 50.5009 | PASS | 17.5196 | PASS | 17419.5949 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 32.6844 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5674 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 41.9966 | PASS | 17.5978 | PASS | 17497.7738 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 27.723 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0874 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 16.6249 | PASS | 21.9193 | PASS | 21819.3355 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7168 | PASS | 4.4165 | PASS | 4316.482 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8048 | PASS | 5.6106 | PASS | 5510.6094 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 31.917 | PASS | 5.2017 | PASS | 5101.689 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.2304 | PASS | 33.5658 | PASS | 33465.8454 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.2304 | PASS | 29.8416 | PASS | 29741.6313 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.2304 | PASS | 29.8416 | PASS | 29741.6313 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.2304 | PASS | 33.3827 | PASS | 33282.6974 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6908 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5013 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 31.2148 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.218 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 9.566 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.0749 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 16.4802 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8694 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4989 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4383 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.825 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.8188 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0604 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1001 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 10.6639 | PASS | 5.5775 | PASS | 5477.4746 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.1734 | PASS | 3.7664 | PASS | 3666.4427 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 50.6464 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6201 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 32.7136 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6178 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 16.6424 | PASS | 21.9291 | PASS | 21829.1267 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 19.8648 | PASS | 5.6642 | PASS | 5564.2345 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 31.9521 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7331 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 33.5697 | PASS | 33469.6831 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 29.842 | PASS | 29742.0131 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 29.842 | PASS | 29742.0131 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 33.3831 | PASS | 33283.1217 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6946 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5091 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 31.2153 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2684 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3337 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9817 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.472 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4235 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8951 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9449 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9901 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0299 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8335 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8699 | PASS | 3769.8557 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 50.645 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.681 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 32.6671 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.569 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 42.0103 | PASS | 17.6011 | PASS | 17501.0926 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 27.738 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 16.0351 | PASS | 22.453 | PASS | 22353.0385 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3153 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 19.8754 | PASS | 5.6603 | PASS | 5560.2511 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 31.9497 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5942 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 6.2957 | PASS | 33.5708 | PASS | 33470.8459 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.954 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.954 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 6.2957 | PASS | 33.3843 | PASS | 33284.2904 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6939 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5295 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 31.216 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2595 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 9.5677 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4015 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 16.481 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0111 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4765 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.426 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 24.0152 | PASS | 5.4621 | PASS | 5362.1123 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 6.6172 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9764 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9952 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0349 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9383 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5011 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 50.6496 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8043 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 42.0127 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6275 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 16.6427 | PASS | 21.9271 | PASS | 21827.0781 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4497 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 19.8776 | PASS | 5.6616 | PASS | 5561.5579 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 31.953 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6971 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 33.5828 | PASS | 33482.8333 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 29.8552 | PASS | 29755.1507 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 29.8552 | PASS | 29755.1507 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 33.3997 | PASS | 33299.6721 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 21.0236 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6491 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5281 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 31.2119 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.6171 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 9.5655 | PASS | 10.9117 | PASS | 10811.7192 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 16.4801 | PASS | 12.5184 | PASS | 12418.3951 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 59.9252 | PASS | 6.7698 | PASS | 6669.7972 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 59.9252 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.6044 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 24.0086 | PASS | 5.4581 | PASS | 5358.0555 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9803 | PASS | 4880.3102 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 33.8139 | PASS | 7.3559 | PASS | 7255.9285 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 33.8139 | PASS | 7.356 | PASS | 7255.9682 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 10.6637 | PASS | 5.576 | PASS | 5476.0448 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.3284 | PASS | 3.87 | PASS | 3769.9527 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 50.6467 | PASS | 17.5282 | PASS | 17428.1548 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 32.7162 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5908 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 27.7396 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0948 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 16.643 | PASS | 21.93 | PASS | 21829.9783 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.7216 | PASS | 4.423 | PASS | 4322.9891 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 19.8766 | PASS | 5.6606 | PASS | 5560.6208 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 31.9533 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8395 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.042 | PASS | 33.5588 | PASS | 33458.8354 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.042 | PASS | 29.8377 | PASS | 29737.6535 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.042 | PASS | 29.8377 | PASS | 29737.6535 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.042 | PASS | 33.3771 | PASS | 33277.1071 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6909 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.537 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 31.2152 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.222 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 9.5671 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2147 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9421 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4986 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4384 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8172 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9013 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0599 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0996 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7311 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.3275 | PASS | 3.8708 | PASS | 3770.8406 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 50.6436 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.5345 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 32.7128 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5755 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5753 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 16.6386 | PASS | 21.9264 | PASS | 21826.4007 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4226 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 19.8743 | PASS | 5.6602 | PASS | 5560.1736 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 31.9517 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6754 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.2668 | PASS | 33.5728 | PASS | 33472.7726 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.2668 | PASS | 29.8453 | PASS | 29745.3261 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.2668 | PASS | 29.8453 | PASS | 29745.3261 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.2668 | PASS | 33.3872 | PASS | 33287.1834 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 8.7015 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5178 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2281 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3807 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9947 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4925 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.435 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9237 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9616 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0402 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0806 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8997 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.3294 | PASS | 3.8686 | PASS | 3768.5576 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 50.6495 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.8822 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.646 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 16.643 | PASS | 21.9308 | PASS | 21830.829 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5496 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6621 | PASS | 5562.1407 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7135 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.2076 | PASS | 33.581 | PASS | 33480.9932 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.2076 | PASS | 29.855 | PASS | 29754.9802 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.2076 | PASS | 29.855 | PASS | 29754.9802 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.2076 | PASS | 33.3992 | PASS | 33299.2496 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6928 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 8.7009 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.3376 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1869 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.143 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9436 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4852 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.431 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8321 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9019 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0262 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0659 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7468 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.3204 | PASS | 3.8628 | PASS | 3762.7895 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 50.6466 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.5344 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 32.7155 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 42.012 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4574 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 27.7384 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 16.6372 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8524 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.721 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.1931 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 19.8128 | PASS | 5.6668 | PASS | 5566.7867 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5821 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1281 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1857 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1857 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5789 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4938 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 31.2136 | PASS | 17.3334 | PASS | 17233.4402 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 9.5662 | PASS | 10.9123 | PASS | 10812.3443 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 15.8976 | PASS | 12.5053 | PASS | 12405.3132 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4909 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.434 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8718 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.4627 | PASS | 4.9719 | PASS | 4871.8892 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0349 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0752 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 8.7507 | PASS | 5.542 | PASS | 5442.0172 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5045 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 50.6498 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.4882 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 32.7164 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5761 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8473 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5036 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 19.8776 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4499 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 31.954 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6377 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2941 | PASS | 33.5692 | PASS | 33469.2184 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2941 | PASS | 29.8416 | PASS | 29741.6322 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2941 | PASS | 29.8416 | PASS | 29741.6322 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2941 | PASS | 33.3827 | PASS | 33282.653 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6931 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 8.6982 | PASS | 13.0207 | PASS | 12920.7136 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 30.8007 | PASS | 17.3819 | PASS | 17281.8556 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 8.962 | PASS | 10.9075 | PASS | 10807.4988 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 15.8889 | PASS | 12.5048 | PASS | 12404.8246 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.9246 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4902 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.9246 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4328 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 24.0103 | PASS | 5.4608 | PASS | 5360.8357 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.4607 | PASS | 4.9668 | PASS | 4866.7891 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.8128 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0475 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.8128 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0872 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 9.9337 | PASS | 5.5493 | PASS | 5449.3371 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.3275 | PASS | 3.8704 | PASS | 3770.3792 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 50.6031 | PASS | 17.5238 | PASS | 17423.8123 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 32.7193 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 42.0114 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.4221 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9285 | PASS | 21828.4876 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.7216 | PASS | 4.4229 | PASS | 4322.9406 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 19.8738 | PASS | 5.66 | PASS | 5560.0303 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 31.9491 | PASS | 5.2047 | PASS | 5104.6917 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.2999 | PASS | 33.5821 | PASS | 33482.1361 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.2999 | PASS | 29.8522 | PASS | 29752.219 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.2999 | PASS | 29.8522 | PASS | 29752.219 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.2999 | PASS | 33.3958 | PASS | 33295.7748 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 21.025 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.5774 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 8.702 | PASS | 13.0202 | PASS | 12920.2157 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 31.2308 | PASS | 17.3492 | PASS | 17249.2136 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 9.5711 | PASS | 10.9146 | PASS | 10814.6116 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 16.4871 | PASS | 12.5196 | PASS | 12419.6159 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 59.9284 | PASS | 6.7703 | PASS | 6670.2885 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 59.9284 | PASS | 6.6209 | PASS | 6520.8692 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 24.0038 | PASS | 5.4552 | PASS | 5355.1598 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.619 | PASS | 4.9829 | PASS | 4882.8892 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 33.816 | PASS | 7.3575 | PASS | 7257.4898 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 33.816 | PASS | 7.3575 | PASS | 7257.5301 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 10.6707 | PASS | 5.5819 | PASS | 5481.9078 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.3299 | PASS | 3.868 | PASS | 3768.0392 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 50.6605 | PASS | 17.5312 | PASS | 17431.1843 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5722 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 42.0151 | PASS | 17.6023 | PASS | 17502.2772 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 27.742 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0958 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 16.6436 | PASS | 21.9312 | PASS | 21831.1725 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.7225 | PASS | 4.4241 | PASS | 4324.1345 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 19.8793 | PASS | 5.6631 | PASS | 5563.067 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 31.9564 | PASS | 5.2079 | PASS | 5107.9375 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.2994 | PASS | 33.5801 | PASS | 33480.0843 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.2994 | PASS | 29.8505 | PASS | 29750.5019 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.2994 | PASS | 29.8505 | PASS | 29750.5019 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.2994 | PASS | 33.3936 | PASS | 33293.6421 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 21.0248 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.5947 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 8.702 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.3907 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 31.2164 | PASS | 17.3362 | PASS | 17236.1838 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 9.5768 | PASS | 10.9042 | PASS | 10804.1989 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 16.4883 | PASS | 12.5125 | PASS | 12412.5175 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 59.9292 | PASS | 6.7702 | PASS | 6670.1779 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 59.9292 | PASS | 6.6208 | PASS | 6520.8138 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 24.0054 | PASS | 5.4561 | PASS | 5356.051 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.6186 | PASS | 4.974 | PASS | 4874.0301 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 33.816 | PASS | 7.357 | PASS | 7257.0301 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 33.816 | PASS | 7.3571 | PASS | 7257.0695 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 10.6695 | PASS | 5.5544 | PASS | 5454.412 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.3297 | PASS | 3.8685 | PASS | 3768.4828 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 50.6611 | PASS | 17.5298 | PASS | 17429.7641 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 32.7181 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5758 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 42.0146 | PASS | 17.6021 | PASS | 17502.0968 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 27.7417 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0957 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 16.6435 | PASS | 21.9303 | PASS | 21830.2726 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.7223 | PASS | 4.4239 | PASS | 4323.9117 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 19.8795 | PASS | 5.6627 | PASS | 5562.6561 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 31.9605 | PASS | 5.2076 | PASS | 5107.5502 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.3855 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.394 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.394 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.8351 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 8.684 | PASS | 13.0201 | PASS | 12920.1266 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2071 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3566 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9878 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4908 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4341 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9517 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0367 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0771 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9263 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 6.298 | PASS | 3.8452 | PASS | 3745.1527 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 50.6419 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.4352 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 32.7147 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6005 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 16.6387 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.6669 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5011 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 18.2387 | PASS | 5.6581 | PASS | 5558.0858 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 31.9527 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.649 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.3375 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3649 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3649 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.8005 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 8.6669 | PASS | 13.0186 | PASS | 12918.5575 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2045 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3517 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9715 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4915 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4344 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9151 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9347 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0382 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0785 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8598 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 6.2165 | PASS | 3.7887 | PASS | 3688.7074 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 50.644 | PASS | 17.5277 | PASS | 17427.6824 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 32.7073 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5783 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.589 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 16.6285 | PASS | 21.9313 | PASS | 21831.3416 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4994 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 16.8515 | PASS | 5.6021 | PASS | 5502.094 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 31.9523 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7158 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2943 | PASS | 33.5733 | PASS | 33473.3244 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2943 | PASS | 29.8451 | PASS | 29745.0967 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2943 | PASS | 29.8451 | PASS | 29745.0967 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2943 | PASS | 33.387 | PASS | 33286.9573 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.691 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 8.4737 | PASS | 13.0115 | PASS | 12911.5149 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 31.2147 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0873 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3382 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0155 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.498 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.438 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 24.0142 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.5689 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9821 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0641 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1038 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5784 | PASS | 5478.3695 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.1535 | PASS | 3.7665 | PASS | 3666.4741 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 50.5365 | PASS | 17.5258 | PASS | 17425.8244 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 32.7118 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5755 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 42.0117 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3861 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 16.5559 | PASS | 21.9493 | PASS | 21849.2926 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5296 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 8.6913 | PASS | 5.7449 | PASS | 5644.8933 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 31.952 | PASS | 5.2063 | PASS | 5106.2795 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2936 | PASS | 33.5657 | PASS | 33465.7109 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2936 | PASS | 29.8388 | PASS | 29738.8184 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2936 | PASS | 29.8388 | PASS | 29738.8184 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2936 | PASS | 33.3792 | PASS | 33279.1813 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 21.0231 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6728 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 8.6947 | PASS | 13.0215 | PASS | 12921.5322 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 31.2111 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8292 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.1382 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4804 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.739 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9242 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.6276 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9242 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5101 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0114 | PASS | 5.4599 | PASS | 5359.8882 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.6825 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8131 | PASS | 7.3554 | PASS | 7255.4379 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8131 | PASS | 7.3555 | PASS | 7255.4776 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9182 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3183 | PASS | 3.8788 | PASS | 3778.8393 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 50.6336 | PASS | 17.5253 | PASS | 17425.2583 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 32.6262 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5523 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 42.0075 | PASS | 17.6026 | PASS | 17502.6379 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 27.7403 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0952 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 5.4593 | FAIL | 23.9821 | PASS | 23882.0807 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.722 | PASS | 4.4235 | PASS | 4323.5224 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 19.6425 | PASS | 5.5865 | PASS | 5486.4987 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 31.9458 | PASS | 5.206 | PASS | 5105.9805 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 6.2913 | PASS | 33.5672 | PASS | 33467.1941 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 6.2913 | PASS | 29.8401 | PASS | 29740.058 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 6.2913 | PASS | 29.8401 | PASS | 29740.058 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 6.2913 | PASS | 33.3807 | PASS | 33280.7125 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6969 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 8.7001 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4927 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 31.2127 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7848 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9136 | PASS | 10813.57 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 16.4804 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.895 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.455 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.414 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 24.014 | PASS | 5.4614 | PASS | 5361.4322 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.8428 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9533 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9937 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5781 | PASS | 5478.0904 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 6.3275 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.7231 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 50.6291 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6957 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 32.6714 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.573 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 41.8742 | PASS | 17.5997 | PASS | 17499.7289 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 27.7374 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0941 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 15.5608 | PASS | 22.546 | PASS | 22445.9656 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.4232 | PASS | 4323.162 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 19.8507 | PASS | 5.6602 | PASS | 5560.155 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 31.9474 | PASS | 5.2055 | PASS | 5105.5488 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0639 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1273 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1273 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.503 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.69 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4603 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2364 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2717 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9342 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5042 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4415 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9474 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.897 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0713 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1117 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7683 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8693 | PASS | 3769.3359 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 50.6315 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.4469 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 31.6553 | PASS | 18.3844 | PASS | 18284.3738 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6617 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 16.615 | PASS | 21.9294 | PASS | 21829.4063 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4508 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 19.8767 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.2791 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 31.9324 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5005 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.5727 | PASS | 33472.7485 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8446 | PASS | 29744.599 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8446 | PASS | 29744.599 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.3863 | PASS | 33286.3424 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6891 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.6999 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.2625 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.2168 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3402 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.1175 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9267 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5118 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4458 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8393 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8868 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0934 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1331 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5774 | PASS | 5477.3804 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8689 | PASS | 3768.9246 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 50.5916 | PASS | 17.5269 | PASS | 17426.8516 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 30.8786 | PASS | 18.3849 | PASS | 18284.8832 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 42.0109 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.2944 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.64 | PASS | 21.9263 | PASS | 21826.2764 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.3917 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.8674 | PASS | 5.6608 | PASS | 5560.8077 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.9295 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.1085 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.2186 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2622 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2622 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6716 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6914 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4878 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.2159 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2934 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3321 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9851 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4944 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.436 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9512 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9515 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0457 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.086 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.871 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4182 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 50.6243 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8324 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 29.766 | PASS | 18.3843 | PASS | 18284.3217 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 41.9966 | PASS | 17.6021 | PASS | 17502.1036 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.7382 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.6012 | PASS | 21.945 | PASS | 21844.9688 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4738 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.8779 | PASS | 5.6618 | PASS | 5561.7765 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.8914 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5334 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5725 | PASS | 33472.5453 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8445 | PASS | 29744.4769 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8445 | PASS | 29744.4769 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3862 | PASS | 33286.1993 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6862 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 8.7004 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.331 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 31.2161 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1981 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9129 | PASS | 10812.9235 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8127 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 59.9237 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5323 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 59.9237 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4571 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.6986 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.7627 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1518 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1916 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5771 | PASS | 5477.144 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 6.3284 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.1777 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 50.6315 | PASS | 17.5265 | PASS | 17426.4899 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 32.7316 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5664 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 42.0109 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.2612 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 27.7381 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0941 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 16.6264 | PASS | 21.9216 | PASS | 21821.592 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3123 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 19.8662 | PASS | 5.6582 | PASS | 5558.1998 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 31.9546 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.779 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0688 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.129 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.129 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5054 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6896 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4484 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2332 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2573 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9242 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5072 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4431 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9365 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.887 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0801 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1198 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7462 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8693 | PASS | 3769.3191 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 50.632 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.3824 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 31.6639 | PASS | 18.3843 | PASS | 18284.3396 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6684 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 27.7384 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 16.615 | PASS | 21.9271 | PASS | 21827.1219 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4474 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 19.8768 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.2247 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 31.9328 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4714 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 6.2957 | PASS | 33.5706 | PASS | 33470.6421 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 6.2957 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.7891 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 6.2957 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.7891 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 6.2957 | PASS | 33.3841 | PASS | 33284.0884 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6921 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4826 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1639 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2909 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9273 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4893 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4331 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 24.015 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9985 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8857 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0319 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0722 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7398 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8693 | PASS | 3769.3114 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 50.643 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.3463 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 32.4109 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.522 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 42.0111 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5621 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 16.5514 | PASS | 21.9868 | PASS | 21886.753 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4417 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 19.8748 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.2375 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 31.9485 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4833 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 6.2957 | PASS | 33.5707 | PASS | 33470.6803 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 6.2957 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8208 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 6.2957 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8208 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 6.2957 | PASS | 33.3841 | PASS | 33284.1252 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6921 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4861 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1688 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.293 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9309 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4897 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4334 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9902 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8891 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0329 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0733 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.749 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 6.3289 | PASS | 3.8693 | PASS | 3769.3254 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 50.6435 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.3762 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 32.4329 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.5246 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 42.0112 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5621 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 16.5578 | PASS | 21.9827 | PASS | 21882.7475 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4464 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 19.875 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.2461 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 31.9488 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4993 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 6.2957 | PASS | 33.5706 | PASS | 33470.558 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 6.2957 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.7204 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 6.2957 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.7204 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 6.2957 | PASS | 33.384 | PASS | 33284.0002 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6921 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4778 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 31.2154 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.153 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.281 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9163 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4895 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4337 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5362.0032 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8743 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0323 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0727 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7155 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 6.3289 | PASS | 3.8693 | PASS | 3769.3019 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 50.6419 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.2544 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 32.3697 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.5109 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 42.0107 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5008 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 27.7384 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 16.5368 | PASS | 21.9942 | PASS | 21894.2423 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4353 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 19.8742 | PASS | 5.6611 | PASS | 5561.0636 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 31.9478 | PASS | 5.2064 | PASS | 5106.4444 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.2939 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3295 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3295 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.7573 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5065 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1647 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2956 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.912 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4905 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4339 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9211 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8603 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0357 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.076 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.6244 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4391 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 50.6477 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.4539 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 32.6353 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.6019 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5586 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8232 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4794 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 19.8767 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4752 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 31.941 | PASS | 5.2057 | PASS | 5105.7219 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1052 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1679 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1679 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5562 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6906 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4808 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 31.2147 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.5332 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 9.5634 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2221 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 16.4737 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7894 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4999 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4389 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9146 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 6.6152 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.7539 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0643 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.104 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 10.6572 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.281 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4722 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 50.5874 | PASS | 17.5279 | PASS | 17427.9283 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 32.5418 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.6109 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6313 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 16.6413 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7708 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4958 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4766 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 31.9537 | PASS | 5.2076 | PASS | 5107.586 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0503 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1243 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1243 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5011 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6916 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5363 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 31.2141 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2381 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3526 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9518 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4931 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4354 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.903 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9141 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0428 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0825 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9163 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4934 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 50.6489 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.8812 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 32.6511 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5983 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 42.0122 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5262 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 16.6417 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7178 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5022 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4816 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 31.7611 | PASS | 5.2001 | PASS | 5100.0698 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 33.5856 | PASS | 33485.5929 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 29.8552 | PASS | 29755.2203 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 29.8552 | PASS | 29755.2203 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 33.3995 | PASS | 33299.5193 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.0245 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6013 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.6979 | PASS | 13.0199 | PASS | 12919.8958 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.2001 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1628 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5618 | PASS | 10.9106 | PASS | 10810.5966 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4766 | PASS | 12.5178 | PASS | 12417.81 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9269 | PASS | 6.7701 | PASS | 6670.1349 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9269 | PASS | 6.6208 | PASS | 6520.792 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 24.0013 | PASS | 5.4538 | PASS | 5353.772 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.616 | PASS | 4.9797 | PASS | 4879.7109 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8153 | PASS | 7.3569 | PASS | 7256.9146 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8153 | PASS | 7.357 | PASS | 7256.9543 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6607 | PASS | 5.5749 | PASS | 5474.9169 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8677 | PASS | 3767.6866 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 50.5159 | PASS | 17.528 | PASS | 17427.9764 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 29.944 | PASS | 18.3837 | PASS | 18283.6596 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 42.0071 | PASS | 17.6022 | PASS | 17502.1614 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.7405 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0958 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.6226 | PASS | 21.9546 | PASS | 21854.6031 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7226 | PASS | 4.4244 | PASS | 4324.3619 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.8593 | PASS | 5.6627 | PASS | 5562.6658 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.8296 | PASS | 5.2061 | PASS | 5106.0953 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1418 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2014 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2014 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5983 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6892 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4773 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 31.2148 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.4935 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 9.5664 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2208 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 16.4788 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.865 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5105 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4447 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8579 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 6.6166 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.8344 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0906 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.131 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 10.6626 | PASS | 5.5775 | PASS | 5477.5437 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4423 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 50.6295 | PASS | 17.5278 | PASS | 17427.781 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 32.3503 | PASS | 18.3847 | PASS | 18284.7372 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5637 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 16.6411 | PASS | 21.9276 | PASS | 21827.586 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5055 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3129 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 31.8998 | PASS | 5.203 | PASS | 5103.0404 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2981 | PASS | 33.5975 | PASS | 33497.5052 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2981 | PASS | 29.8651 | PASS | 29765.1112 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2981 | PASS | 29.8651 | PASS | 29765.1112 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2981 | PASS | 33.4118 | PASS | 33311.8026 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.026 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.525 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.6953 | PASS | 13.0194 | PASS | 12919.4171 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.187 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8534 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.557 | PASS | 10.9081 | PASS | 10808.0668 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4732 | PASS | 12.5167 | PASS | 12416.7113 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9298 | PASS | 6.7707 | PASS | 6670.6643 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9298 | PASS | 6.6211 | PASS | 6521.0862 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.9888 | PASS | 5.4462 | PASS | 5346.1794 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.6151 | PASS | 4.9785 | PASS | 4878.5482 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8176 | PASS | 7.3585 | PASS | 7258.4884 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8176 | PASS | 7.3585 | PASS | 7258.5289 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6576 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.2009 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.329 | PASS | 3.8662 | PASS | 3766.2495 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 50.4206 | PASS | 17.5271 | PASS | 17427.116 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 28.2297 | PASS | 18.3829 | PASS | 18282.923 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 42.0031 | PASS | 17.6025 | PASS | 17502.543 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.742 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.097 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.6089 | PASS | 21.9741 | PASS | 21874.0552 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7238 | PASS | 4.4259 | PASS | 4325.9478 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.8466 | PASS | 5.6636 | PASS | 5563.5717 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.7414 | PASS | 5.2053 | PASS | 5105.3052 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5742 | PASS | 33474.1621 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8457 | PASS | 29745.7246 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8457 | PASS | 29745.7246 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3877 | PASS | 33287.7294 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.0231 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6736 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.7005 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.3623 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.2122 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3131 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5663 | PASS | 10.9128 | PASS | 10812.8083 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4798 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7575 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9241 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.622 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9241 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5069 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 24.0122 | PASS | 5.4604 | PASS | 5360.3655 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7113 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8131 | PASS | 7.3554 | PASS | 7255.4158 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8131 | PASS | 7.3555 | PASS | 7255.4556 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6637 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.2954 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8691 | PASS | 3769.078 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 50.6135 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6329 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.9221 | PASS | 18.3843 | PASS | 18284.3445 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 42.011 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.7345 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.7392 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0948 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.6367 | PASS | 21.9355 | PASS | 21835.4854 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4229 | PASS | 4322.8684 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.8725 | PASS | 5.6617 | PASS | 5561.7404 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.9197 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5804 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5741 | PASS | 33474.0726 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8457 | PASS | 29745.6531 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8457 | PASS | 29745.6531 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3876 | PASS | 33287.6412 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.0231 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6742 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.7005 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.3611 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.2123 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3229 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5663 | PASS | 10.9128 | PASS | 10812.8255 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4798 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7645 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.924 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.6177 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.924 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5046 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 24.0123 | PASS | 5.4604 | PASS | 5360.4172 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7181 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.813 | PASS | 7.3554 | PASS | 7255.4036 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.813 | PASS | 7.3554 | PASS | 7255.4434 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6637 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.3138 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8691 | PASS | 3769.0844 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 50.6136 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6373 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.9224 | PASS | 18.3843 | PASS | 18284.3435 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 42.011 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.7311 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.7392 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.6367 | PASS | 21.9355 | PASS | 21835.4712 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4229 | PASS | 4322.856 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.8725 | PASS | 5.6617 | PASS | 5561.7321 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.9197 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5802 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0963 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1629 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1629 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5494 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 8.6718 | PASS | 13.0202 | PASS | 12920.2249 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 31.2151 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1578 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 9.5666 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3824 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 16.4803 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8624 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.49 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4336 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9216 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.8081 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0345 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0748 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 10.6638 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7219 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.328 | PASS | 3.8688 | PASS | 3768.7843 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 26.1168 | PASS | 17.4979 | PASS | 17397.8885 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 32.7153 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5825 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.1813 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4894 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 19.8475 | PASS | 5.6603 | PASS | 5560.3497 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 31.9473 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5111 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.5723 | PASS | 33472.3031 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8442 | PASS | 29744.2047 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8442 | PASS | 29744.2047 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.3858 | PASS | 33285.8496 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6886 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.7003 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.37 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.2164 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2792 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.1213 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8967 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5149 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4474 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7629 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8518 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1031 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1435 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5774 | PASS | 5477.3818 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.1783 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 50.615 | PASS | 17.5257 | PASS | 17425.7137 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.6481 | PASS | 18.3848 | PASS | 18284.8245 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 42.0113 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.352 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.6396 | PASS | 21.9258 | PASS | 21825.796 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4371 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.8722 | PASS | 5.6604 | PASS | 5560.3953 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.9396 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9731 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.2523 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3113 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3113 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.7363 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6916 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 8.6978 | PASS | 13.0207 | PASS | 12920.6571 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2695 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3014 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9463 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4933 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4354 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9444 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9088 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0429 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0833 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 10.6643 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7275 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 6.3284 | PASS | 3.8693 | PASS | 3769.258 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 50.4407 | PASS | 17.5269 | PASS | 17426.8719 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 30.9814 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.4851 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 42.0115 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5668 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 16.6399 | PASS | 21.9303 | PASS | 21830.2528 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4703 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 19.8668 | PASS | 5.6611 | PASS | 5561.1329 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 31.9341 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7179 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.4292 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4747 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4747 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.9417 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6921 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 8.7016 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5167 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2561 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3014 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0113 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4896 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4334 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8759 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9759 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0343 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.074 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8506 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5753 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 50.6344 | PASS | 17.5303 | PASS | 17430.2828 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 32.2902 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.6212 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4558 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 16.6321 | PASS | 21.9303 | PASS | 21830.3425 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4711 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 19.875 | PASS | 5.6606 | PASS | 5560.6035 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 31.9406 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.7707 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.2419 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2778 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2778 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6894 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6907 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5494 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2304 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2999 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9849 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4997 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.439 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8517 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9498 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0616 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1014 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8454 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4559 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 50.6487 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.348 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 32.6885 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.592 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6141 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9285 | PASS | 21828.4539 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5051 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4314 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 31.9533 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9902 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0929 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1591 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1591 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5455 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5457 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.231 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3366 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9804 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4914 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4344 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9265 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9441 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0375 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0772 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8566 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4939 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 50.6398 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.5338 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 32.6678 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5735 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.613 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8904 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4926 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4386 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 31.9527 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.692 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0252 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1081 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1081 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4801 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5508 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.2003 | PASS | 17.3367 | PASS | 17236.7352 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5649 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3137 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4735 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.7047 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.492 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4344 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8928 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.6152 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.6496 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0477 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0875 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6594 | PASS | 5.5775 | PASS | 5477.5371 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4958 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 50.6482 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.3238 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.143 | PASS | 18.3848 | PASS | 18284.7512 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 42.011 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.268 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.6368 | PASS | 21.9299 | PASS | 21829.8995 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4998 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.8762 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3387 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 28.7965 | PASS | 5.1661 | PASS | 5066.146 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.4124 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4764 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4764 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.9444 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6897 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.693 | PASS | 13.0202 | PASS | 12920.1576 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.2134 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.8487 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5657 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2327 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4793 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8822 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.507 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.443 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9589 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.854 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0811 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1209 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.663 | PASS | 5.5775 | PASS | 5477.5108 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.2377 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 50.1836 | PASS | 17.5246 | PASS | 17424.5635 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 30.4252 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5589 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 42.0113 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4692 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.6385 | PASS | 21.9283 | PASS | 21828.278 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4363 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.8688 | PASS | 5.6604 | PASS | 5560.3644 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.9463 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.9127 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 33.5718 | PASS | 33471.8428 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 29.8438 | PASS | 29743.7743 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 29.8438 | PASS | 29743.7743 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 33.3853 | PASS | 33285.3041 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6934 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 8.6963 | PASS | 13.0208 | PASS | 12920.7797 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 31.2111 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2876 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 9.5652 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.5096 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 16.4789 | PASS | 12.5192 | PASS | 12419.2071 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4806 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4283 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 24.0145 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7687 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 6.6166 | PASS | 4.9812 | PASS | 4881.2004 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0154 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0552 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 10.6629 | PASS | 5.5786 | PASS | 5478.6186 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8691 | PASS | 3769.0953 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 50.2 | PASS | 17.5426 | PASS | 17442.5972 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 30.6256 | PASS | 18.384 | PASS | 18283.984 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 42.0132 | PASS | 17.6019 | PASS | 17501.8668 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 16.6417 | PASS | 21.9339 | PASS | 21833.9174 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.6005 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 19.8712 | PASS | 5.6649 | PASS | 5564.9382 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 31.9476 | PASS | 5.2064 | PASS | 5106.4381 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1512 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2057 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2057 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6008 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6918 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5522 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.213 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3435 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9957 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4916 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4345 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9083 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9597 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0386 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.079 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9026 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4771 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 50.6409 | PASS | 17.5295 | PASS | 17429.4564 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 32.6791 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5579 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6295 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.9291 | PASS | 21829.0523 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5007 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6617 | PASS | 5561.6681 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6878 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.5722 | PASS | 33472.2488 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8442 | PASS | 29744.1514 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8442 | PASS | 29744.1514 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.3858 | PASS | 33285.7813 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6977 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 8.6932 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4629 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 31.2061 | PASS | 17.3346 | PASS | 17234.6103 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 9.5377 | PASS | 10.9128 | PASS | 10812.7614 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 16.432 | PASS | 12.5171 | PASS | 12417.0845 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 59.9214 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4482 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 59.9214 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4095 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8041 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 6.6044 | PASS | 4.9789 | PASS | 4878.8732 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 33.8118 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9459 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 33.8118 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9853 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 10.612 | PASS | 5.5728 | PASS | 5472.7869 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8687 | PASS | 3768.7246 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 45.7849 | PASS | 17.5594 | PASS | 17459.3711 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 32.7054 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5726 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5462 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 16.6409 | PASS | 21.9307 | PASS | 21830.6781 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.476 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 19.8599 | PASS | 5.6636 | PASS | 5563.5939 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 31.8586 | PASS | 5.2058 | PASS | 5105.78 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.9077 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.013 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.013 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.3644 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6958 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4942 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 31.2095 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8681 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 9.566 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.274 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.4777 | PASS | 12.5185 | PASS | 12418.5374 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4629 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4185 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.7174 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.6163 | PASS | 4.9804 | PASS | 4880.3869 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9677 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0071 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 10.6617 | PASS | 5.5769 | PASS | 5476.9381 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.388 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 50.6461 | PASS | 17.528 | PASS | 17427.9657 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 32.4695 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.5027 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 42.0083 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4915 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.6412 | PASS | 21.9304 | PASS | 21830.4467 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5724 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 19.8769 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4335 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 22.3458 | PASS | 5.0868 | PASS | 4986.8475 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33470.9632 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.055 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.055 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.4158 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6942 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5231 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 31.2142 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2633 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 9.567 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3434 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 16.4797 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9076 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4748 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4252 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8852 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.6168 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.8274 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9947 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.035 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 10.6635 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.6206 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4486 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 50.6489 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.559 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 32.5979 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5732 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 42.011 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.7081 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 16.6417 | PASS | 21.9294 | PASS | 21829.4014 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5189 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 19.8773 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5185 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 26.5602 | PASS | 5.1819 | PASS | 5081.8921 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2993 | PASS | 33.5857 | PASS | 33485.7437 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2993 | PASS | 29.8552 | PASS | 29755.1966 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2993 | PASS | 29.8552 | PASS | 29755.1966 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2993 | PASS | 33.3995 | PASS | 33299.4616 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.0144 | PASS | 0.2308 | PASS | 130.8242 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 8.6992 | PASS | 13.0207 | PASS | 12920.7269 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 29.9772 | PASS | 17.4362 | PASS | 17336.1719 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 9.2916 | PASS | 10.9068 | PASS | 10806.7875 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 16.3483 | PASS | 12.5105 | PASS | 12410.5254 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.7945 | PASS | 6.7685 | PASS | 6668.4538 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.7945 | PASS | 6.6198 | PASS | 6519.8088 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 24.003 | PASS | 5.4569 | PASS | 5356.8818 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.5835 | PASS | 4.9723 | PASS | 4872.333 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.7731 | PASS | 7.3536 | PASS | 7253.6117 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.7731 | PASS | 7.3537 | PASS | 7253.6522 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 10.5381 | PASS | 5.5632 | PASS | 5463.2153 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.329 | PASS | 3.8688 | PASS | 3768.7972 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 50.5397 | PASS | 17.5244 | PASS | 17424.4233 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 32.654 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5651 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 42.009 | PASS | 17.6007 | PASS | 17500.669 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 27.738 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 16.6397 | PASS | 21.9351 | PASS | 21835.0809 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.7216 | PASS | 4.4229 | PASS | 4322.9097 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 19.8698 | PASS | 5.6618 | PASS | 5561.7524 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 31.851 | PASS | 5.2075 | PASS | 5107.4981 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 6.2948 | PASS | 33.5717 | PASS | 33471.7294 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 6.2948 | PASS | 29.8437 | PASS | 29743.7197 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 6.2948 | PASS | 29.8437 | PASS | 29743.7197 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 6.2948 | PASS | 33.3852 | PASS | 33285.2419 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 21.0224 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6957 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 8.7005 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5566 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 31.143 | PASS | 17.3418 | PASS | 17241.8094 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 9.5506 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2902 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 16.4625 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.6855 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 59.9184 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.461 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 59.9184 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4154 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 24.0137 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7969 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 6.6124 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.6726 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 33.811 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0057 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 33.811 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0454 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 10.6487 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.3484 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.6231 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 50.5624 | PASS | 17.5282 | PASS | 17428.2449 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 32.678 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5748 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 42.0107 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5677 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 16.608 | PASS | 21.9501 | PASS | 21850.0654 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5306 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 19.878 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.2815 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 31.7538 | PASS | 5.2056 | PASS | 5105.5618 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 6.29 | PASS | 33.5764 | PASS | 33476.4488 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 6.29 | PASS | 29.8479 | PASS | 29747.854 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 6.29 | PASS | 29.8479 | PASS | 29747.854 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 6.29 | PASS | 33.3904 | PASS | 33290.4005 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7012 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 8.691 | PASS | 13.0201 | PASS | 12920.0606 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 31.1847 | PASS | 17.336 | PASS | 17235.9643 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 9.5645 | PASS | 10.9123 | PASS | 10812.2811 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 16.4771 | PASS | 12.5182 | PASS | 12418.1712 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 59.9215 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4235 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 59.9215 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3962 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 24.0138 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.6259 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 6.6161 | PASS | 4.98 | PASS | 4880.0247 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 33.8118 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8839 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 33.8118 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9242 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 10.6612 | PASS | 5.575 | PASS | 5475.0005 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 6.3274 | PASS | 3.8687 | PASS | 3768.6686 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 50.2516 | PASS | 17.5169 | PASS | 17416.8765 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 32.6678 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5511 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 42.0109 | PASS | 17.6012 | PASS | 17501.1518 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 27.738 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.094 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 16.6382 | PASS | 21.9313 | PASS | 21831.2798 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.2494 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 19.8462 | PASS | 5.6583 | PASS | 5558.2705 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 31.8861 | PASS | 5.2047 | PASS | 5104.7092 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 6.29 | PASS | 33.5764 | PASS | 33476.4488 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 6.29 | PASS | 29.8479 | PASS | 29747.854 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 6.29 | PASS | 29.8479 | PASS | 29747.854 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 6.29 | PASS | 33.3904 | PASS | 33290.4005 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7012 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 8.691 | PASS | 13.0201 | PASS | 12920.0606 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 31.1847 | PASS | 17.336 | PASS | 17235.9643 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 9.5645 | PASS | 10.9123 | PASS | 10812.2811 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 16.4771 | PASS | 12.5182 | PASS | 12418.1712 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 59.9215 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4235 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 59.9215 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3962 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 24.0138 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.6259 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 6.6161 | PASS | 4.98 | PASS | 4880.0247 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 33.8118 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8839 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 33.8118 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9242 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 10.6612 | PASS | 5.575 | PASS | 5475.0005 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 6.3274 | PASS | 3.8687 | PASS | 3768.6686 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 50.2516 | PASS | 17.5169 | PASS | 17416.8765 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 32.6678 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5511 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 42.0109 | PASS | 17.6012 | PASS | 17501.1518 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 27.738 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.094 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 16.6382 | PASS | 21.9313 | PASS | 21831.2798 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 6.7211 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.2494 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 19.8462 | PASS | 5.6583 | PASS | 5558.2705 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 31.8861 | PASS | 5.2047 | PASS | 5104.7092 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 6.2927 | PASS | 33.5733 | PASS | 33473.2809 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 6.2927 | PASS | 29.8451 | PASS | 29745.1096 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 6.2927 | PASS | 29.8451 | PASS | 29745.1096 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 6.2927 | PASS | 33.387 | PASS | 33286.9806 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6969 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 8.6952 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4543 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 31.2001 | PASS | 17.335 | PASS | 17234.9712 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 9.5663 | PASS | 10.9127 | PASS | 10812.725 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 16.4792 | PASS | 12.5185 | PASS | 12418.4918 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 59.9225 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4551 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 59.9225 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4139 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 24.0143 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7576 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 6.6167 | PASS | 4.9804 | PASS | 4880.3869 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 33.8122 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9541 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 33.8122 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9945 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 10.6631 | PASS | 5.5762 | PASS | 5476.1758 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 6.328 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.2463 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 50.428 | PASS | 17.519 | PASS | 17419.0297 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 32.6942 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5641 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 42.0118 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.3434 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 16.64 | PASS | 21.9297 | PASS | 21829.6665 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.3587 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 19.8601 | PASS | 5.6587 | PASS | 5558.6733 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 31.9213 | PASS | 5.2056 | PASS | 5105.6084 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 6.2991 | PASS | 33.6014 | PASS | 33501.3774 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 6.2991 | PASS | 29.8681 | PASS | 29768.1476 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 6.2991 | PASS | 29.8681 | PASS | 29768.1476 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 6.2991 | PASS | 33.4155 | PASS | 33315.5421 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 21.0269 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.4705 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 8.6952 | PASS | 13.0197 | PASS | 12919.6549 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 31.1149 | PASS | 17.3437 | PASS | 17243.6516 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 9.5371 | PASS | 10.907 | PASS | 10807.0379 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 16.455 | PASS | 12.5164 | PASS | 12416.4422 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 59.9274 | PASS | 6.771 | PASS | 6671.0329 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 59.9274 | PASS | 6.6213 | PASS | 6521.2889 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 23.9806 | PASS | 5.4423 | PASS | 5342.259 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 6.6105 | PASS | 4.9784 | PASS | 4878.392 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 33.8179 | PASS | 7.3596 | PASS | 7259.6154 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 33.8179 | PASS | 7.3597 | PASS | 7259.6551 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 10.6414 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.8256 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 6.3295 | PASS | 3.8662 | PASS | 3766.2022 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 50.3763 | PASS | 17.5297 | PASS | 17429.7019 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 32.5806 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.5373 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 42.0101 | PASS | 17.6028 | PASS | 17502.795 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 27.743 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0979 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 16.6356 | PASS | 21.9412 | PASS | 21841.2381 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 6.7244 | PASS | 4.4267 | PASS | 4326.748 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 19.8554 | PASS | 5.6644 | PASS | 5564.3771 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 31.6824 | PASS | 5.2081 | PASS | 5108.06 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 6.2966 | PASS | 33.6007 | PASS | 33500.6951 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 6.2966 | PASS | 29.8677 | PASS | 29767.6799 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 6.2966 | PASS | 29.8677 | PASS | 29767.6799 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 6.2966 | PASS | 33.415 | PASS | 33314.9726 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 21.0267 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.4793 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 8.6935 | PASS | 13.0194 | PASS | 12919.4125 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 31.0929 | PASS | 17.3473 | PASS | 17247.2561 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 9.5313 | PASS | 10.9073 | PASS | 10807.3201 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 16.449 | PASS | 12.5165 | PASS | 12416.4621 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 59.9256 | PASS | 6.771 | PASS | 6670.9718 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 59.9256 | PASS | 6.6213 | PASS | 6521.2539 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 23.9813 | PASS | 5.4431 | PASS | 5343.1385 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 6.6089 | PASS | 4.9785 | PASS | 4878.4558 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 33.8172 | PASS | 7.3594 | PASS | 7259.4494 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 33.8172 | PASS | 7.3595 | PASS | 7259.4892 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 10.636 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0162 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 6.329 | PASS | 3.8661 | PASS | 3766.0604 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 50.3002 | PASS | 17.5297 | PASS | 17429.6529 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 32.5436 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.5253 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 42.0079 | PASS | 17.6027 | PASS | 17502.7237 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 27.7414 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0977 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 16.6324 | PASS | 21.9435 | PASS | 21843.4896 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 6.7243 | PASS | 4.4266 | PASS | 4326.5735 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 19.8483 | PASS | 5.6643 | PASS | 5564.2592 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 31.6068 | PASS | 5.2077 | PASS | 5107.6699 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 33.5706 | PASS | 33470.5969 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.904 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.904 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 33.3842 | PASS | 33284.2454 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.696 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 8.6977 | PASS | 13.0202 | PASS | 12920.1983 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 31.0074 | PASS | 17.3495 | PASS | 17249.5142 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1558 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4788 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.7235 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4622 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4182 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9787 | PASS | 5.4614 | PASS | 5361.3559 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6166 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.6473 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9648 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0045 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6626 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.2643 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.328 | PASS | 3.8691 | PASS | 3769.1382 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 50.4757 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.5734 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 32.6444 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5598 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 42.0083 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5301 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 27.7205 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0922 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 16.637 | PASS | 21.9324 | PASS | 21832.4089 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.6104 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8628 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3134 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 31.7873 | PASS | 5.2056 | PASS | 5105.5775 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 33.5682 | PASS | 33468.2091 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 29.8408 | PASS | 29740.8112 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 29.8408 | PASS | 29740.8112 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 33.3816 | PASS | 33281.6363 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.693 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.6991 | PASS | 13.0208 | PASS | 12920.8016 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.1969 | PASS | 17.3346 | PASS | 17234.6054 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4247 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4792 | PASS | 12.5181 | PASS | 12418.0921 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4828 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4295 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 24.0127 | PASS | 5.4612 | PASS | 5361.1919 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.6166 | PASS | 4.98 | PASS | 4879.9524 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0313 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.071 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6642 | PASS | 5.5772 | PASS | 5477.2243 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8698 | PASS | 3769.8291 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 50.6247 | PASS | 17.5232 | PASS | 17423.196 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 30.783 | PASS | 18.3847 | PASS | 18284.6681 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 41.9818 | PASS | 17.5992 | PASS | 17499.2455 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.7369 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.6372 | PASS | 21.9255 | PASS | 21825.4709 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4229 | PASS | 4322.9265 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.8743 | PASS | 5.6593 | PASS | 5559.3481 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.835 | PASS | 5.1908 | PASS | 5090.8127 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5707 | PASS | 33470.747 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.8764 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.8764 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3842 | PASS | 33284.1927 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6948 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5343 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 31.2161 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2755 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4178 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0568 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4704 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4228 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 24.0152 | PASS | 5.4622 | PASS | 5362.1606 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0267 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9771 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0176 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.578 | PASS | 5477.9752 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5234 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 50.6488 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7885 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 32.7153 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5773 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6224 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7957 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4337 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4656 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 31.9484 | PASS | 5.2102 | PASS | 5110.1808 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0062 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0876 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0876 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4564 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6927 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5318 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 31.2158 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2234 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3593 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9942 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4853 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.431 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9926 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9585 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.02 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0603 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8817 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4992 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7721 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.609 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8429 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4754 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4847 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 31.9523 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.078 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0663 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1362 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1362 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.515 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6901 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5681 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 31.2082 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9765 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1992 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 16.4789 | PASS | 12.5179 | PASS | 12417.9262 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5033 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.441 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 24.0142 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.6744 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 6.6165 | PASS | 4.9798 | PASS | 4879.7811 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0759 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1156 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 10.6639 | PASS | 5.5766 | PASS | 5476.6027 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5309 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 50.6472 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.3057 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 32.7167 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5727 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 42.0107 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.2557 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8259 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5751 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 19.8771 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.3635 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 31.3704 | PASS | 5.2096 | PASS | 5109.627 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5708 | PASS | 33470.7789 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.903 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.903 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3842 | PASS | 33284.227 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.694 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 8.7007 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.6378 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 31.2118 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.517 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 9.567 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2784 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 16.4794 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.7383 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4762 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4258 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 24.0143 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.5895 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.6403 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.004 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0437 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 10.6634 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.2897 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.6299 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 50.6417 | PASS | 17.5266 | PASS | 17426.6276 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 32.7256 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5636 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 42.0084 | PASS | 17.601 | PASS | 17500.9535 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 16.6413 | PASS | 21.929 | PASS | 21829.0357 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.6485 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 19.8769 | PASS | 5.6608 | PASS | 5560.8237 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 31.3058 | PASS | 5.2172 | PASS | 5117.2108 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.571 | PASS | 33470.9913 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0758 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0758 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.442 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6921 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5341 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 31.2094 | PASS | 17.3353 | PASS | 17235.3425 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3566 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.968 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4898 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4336 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 24.0145 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9259 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9341 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0345 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0741 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8698 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4994 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 50.6484 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7754 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 32.6822 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5759 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 42.0116 | PASS | 17.6018 | PASS | 17501.7657 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9006 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5025 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4816 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 31.9477 | PASS | 5.2059 | PASS | 5105.9163 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.3462 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3669 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3669 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.8022 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5403 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 31.2135 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9773 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2848 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 16.4801 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9228 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4919 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4346 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8354 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8647 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0395 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0799 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 10.6641 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6509 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4915 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 50.6479 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.5038 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 32.6678 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5562 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4533 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9294 | PASS | 21829.3861 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5106 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 31.7039 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8037 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 33.5723 | PASS | 33472.2577 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 29.8441 | PASS | 29744.1244 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 29.8441 | PASS | 29744.1244 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 33.3857 | PASS | 33285.741 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7003 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 8.7008 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.6378 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 31.199 | PASS | 17.3351 | PASS | 17235.1141 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 9.5622 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.128 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.4687 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7503 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.9221 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4309 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.9221 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4004 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 24.0141 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.5839 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.614 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.6003 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8938 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9341 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 10.6548 | PASS | 5.5764 | PASS | 5476.3969 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.6512 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 50.6398 | PASS | 17.5265 | PASS | 17426.495 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 31.2346 | PASS | 18.3844 | PASS | 18284.4047 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 42.0109 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3586 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.6366 | PASS | 21.9352 | PASS | 21835.1549 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5722 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 19.8762 | PASS | 5.661 | PASS | 5561.0181 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 26.3251 | PASS | 5.2011 | PASS | 5101.1443 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.5726 | PASS | 33472.567 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8444 | PASS | 29744.42 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8444 | PASS | 29744.42 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.3861 | PASS | 33286.1128 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 8.6927 | PASS | 13.0201 | PASS | 12920.1425 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 31.2044 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.298 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 9.5367 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.1001 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 16.4302 | PASS | 12.5175 | PASS | 12417.4785 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 59.9211 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4321 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 59.9211 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4007 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.7162 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 6.604 | PASS | 4.9792 | PASS | 4879.2197 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 33.8117 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.905 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 33.8117 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9447 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 10.6109 | PASS | 5.5741 | PASS | 5474.1382 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8687 | PASS | 3768.6805 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 45.812 | PASS | 17.5483 | PASS | 17448.2529 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 32.7068 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5711 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 42.012 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4801 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 16.6409 | PASS | 21.9308 | PASS | 21830.8352 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4741 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 19.8598 | PASS | 5.6628 | PASS | 5562.7941 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 31.854 | PASS | 5.2055 | PASS | 5105.4745 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5715 | PASS | 33471.4862 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4881 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4881 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.385 | PASS | 33284.9537 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6942 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 8.7005 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4406 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 31.2111 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.4588 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 9.5593 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1858 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 16.4337 | PASS | 12.5175 | PASS | 12417.5096 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 59.9226 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4739 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 59.9226 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4241 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8141 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 6.6048 | PASS | 4.9794 | PASS | 4879.3564 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.007 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0475 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 10.6149 | PASS | 5.5744 | PASS | 5474.388 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.3901 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 50.1056 | PASS | 17.5311 | PASS | 17431.1189 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 32.7077 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.573 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.568 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9293 | PASS | 21829.3227 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5046 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 19.8754 | PASS | 5.6617 | PASS | 5561.6517 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.515 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.5715 | PASS | 33471.4708 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4766 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4766 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.939 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.698 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 8.7016 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5092 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 31.2101 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.6259 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 9.4957 | PASS | 10.9123 | PASS | 10812.3219 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 16.4543 | PASS | 12.5178 | PASS | 12417.7508 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 59.9207 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4464 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 59.9207 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.409 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7783 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 6.6102 | PASS | 4.9796 | PASS | 4879.5662 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 33.8116 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9332 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 33.8116 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9729 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 10.63 | PASS | 5.5749 | PASS | 5474.8904 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4043 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 50.3263 | PASS | 17.5388 | PASS | 17438.8088 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 32.7031 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5774 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.618 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9295 | PASS | 21829.4938 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5166 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 19.8771 | PASS | 5.6621 | PASS | 5562.1296 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 31.9268 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8894 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1811 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2291 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2291 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6306 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6915 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.6029 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 31.215 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0872 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.913 | PASS | 10813.0331 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 16.4802 | PASS | 12.5181 | PASS | 12418.1101 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4943 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.436 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8571 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.98 | PASS | 4879.9919 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0467 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0864 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 10.6637 | PASS | 5.5753 | PASS | 5475.2504 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5139 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 50.5353 | PASS | 17.5297 | PASS | 17429.6532 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 32.6891 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5617 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6276 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9291 | PASS | 21829.0914 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.515 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5489 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5178 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.347 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.367 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.367 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.8024 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6943 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5238 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 31.209 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.5498 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 9.5608 | PASS | 10.9116 | PASS | 10811.6153 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 15.6592 | PASS | 12.5144 | PASS | 12414.3772 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4748 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4249 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8192 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 6.3996 | PASS | 4.9673 | PASS | 4867.3469 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0034 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0438 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 10.1204 | PASS | 5.5476 | PASS | 5447.6349 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4487 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 50.6461 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6064 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4844 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9072 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4897 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4958 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 31.9527 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6129 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.5721 | PASS | 33472.1107 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.844 | PASS | 29743.989 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.844 | PASS | 29743.989 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.3856 | PASS | 33285.5729 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 21.0223 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7033 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5348 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 31.1887 | PASS | 17.3333 | PASS | 17233.3226 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 9.5097 | PASS | 10.9117 | PASS | 10811.6728 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 16.1596 | PASS | 12.5116 | PASS | 12411.5577 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 59.9178 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4069 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 59.9178 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3857 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 24.0138 | PASS | 5.4614 | PASS | 5361.3522 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.5329 | PASS | 4.9703 | PASS | 4870.2877 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 33.8107 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8711 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 33.8107 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9108 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 10.244 | PASS | 5.5532 | PASS | 5453.24 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4937 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 50.6176 | PASS | 17.5292 | PASS | 17429.244 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 32.7107 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5842 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.2009 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5966 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4715 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 31.8725 | PASS | 5.2074 | PASS | 5107.4117 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.9366 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0326 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0326 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.386 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6937 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5325 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2114 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.4723 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 16.4804 | PASS | 12.5193 | PASS | 12419.291 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.478 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4269 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 24.015 | PASS | 5.462 | PASS | 5362.0373 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9813 | PASS | 4881.2524 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0006 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0403 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5789 | PASS | 5478.8545 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5072 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7803 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6051 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8408 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4637 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4757 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 31.9527 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6771 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5716 | PASS | 33471.632 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.5944 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.5944 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3851 | PASS | 33285.0824 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6944 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5273 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 31.2122 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.7206 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 9.491 | PASS | 10.9155 | PASS | 10815.5462 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 16.4147 | PASS | 12.513 | PASS | 12413.0284 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 59.9215 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4727 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 59.9215 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4243 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 24.0141 | PASS | 5.4615 | PASS | 5361.4983 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.5995 | PASS | 4.9746 | PASS | 4874.6497 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 33.8119 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9929 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 33.8119 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0332 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 10.6018 | PASS | 5.5623 | PASS | 5462.2546 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.509 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 50.644 | PASS | 17.5272 | PASS | 17427.1993 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5742 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 42.0129 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.7016 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 27.7392 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.9291 | PASS | 21829.0681 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.607 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.3592 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 31.9342 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8586 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.351 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3682 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3682 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.8022 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6933 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 8.7015 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5291 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 31.2141 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.882 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 9.5599 | PASS | 10.9137 | PASS | 10813.6541 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 16.4774 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7638 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4817 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4288 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7918 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.6162 | PASS | 4.9804 | PASS | 4880.3736 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0142 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0539 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 10.6613 | PASS | 5.577 | PASS | 5476.9805 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4801 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 50.6372 | PASS | 17.5301 | PASS | 17430.0506 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 32.7162 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.616 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9129 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5207 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 19.8777 | PASS | 5.6616 | PASS | 5561.5757 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 31.9534 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.7742 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.2438 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2795 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2795 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6945 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6933 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.3893 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 31.215 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3585 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 9.5132 | PASS | 10.914 | PASS | 10814.0416 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 16.2565 | PASS | 12.5106 | PASS | 12410.6156 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 59.9225 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4809 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 59.9225 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.429 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7662 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.558 | PASS | 4.9739 | PASS | 4873.9493 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 33.8122 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0057 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 33.8122 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.046 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 10.3151 | PASS | 5.5495 | PASS | 5449.4871 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4169 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 50.6487 | PASS | 17.5282 | PASS | 17428.2425 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 32.7164 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5757 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 42.0129 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.684 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.929 | PASS | 21829.0127 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5352 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 19.8776 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5034 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 31.9505 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.783 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1708 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2285 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2285 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6298 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6937 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 8.7015 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5052 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 31.2125 | PASS | 17.3349 | PASS | 17234.9161 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 9.5432 | PASS | 10.9119 | PASS | 10811.8504 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 16.4694 | PASS | 12.5172 | PASS | 12417.1513 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 59.9223 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4754 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 59.9223 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4238 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8755 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.6141 | PASS | 4.9789 | PASS | 4878.8713 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 33.8121 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.036 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 33.8121 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0757 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 10.6512 | PASS | 5.5723 | PASS | 5472.3248 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4798 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 50.5892 | PASS | 17.5303 | PASS | 17430.3178 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 32.7145 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6059 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9038 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5005 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 19.8776 | PASS | 5.6616 | PASS | 5561.5677 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 31.9495 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7173 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2972 | PASS | 33.5855 | PASS | 33485.4961 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2972 | PASS | 29.855 | PASS | 29754.9708 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2972 | PASS | 29.855 | PASS | 29754.9708 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2972 | PASS | 33.3992 | PASS | 33299.1836 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.0084 | PASS | 0.231 | PASS | 130.9901 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.6989 | PASS | 13.02 | PASS | 12920.04 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 31.1306 | PASS | 17.3201 | PASS | 17220.1083 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4909 | FAIL | 10.8974 | PASS | 10797.3582 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 16.3954 | PASS | 12.5078 | PASS | 12407.8432 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 59.7317 | PASS | 6.7672 | PASS | 6667.1602 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 59.7317 | PASS | 6.619 | PASS | 6519.0486 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9967 | PASS | 5.4506 | PASS | 5350.6009 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.593 | PASS | 4.9706 | PASS | 4870.625 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7521 | PASS | 7.3514 | PASS | 7251.4383 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7521 | PASS | 7.3515 | PASS | 7251.4786 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4967 | PASS | 5.5501 | PASS | 5450.115 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3295 | PASS | 3.867 | PASS | 3766.9796 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 50.5861 | PASS | 17.5325 | PASS | 17432.4581 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 32.6987 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.575 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 42.0095 | PASS | 17.6009 | PASS | 17500.9376 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 27.7405 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0953 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 16.6427 | PASS | 21.9314 | PASS | 21831.4021 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7222 | PASS | 4.4237 | PASS | 4323.6766 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8712 | PASS | 5.6641 | PASS | 5564.1451 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 31.9227 | PASS | 5.208 | PASS | 5108.0098 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.195 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2421 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2421 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6486 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6914 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5331 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 31.2138 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9351 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 9.567 | PASS | 10.9128 | PASS | 10812.7585 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 16.38 | PASS | 12.508 | PASS | 12407.9948 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4953 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4365 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8446 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.5896 | PASS | 4.9648 | PASS | 4864.8463 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0494 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0891 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 8.6355 | PASS | 5.5006 | PASS | 5400.6345 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5168 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 50.6482 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.475 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5555 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8717 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5115 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4167 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.59 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.2685 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3012 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3012 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.7208 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6934 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5408 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 31.2142 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4403 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 9.5615 | PASS | 10.9138 | PASS | 10813.7577 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 13.6725 | PASS | 12.4632 | PASS | 12363.1593 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4798 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4273 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8462 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 5.8343 | FAIL | 4.9014 | PASS | 4801.382 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0233 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.063 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 9.0148 | PASS | 5.5611 | PASS | 5461.0742 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4528 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 50.647 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.9182 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 32.7157 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 42.012 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4764 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.88 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4964 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5279 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5365 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.111 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1727 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1727 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5618 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6918 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5322 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 31.2161 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1522 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 9.568 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3807 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 16.5034 | PASS | 12.5212 | PASS | 12421.2127 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4922 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.435 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.925 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.283 | PASS | 4.9353 | PASS | 4835.3035 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0376 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.078 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 10.6702 | PASS | 5.5793 | PASS | 5479.3 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4906 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 50.6496 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8014 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5769 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6198 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8631 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4933 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5007 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 31.9532 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7107 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1132 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1761 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1761 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5661 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6918 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5316 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 31.2162 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1739 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 9.5681 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3943 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 16.5054 | PASS | 12.5217 | PASS | 12421.6539 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4924 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4351 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9234 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.3756 | PASS | 4.9423 | PASS | 4842.2895 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0388 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0786 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 10.6709 | PASS | 5.5798 | PASS | 5479.7912 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4899 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 50.6497 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8102 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6218 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8658 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4936 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5019 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 31.9532 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7149 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 6.2971 | PASS | 33.5745 | PASS | 33474.5312 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 6.2971 | PASS | 29.846 | PASS | 29745.9599 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 6.2971 | PASS | 29.846 | PASS | 29745.9599 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 6.2971 | PASS | 33.388 | PASS | 33288.0123 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 21.0235 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6534 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 8.7016 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4996 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 31.2192 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.5424 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 9.5682 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.1367 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 16.5012 | PASS | 12.508 | PASS | 12408.0053 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 59.9251 | PASS | 6.7698 | PASS | 6669.7653 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 59.9251 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.5868 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 24.0114 | PASS | 5.4598 | PASS | 5359.8418 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 6.6217 | PASS | 4.968 | PASS | 4867.9803 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 33.8137 | PASS | 7.3558 | PASS | 7255.8015 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 33.8137 | PASS | 7.3558 | PASS | 7255.8419 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 10.6748 | PASS | 5.5774 | PASS | 5477.364 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 6.3292 | PASS | 3.8691 | PASS | 3769.1 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 50.6543 | PASS | 17.5298 | PASS | 17429.7908 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.577 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 42.0138 | PASS | 17.6019 | PASS | 17501.9358 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 27.74 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0949 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 16.6426 | PASS | 21.9293 | PASS | 21829.307 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.423 | PASS | 4323.0256 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 19.8781 | PASS | 5.662 | PASS | 5562.0364 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 31.9547 | PASS | 5.2073 | PASS | 5107.276 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 6.299 | PASS | 33.5797 | PASS | 33479.7216 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 6.299 | PASS | 29.8502 | PASS | 29750.2024 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 6.299 | PASS | 29.8502 | PASS | 29750.2024 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 6.299 | PASS | 33.3933 | PASS | 33293.2673 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 21.0247 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.596 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 8.7019 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.3389 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 31.2243 | PASS | 17.339 | PASS | 17238.9791 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 9.5671 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.0964 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 16.4658 | PASS | 12.4899 | PASS | 12389.9209 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 59.9274 | PASS | 6.7702 | PASS | 6670.1634 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 59.9274 | PASS | 6.6208 | PASS | 6520.8053 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 24.0062 | PASS | 5.4566 | PASS | 5356.6133 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 6.6128 | PASS | 4.9583 | PASS | 4858.3217 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 33.8154 | PASS | 7.357 | PASS | 7256.9969 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 33.8154 | PASS | 7.357 | PASS | 7257.0373 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 10.6726 | PASS | 5.5861 | PASS | 5486.1076 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 6.3297 | PASS | 3.8684 | PASS | 3768.4407 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 50.661 | PASS | 17.5315 | PASS | 17431.5286 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 32.7156 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5746 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 42.0158 | PASS | 17.6025 | PASS | 17502.4534 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 27.7414 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0956 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 16.6433 | PASS | 21.9302 | PASS | 21830.2385 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 6.7223 | PASS | 4.4238 | PASS | 4323.8272 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 19.879 | PASS | 5.6629 | PASS | 5562.8797 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 31.956 | PASS | 5.2082 | PASS | 5108.1879 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1096 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1719 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1719 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.561 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5308 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 31.2158 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1902 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3343 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 16.4872 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0055 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4918 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4347 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9242 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.223 | PASS | 4.9482 | PASS | 4848.2453 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0376 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.078 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 10.6662 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7436 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4899 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 50.6494 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7752 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6151 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.868 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4936 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6971 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1198 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1818 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1818 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.571 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5296 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1619 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2512 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 16.4816 | PASS | 12.5155 | PASS | 12415.5111 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4925 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.435 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9127 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 6.5426 | PASS | 4.9773 | PASS | 4877.2745 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0408 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0805 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 10.6648 | PASS | 5.575 | PASS | 5475.0466 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4897 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7336 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.609 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8687 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4957 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4911 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6759 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.5715 | PASS | 33471.4643 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4612 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4612 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.9196 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6879 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5265 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 31.2128 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7923 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 9.5669 | PASS | 10.9124 | PASS | 10812.3933 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 16.4221 | PASS | 12.48 | PASS | 12380.0316 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 59.9237 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5194 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 59.9237 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.45 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.6596 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 4.604 | FAIL | 4.8619 | PASS | 4761.8805 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1185 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1583 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 10.6492 | PASS | 5.5474 | PASS | 5447.4339 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4598 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 50.6481 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.3707 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 32.7162 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5609 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9147 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5572 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4748 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5033 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5708 | PASS | 33470.7687 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.8938 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.8938 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3842 | PASS | 33284.2165 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6944 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5343 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 31.216 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2646 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4085 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0239 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4728 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4244 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 24.0152 | PASS | 5.4621 | PASS | 5362.1356 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9895 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9848 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0251 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9425 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5194 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7988 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 32.7141 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5804 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6126 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7635 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4401 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.469 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2082 | PASS | 5108.2086 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5715 | PASS | 33471.4789 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4731 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4731 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.9335 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6845 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.531 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 31.2131 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8171 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1918 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7808 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5421 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4625 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 22.3823 | PASS | 5.4478 | PASS | 5347.8085 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7216 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1617 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.2015 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6829 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4588 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7448 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 42.0135 | PASS | 17.6019 | PASS | 17501.8884 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 27.7381 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9109 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.6146 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5197 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 31.9522 | PASS | 5.2064 | PASS | 5106.4305 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1045 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1677 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1677 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.556 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2263 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3388 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4911 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4342 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 23.9662 | PASS | 5.4608 | PASS | 5360.8044 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9494 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.037 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0774 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8688 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.49 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6155 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.871 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4923 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.496 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.697 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1045 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1677 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1677 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.556 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2263 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3388 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4911 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4342 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 23.9662 | PASS | 5.4608 | PASS | 5360.8044 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9494 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.037 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0774 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8688 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.49 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6155 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.871 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4923 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.496 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.697 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.5715 | PASS | 33471.4754 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4714 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4714 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.9313 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6826 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5332 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 31.214 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.917 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.0922 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7995 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 59.9238 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.5564 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 59.9238 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4705 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 23.9736 | PASS | 5.4251 | PASS | 5325.0772 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7453 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1979 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.2382 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.5745 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4723 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6936 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6084 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8662 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.6448 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4957 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 31.9523 | PASS | 5.2064 | PASS | 5106.4181 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 6.296 | PASS | 33.5716 | PASS | 33471.6284 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 6.296 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.5959 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 6.296 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.5959 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 6.296 | PASS | 33.3851 | PASS | 33285.0852 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 21.023 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6811 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5323 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 31.2138 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0318 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 9.5673 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.0692 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 16.4806 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8119 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 59.9238 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.5671 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 59.9238 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4763 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 23.1374 | PASS | 5.4392 | PASS | 5339.2001 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.76 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 33.8128 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.2123 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 33.8128 | PASS | 7.3553 | PASS | 7255.2519 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 10.6645 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.5746 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4581 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 50.6491 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7241 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.577 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 42.013 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.7441 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9018 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 6.7214 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.716 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5194 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 31.9525 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5268 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 6.296 | PASS | 33.5716 | PASS | 33471.6268 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 6.296 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.5946 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 6.296 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.5946 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 6.296 | PASS | 33.3851 | PASS | 33285.0837 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 21.023 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6811 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5319 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 31.2138 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.032 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 9.5673 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.0699 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 16.4806 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8124 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 59.9238 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.5669 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 59.9238 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4762 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 23.1399 | PASS | 5.4392 | PASS | 5339.2136 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.7605 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 33.8128 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.2118 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 33.8128 | PASS | 7.3553 | PASS | 7255.2514 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 10.6645 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.5768 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4582 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 50.6491 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7242 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.577 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 42.013 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.7435 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9016 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 6.7214 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.7154 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5193 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 31.9525 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5273 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1641 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2165 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2165 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6164 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6903 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5298 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1854 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2977 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9576 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5021 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4403 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 23.5746 | PASS | 5.4602 | PASS | 5360.1803 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.921 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0635 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1039 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8226 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4877 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7657 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6302 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8699 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.525 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4964 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6624 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.2153 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2596 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2596 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6698 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6886 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5296 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 31.2152 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1482 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2521 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9271 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5143 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4474 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 23.95 | PASS | 5.4573 | PASS | 5357.281 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8862 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0915 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1313 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7724 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4859 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.752 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6534 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8675 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5618 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4953 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 31.9527 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6217 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.323 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3456 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3456 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.7758 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6852 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5324 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 31.2146 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0439 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1599 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8648 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 59.9237 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5382 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 59.9237 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4603 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 22.8884 | PASS | 5.47 | PASS | 5370.026 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.8174 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1487 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1884 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6685 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7226 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6723 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8641 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.6285 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4929 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 31.9525 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5376 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1807 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2298 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2298 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6326 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6907 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5294 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 31.2154 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1932 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3114 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.958 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4995 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4388 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 23.9415 | PASS | 5.4638 | PASS | 5363.7904 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9216 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0584 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0981 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8338 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4848 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7717 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6317 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8739 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5111 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5002 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6649 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1326 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1924 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1924 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5842 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6908 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5293 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2076 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3104 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9651 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4988 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4385 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 12.529 | PASS | 5.2587 | PASS | 5158.6725 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9268 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0548 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0945 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8361 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4889 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7672 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.624 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8672 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5107 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4943 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.666 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.5726 | PASS | 33472.6008 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8445 | PASS | 29744.461 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8445 | PASS | 29744.461 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.3862 | PASS | 33286.1695 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6881 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4839 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 31.2158 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3826 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2227 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9637 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5177 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4493 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8766 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9327 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1085 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1488 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7437 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.6944 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 50.6315 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.447 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 32.665 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.5456 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 42.0025 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.2792 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 14.779 | PASS | 23.5688 | PASS | 23468.7833 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4413 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 19.8741 | PASS | 5.6595 | PASS | 5559.5288 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 31.9499 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8453 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.2157 | PASS | 33.5876 | PASS | 33487.625 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.2157 | PASS | 29.8575 | PASS | 29757.4685 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.2157 | PASS | 29.8575 | PASS | 29757.4685 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.2157 | PASS | 33.4016 | PASS | 33301.5781 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4959 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2408 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3409 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9993 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4927 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4352 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9093 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9659 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0416 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0819 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9111 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.3281 | PASS | 3.869 | PASS | 3768.9886 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 50.6481 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.9091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 32.7146 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5977 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 16.64 | PASS | 21.9281 | PASS | 21828.0972 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4706 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 19.8729 | PASS | 5.6634 | PASS | 5563.404 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 31.9524 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6973 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.2122 | PASS | 33.5874 | PASS | 33487.358 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.2122 | PASS | 29.8572 | PASS | 29757.246 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.2122 | PASS | 29.8572 | PASS | 29757.246 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.2122 | PASS | 33.4013 | PASS | 33301.263 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6916 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4954 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2395 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3378 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9984 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.493 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4353 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9046 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9639 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0424 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0829 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9089 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.3281 | PASS | 3.869 | PASS | 3769.0195 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 50.648 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.9053 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 32.7146 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5958 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 16.6399 | PASS | 21.928 | PASS | 21828.029 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4687 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 19.8727 | PASS | 5.6634 | PASS | 5563.3818 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 31.9524 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6971 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 33.5693 | PASS | 33469.3061 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 29.8417 | PASS | 29741.7033 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 29.8417 | PASS | 29741.7033 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 33.3827 | PASS | 33282.7438 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6895 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 8.6985 | PASS | 13.0208 | PASS | 12920.801 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 31.2141 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2131 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3747 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9562 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5085 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4438 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0142 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.6269 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9182 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0889 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1293 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.578 | PASS | 5477.987 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3239 | PASS | 3.8714 | PASS | 3771.4296 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 50.6436 | PASS | 17.5278 | PASS | 17427.828 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 32.6189 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5676 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 42.0057 | PASS | 17.6024 | PASS | 17502.378 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 11.4007 | PASS | 28.7699 | PASS | 28669.9331 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.7189 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 19.7122 | PASS | 5.6374 | PASS | 5537.4014 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 31.9461 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.53 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 33.5752 | PASS | 33475.2377 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 29.8507 | PASS | 29750.689 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 29.8507 | PASS | 29750.689 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 33.3943 | PASS | 33294.3136 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 21.0238 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6414 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5337 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 31.2112 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.4977 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 9.5651 | PASS | 10.9114 | PASS | 10811.3569 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 16.4799 | PASS | 12.5183 | PASS | 12418.2611 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 59.9255 | PASS | 6.7699 | PASS | 6669.8522 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 59.9255 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.6351 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 24.0074 | PASS | 5.4573 | PASS | 5357.306 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.9802 | PASS | 4880.1637 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 33.8141 | PASS | 7.3561 | PASS | 7256.0905 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 33.8141 | PASS | 7.3561 | PASS | 7256.1303 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 10.6635 | PASS | 5.5756 | PASS | 5475.6339 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.3277 | PASS | 3.8707 | PASS | 3770.7058 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 50.6457 | PASS | 17.5279 | PASS | 17427.8693 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 32.7164 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5597 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 27.7396 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0948 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 16.6425 | PASS | 21.9296 | PASS | 21829.6403 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.423 | PASS | 4323.026 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 19.8757 | PASS | 5.6597 | PASS | 5559.6622 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 31.9534 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8454 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.294 | PASS | 33.5826 | PASS | 33482.5807 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.294 | PASS | 29.8562 | PASS | 29756.1602 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.294 | PASS | 29.8562 | PASS | 29756.1602 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.294 | PASS | 33.401 | PASS | 33301.0337 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 21.0233 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6645 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5237 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 31.2133 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8439 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 9.5663 | PASS | 10.9123 | PASS | 10812.2807 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 16.4803 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.6006 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 59.9246 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.6877 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 59.9246 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5433 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 24.0109 | PASS | 5.4595 | PASS | 5359.4694 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.5327 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 33.8134 | PASS | 7.3556 | PASS | 7255.6088 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 33.8134 | PASS | 7.3556 | PASS | 7255.6492 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 10.664 | PASS | 5.5767 | PASS | 5476.6748 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.3283 | PASS | 3.87 | PASS | 3770.0224 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 50.6473 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.3073 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5755 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5921 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 27.7393 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 16.6423 | PASS | 21.9295 | PASS | 21829.4603 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.7891 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 19.8765 | PASS | 5.6606 | PASS | 5560.5719 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 31.9532 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.7831 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.8258 | FAIL | 33.5962 | PASS | 33496.2097 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.8258 | FAIL | 29.8911 | PASS | 29791.1444 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.8258 | FAIL | 29.8911 | PASS | 29791.1444 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.8258 | FAIL | 33.4457 | PASS | 33345.6825 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6965 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.2854 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.2137 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3714 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.565 | PASS | 10.9117 | PASS | 10811.6545 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.4797 | PASS | 12.5185 | PASS | 12418.5397 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4594 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4164 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.635 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.9804 | PASS | 4880.4455 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9787 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.019 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.6631 | PASS | 5.5759 | PASS | 5475.8873 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.322 | PASS | 3.8778 | PASS | 3777.7939 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 50.6177 | PASS | 17.5299 | PASS | 17429.8653 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 32.6811 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5682 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 42.0083 | PASS | 17.6009 | PASS | 17500.9331 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 27.7331 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0921 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.6398 | PASS | 21.9331 | PASS | 21833.1282 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.7195 | PASS | 4.4202 | PASS | 4320.1743 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 19.8714 | PASS | 5.6603 | PASS | 5560.2577 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.9441 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5083 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.8167 | FAIL | 33.5984 | PASS | 33498.3864 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.8167 | FAIL | 29.8935 | PASS | 29793.529 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.8167 | FAIL | 29.8935 | PASS | 29793.529 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.8167 | FAIL | 33.4487 | PASS | 33348.677 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6966 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 8.7013 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.2796 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 31.2136 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3751 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 9.5649 | PASS | 10.9116 | PASS | 10811.6221 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.4797 | PASS | 12.5185 | PASS | 12418.5319 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 59.9231 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4588 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.416 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 24.0144 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.629 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.6168 | PASS | 4.9804 | PASS | 4880.4365 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9774 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0171 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 10.663 | PASS | 5.5759 | PASS | 5475.8504 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.3218 | PASS | 3.8779 | PASS | 3777.942 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 50.617 | PASS | 17.5299 | PASS | 17429.9059 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 32.6803 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.568 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 42.0082 | PASS | 17.6009 | PASS | 17500.9186 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 27.733 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.092 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.6398 | PASS | 21.9332 | PASS | 21833.2429 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.7195 | PASS | 4.4201 | PASS | 4320.1251 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 19.8713 | PASS | 5.6603 | PASS | 5560.268 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 31.9439 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5059 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2913 | PASS | 33.5636 | PASS | 33463.625 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2913 | PASS | 29.8371 | PASS | 29737.0991 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2913 | PASS | 29.8371 | PASS | 29737.0991 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2913 | PASS | 33.377 | PASS | 33277.0414 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.0166 | PASS | 0.2308 | PASS | 130.8356 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 8.6984 | PASS | 13.0207 | PASS | 12920.6892 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 26.1061 | PASS | 18.0575 | PASS | 17957.5213 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 9.3619 | PASS | 10.9109 | PASS | 10810.8715 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 16.3835 | PASS | 12.5121 | PASS | 12412.1258 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.8453 | PASS | 6.7684 | PASS | 6668.389 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.8453 | PASS | 6.6198 | PASS | 6519.7969 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.9687 | PASS | 5.4538 | PASS | 5353.8131 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.5922 | PASS | 4.9735 | PASS | 4873.5365 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.7876 | PASS | 7.353 | PASS | 7252.9798 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.7876 | PASS | 7.353 | PASS | 7253.0202 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 10.5599 | PASS | 5.5687 | PASS | 5468.6958 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.3273 | PASS | 3.8707 | PASS | 3770.6937 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 50.5674 | PASS | 17.5243 | PASS | 17424.3334 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 32.7046 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5757 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 42.0016 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6782 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 27.7263 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 16.6391 | PASS | 21.9271 | PASS | 21827.0704 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.7226 | PASS | 4.4245 | PASS | 4324.4891 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 19.8697 | PASS | 5.6594 | PASS | 5559.3803 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 31.9115 | PASS | 5.201 | PASS | 5101.0039 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2923 | PASS | 33.5653 | PASS | 33465.3491 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2923 | PASS | 29.8385 | PASS | 29738.5108 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2923 | PASS | 29.8385 | PASS | 29738.5108 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2923 | PASS | 33.3788 | PASS | 33278.7905 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 21.0173 | PASS | 0.2308 | PASS | 130.8124 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 8.6987 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5006 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 25.2669 | PASS | 18.2143 | PASS | 18114.296 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3911 | PASS | 10.911 | PASS | 10810.9529 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 16.357 | PASS | 12.5145 | PASS | 12414.5212 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 59.8504 | PASS | 6.7686 | PASS | 6668.58 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 59.8504 | PASS | 6.6199 | PASS | 6519.8975 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9765 | PASS | 5.4548 | PASS | 5354.8246 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5857 | PASS | 4.9767 | PASS | 4876.7432 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7896 | PASS | 7.3535 | PASS | 7253.5106 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7896 | PASS | 7.3536 | PASS | 7253.551 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5577 | PASS | 5.5703 | PASS | 5470.3026 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3276 | PASS | 3.8704 | PASS | 3770.4378 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 50.571 | PASS | 17.5253 | PASS | 17425.3196 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 32.6996 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5713 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 42.0047 | PASS | 17.5998 | PASS | 17499.7896 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 27.7239 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.094 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 16.6397 | PASS | 21.9277 | PASS | 21827.6932 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7223 | PASS | 4.4241 | PASS | 4324.092 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8708 | PASS | 5.6598 | PASS | 5559.8131 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 31.877 | PASS | 5.2038 | PASS | 5103.8181 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1101 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1717 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1717 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5602 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6921 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 8.7017 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4818 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 31.215 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4045 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 9.567 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3339 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 16.4794 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9507 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4896 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4334 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9361 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9103 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0337 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0741 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 10.6635 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7875 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4722 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 50.652 | PASS | 17.5295 | PASS | 17429.5074 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 32.7037 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.596 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 42.0098 | PASS | 17.6019 | PASS | 17501.9365 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 16.6417 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8535 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4966 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 19.8777 | PASS | 5.6617 | PASS | 5561.718 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 31.0304 | PASS | 5.1892 | PASS | 5089.2487 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 6.2941 | PASS | 33.5684 | PASS | 33468.3787 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 6.2941 | PASS | 29.841 | PASS | 29740.984 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 6.2941 | PASS | 29.841 | PASS | 29740.984 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 6.2941 | PASS | 33.3819 | PASS | 33281.8558 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6995 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 8.6994 | PASS | 13.0201 | PASS | 12920.1313 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 31.2135 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.7901 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 9.5667 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.5496 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 16.4791 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.091 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4369 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4039 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 24.0138 | PASS | 5.4615 | PASS | 5361.4754 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.0703 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9063 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.946 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 10.6632 | PASS | 5.5781 | PASS | 5478.0829 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 6.3283 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5987 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 50.5514 | PASS | 17.5294 | PASS | 17429.4225 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 31.6632 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.4909 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 41.9556 | PASS | 17.6012 | PASS | 17501.1909 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 27.7325 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0939 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 16.64 | PASS | 21.9272 | PASS | 21827.177 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.423 | PASS | 4322.9832 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 19.8712 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.353 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 31.7777 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9694 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5708 | PASS | 33470.7712 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.9029 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.9029 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3842 | PASS | 33284.2275 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6908 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 8.6926 | PASS | 13.0198 | PASS | 12919.8044 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.3385 | PASS | 17238.462 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 9.5671 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2413 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 16.4779 | PASS | 12.5179 | PASS | 12417.9403 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4977 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4378 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 24.0137 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7695 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 6.6163 | PASS | 4.9798 | PASS | 4879.816 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0618 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1023 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 10.6634 | PASS | 5.5767 | PASS | 5476.7436 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4646 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 50.4138 | PASS | 17.5211 | PASS | 17421.1085 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 32.1992 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5823 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 42.0093 | PASS | 17.6008 | PASS | 17500.8191 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 16.6395 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8817 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4742 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 19.8722 | PASS | 5.6593 | PASS | 5559.2555 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 31.938 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8001 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.2954 | PASS | 33.5792 | PASS | 33479.1542 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.2954 | PASS | 29.8517 | PASS | 29751.7359 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.2954 | PASS | 29.8517 | PASS | 29751.7359 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.2954 | PASS | 33.3953 | PASS | 33295.3391 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 21.0235 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6545 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5161 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 31.2124 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.7336 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 9.5659 | PASS | 10.912 | PASS | 10811.9842 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 16.4802 | PASS | 12.5185 | PASS | 12418.4815 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 59.925 | PASS | 6.7698 | PASS | 6669.759 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 59.925 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.5832 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 24.0094 | PASS | 5.4586 | PASS | 5358.5842 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.6169 | PASS | 4.9804 | PASS | 4880.4053 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 33.8137 | PASS | 7.3558 | PASS | 7255.8156 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 33.8137 | PASS | 7.3559 | PASS | 7255.8559 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 10.6638 | PASS | 5.5763 | PASS | 5476.35 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.3284 | PASS | 3.8699 | PASS | 3769.8774 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 50.6459 | PASS | 17.528 | PASS | 17427.9945 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 32.7162 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5744 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6077 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 27.7397 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0948 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 16.642 | PASS | 21.9297 | PASS | 21829.6942 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.7217 | PASS | 4.423 | PASS | 4323.0118 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 19.8762 | PASS | 5.6604 | PASS | 5560.4362 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 31.9533 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8108 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.5777 | PASS | 33477.655 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8502 | PASS | 29750.2052 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8502 | PASS | 29750.2052 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.3934 | PASS | 33293.4208 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 21.0234 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6613 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5175 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 31.213 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8256 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 9.5662 | PASS | 10.9122 | PASS | 10812.2333 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 16.4803 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.5736 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 59.9247 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.7104 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 59.9247 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.5562 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 24.0104 | PASS | 5.4592 | PASS | 5359.2059 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.5047 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 33.8135 | PASS | 7.3557 | PASS | 7255.6741 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 33.8135 | PASS | 7.3557 | PASS | 7255.7142 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 10.664 | PASS | 5.5766 | PASS | 5476.6279 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8698 | PASS | 3769.8118 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 50.6465 | PASS | 17.5281 | PASS | 17428.1296 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5746 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6095 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 27.7396 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9296 | PASS | 21829.5582 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.7216 | PASS | 4.4229 | PASS | 4322.9163 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 19.8764 | PASS | 5.6606 | PASS | 5560.6091 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 31.9532 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.791 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.2199 | PASS | 33.5369 | PASS | 33436.9239 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.2199 | PASS | 29.8177 | PASS | 29717.7028 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.2199 | PASS | 29.8177 | PASS | 29717.7028 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.2199 | PASS | 33.3532 | PASS | 33253.2366 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 21.0233 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6632 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 8.6998 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4719 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 31.2114 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.7182 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 9.5596 | PASS | 10.9084 | PASS | 10808.3845 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 16.4779 | PASS | 12.5175 | PASS | 12417.4686 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 59.9245 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.6969 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 59.9245 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5486 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 24.0109 | PASS | 5.4595 | PASS | 5359.4851 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.6163 | PASS | 4.9793 | PASS | 4879.2536 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 33.8134 | PASS | 7.3556 | PASS | 7255.6369 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 33.8134 | PASS | 7.3557 | PASS | 7255.677 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 10.6608 | PASS | 5.5724 | PASS | 5472.4297 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.3208 | PASS | 3.871 | PASS | 3771.0461 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 50.6299 | PASS | 17.5274 | PASS | 17427.3652 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 32.7095 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5749 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 42.0117 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4948 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 27.7384 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 16.6394 | PASS | 21.9285 | PASS | 21828.5005 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4075 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 19.8667 | PASS | 5.6591 | PASS | 5559.0787 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 31.9497 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5273 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.2076 | PASS | 33.5343 | PASS | 33434.3083 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.2076 | PASS | 29.816 | PASS | 29716.0264 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.2076 | PASS | 29.816 | PASS | 29716.0264 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.2076 | PASS | 33.3512 | PASS | 33251.1803 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.0234 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6602 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 8.7005 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4597 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 31.2124 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.7078 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 9.5579 | PASS | 10.9062 | PASS | 10806.1912 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 16.478 | PASS | 12.5169 | PASS | 12416.9324 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 59.9248 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.7182 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 59.9248 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.5602 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 24.0111 | PASS | 5.4596 | PASS | 5359.6222 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.6163 | PASS | 4.9786 | PASS | 4878.6471 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 33.8135 | PASS | 7.3557 | PASS | 7255.6881 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 33.8135 | PASS | 7.3557 | PASS | 7255.7284 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.6603 | PASS | 5.5702 | PASS | 5470.1567 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.3212 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.6348 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 50.6357 | PASS | 17.5273 | PASS | 17427.2968 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 32.7116 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5749 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5812 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 16.6396 | PASS | 21.9285 | PASS | 21828.4582 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5317 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 19.8686 | PASS | 5.6595 | PASS | 5559.4936 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 31.9515 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5595 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2935 | PASS | 33.5741 | PASS | 33474.0643 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2935 | PASS | 29.8458 | PASS | 29745.8218 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2935 | PASS | 29.8458 | PASS | 29745.8218 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2935 | PASS | 33.3879 | PASS | 33287.8765 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6909 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 8.7007 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4142 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 31.2167 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3318 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.066 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9376 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4987 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4385 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8439 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8922 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0589 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0993 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.2907 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 6.3281 | PASS | 3.8689 | PASS | 3768.919 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 50.642 | PASS | 17.5271 | PASS | 17427.139 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 30.4613 | PASS | 18.3847 | PASS | 18284.7322 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 42.0102 | PASS | 17.601 | PASS | 17501.0416 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 16.6264 | PASS | 21.9367 | PASS | 21836.7276 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3152 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 19.8598 | PASS | 5.6601 | PASS | 5560.1458 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 31.9119 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.9125 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2926 | PASS | 33.5735 | PASS | 33473.4603 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2926 | PASS | 29.8453 | PASS | 29745.2977 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2926 | PASS | 29.8453 | PASS | 29745.2977 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2926 | PASS | 33.3872 | PASS | 33287.2217 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6928 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5183 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.2162 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3431 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2352 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.004 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.485 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4308 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8462 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9634 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0229 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0627 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.6143 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3283 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.1943 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 50.646 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.2537 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 28.0646 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.5148 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 42.0116 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3503 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.5923 | PASS | 21.9726 | PASS | 21872.5893 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4286 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.867 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4899 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.8566 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6856 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.5699 | PASS | 33469.9043 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8422 | PASS | 29742.1886 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8422 | PASS | 29742.1886 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.3833 | PASS | 33283.3433 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7018 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.548 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 31.2169 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3345 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9136 | PASS | 10813.625 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.5194 | PASS | 12419.4027 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4203 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3949 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 24.016 | PASS | 5.4627 | PASS | 5362.6878 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9814 | PASS | 4881.3949 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 33.8122 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.8343 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 33.8122 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8747 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5785 | PASS | 5478.4728 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.6025 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 50.6478 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.822 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 32.7141 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.579 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6143 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9286 | PASS | 21828.6404 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3012 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.3885 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 31.9439 | PASS | 5.2147 | PASS | 5114.7046 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.101 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1646 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1646 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5516 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6921 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5307 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2886 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 9.5661 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3923 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 16.4732 | PASS | 12.5193 | PASS | 12419.2766 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4899 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4335 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9264 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 6.6152 | PASS | 4.9812 | PASS | 4881.2094 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0345 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0749 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 10.6599 | PASS | 5.5783 | PASS | 5478.2793 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.492 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8339 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 32.7072 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.583 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.596 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8094 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4927 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4965 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 31.6721 | PASS | 5.2029 | PASS | 5102.8625 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.1766 | PASS | 33.597 | PASS | 33497.0284 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.1766 | PASS | 29.8679 | PASS | 29767.8985 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.1766 | PASS | 29.8679 | PASS | 29767.8985 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.1766 | PASS | 33.4154 | PASS | 33315.4006 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6915 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 8.7004 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5567 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 31.2169 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.4746 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 9.5663 | PASS | 10.9129 | PASS | 10812.9278 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 16.4805 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9362 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4943 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.436 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 24.0152 | PASS | 5.4621 | PASS | 5362.1281 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8956 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0444 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0849 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 10.664 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.3266 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.327 | PASS | 3.8703 | PASS | 3770.3015 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 50.6349 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.2521 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 32.6728 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5512 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 42.0109 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.3458 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 27.7373 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0936 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 16.6364 | PASS | 21.9437 | PASS | 21843.717 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.7208 | PASS | 4.4219 | PASS | 4321.8759 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 19.868 | PASS | 5.6596 | PASS | 5559.6333 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 31.9536 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8844 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.2596 | PASS | 33.5807 | PASS | 33480.7376 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.2596 | PASS | 29.8521 | PASS | 29752.1099 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.2596 | PASS | 29.8521 | PASS | 29752.1099 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.2596 | PASS | 33.3957 | PASS | 33295.6692 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6957 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 8.6988 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.342 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 31.2132 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3906 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 9.5658 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3254 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 16.4795 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8996 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4638 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4189 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8336 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8576 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9715 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0118 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 10.6634 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7774 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.3276 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.6975 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 50.5833 | PASS | 17.5277 | PASS | 17427.6585 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 32.7116 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5728 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 42.011 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.4056 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 27.738 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 16.6409 | PASS | 21.9278 | PASS | 21827.8238 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.3884 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 19.8607 | PASS | 5.6591 | PASS | 5559.0838 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 31.9453 | PASS | 5.2064 | PASS | 5106.3682 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.2598 | PASS | 33.5807 | PASS | 33480.6872 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.2598 | PASS | 29.8521 | PASS | 29752.0652 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.2598 | PASS | 29.8521 | PASS | 29752.0652 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.2598 | PASS | 33.3956 | PASS | 33295.6143 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6957 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 8.6988 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.3428 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 31.2132 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3906 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 9.5658 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3249 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 16.4795 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9008 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 59.923 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4639 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 59.923 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4189 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8339 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.6168 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.859 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9718 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0122 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 10.6634 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7787 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.3277 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.6972 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 50.5836 | PASS | 17.5277 | PASS | 17427.6613 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 32.7117 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5726 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 42.011 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.4065 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 27.738 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 16.6409 | PASS | 21.9278 | PASS | 21827.8238 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.3888 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 19.8608 | PASS | 5.6591 | PASS | 5559.0902 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 31.9453 | PASS | 5.2064 | PASS | 5106.3698 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.2472 | PASS | 33.5308 | PASS | 33430.7514 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.2472 | PASS | 29.812 | PASS | 29711.9877 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.2472 | PASS | 29.812 | PASS | 29711.9877 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.2472 | PASS | 33.3461 | PASS | 33246.0578 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 21.022 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7304 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 8.6949 | PASS | 13.0199 | PASS | 12919.8512 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 31.2023 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8888 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 9.5635 | PASS | 10.9145 | PASS | 10814.543 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 16.4764 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 59.9211 | PASS | 6.7692 | PASS | 6669.2144 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 59.9211 | PASS | 6.6203 | PASS | 6520.2801 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 24.0128 | PASS | 5.4605 | PASS | 5360.5478 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.616 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.7949 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 33.8113 | PASS | 7.3544 | PASS | 7254.3644 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 33.8113 | PASS | 7.3544 | PASS | 7254.4041 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 10.6612 | PASS | 5.579 | PASS | 5478.9843 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.3244 | PASS | 3.8693 | PASS | 3769.3065 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 50.4705 | PASS | 17.5292 | PASS | 17429.205 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 32.6092 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.5345 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 41.9772 | PASS | 17.598 | PASS | 17497.9734 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 27.719 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0915 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 16.622 | PASS | 21.9141 | PASS | 21814.0676 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.7205 | PASS | 4.4218 | PASS | 4321.8131 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 19.8391 | PASS | 5.6593 | PASS | 5559.2787 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 31.9132 | PASS | 5.2039 | PASS | 5103.8678 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.3144 | PASS | 33.6154 | PASS | 33515.3683 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.3144 | PASS | 29.8805 | PASS | 29780.519 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.3144 | PASS | 29.8805 | PASS | 29780.519 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.3144 | PASS | 33.431 | PASS | 33330.974 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 21.0285 | PASS | 0.2304 | PASS | 130.4049 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 8.7002 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4443 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 31.1869 | PASS | 17.33 | PASS | 17230.0224 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 9.5543 | PASS | 10.9026 | PASS | 10802.6017 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 16.4753 | PASS | 12.5148 | PASS | 12414.7953 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 59.9352 | PASS | 6.7715 | PASS | 6671.4756 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 59.9352 | PASS | 6.6215 | PASS | 6521.5373 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 23.9668 | PASS | 5.4322 | PASS | 5332.2303 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.6155 | PASS | 4.9764 | PASS | 4876.4481 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 33.8216 | PASS | 7.361 | PASS | 7260.9673 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 33.8216 | PASS | 7.361 | PASS | 7261.0077 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 10.6585 | PASS | 5.5661 | PASS | 5466.0913 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.3294 | PASS | 3.8682 | PASS | 3768.2219 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 50.6313 | PASS | 17.5221 | PASS | 17422.1441 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 32.726 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5558 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 42.0146 | PASS | 17.602 | PASS | 17501.9754 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 27.7484 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0985 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 16.6425 | PASS | 21.937 | PASS | 21837.0175 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.7252 | PASS | 4.4277 | PASS | 4327.7263 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 19.873 | PASS | 5.6546 | PASS | 5554.5659 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 31.9579 | PASS | 5.2074 | PASS | 5107.4322 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0504 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1229 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1229 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4999 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6918 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5427 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 31.2119 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2206 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3228 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 16.4805 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8076 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.492 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4347 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 24.0145 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8229 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7436 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0416 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0819 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.664 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5069 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 50.6481 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6187 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 32.7165 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 42.0115 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4653 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8155 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5273 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4447 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 31.9026 | PASS | 5.2063 | PASS | 5106.3136 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5707 | PASS | 33470.697 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8372 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8372 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3841 | PASS | 33284.1441 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6953 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5347 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 31.2164 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.297 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4293 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0731 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4673 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.421 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 24.0153 | PASS | 5.4622 | PASS | 5362.1993 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0433 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9685 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0082 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.578 | PASS | 5477.9936 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5269 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 50.6489 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7972 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 32.7152 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5782 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6364 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7881 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4231 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4632 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 31.9491 | PASS | 5.2103 | PASS | 5110.3318 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.4138 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4214 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4214 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.8695 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6844 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5324 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 31.2143 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.01 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.1409 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8445 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 59.9237 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5441 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 59.9237 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4638 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 20.4427 | PASS | 5.4772 | PASS | 5377.2235 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.7947 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1673 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.2071 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.6406 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4753 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.717 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5769 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6509 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8734 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.6349 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4988 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 31.9525 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5044 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.2483 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.285 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.285 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6991 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6967 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5697 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 31.2099 | PASS | 17.3334 | PASS | 17233.3988 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 9.5148 | PASS | 10.9119 | PASS | 10811.8758 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 16.3727 | PASS | 12.5138 | PASS | 12413.769 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 59.921 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4556 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 59.921 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4136 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 24.0145 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.7346 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 6.5887 | PASS | 4.9746 | PASS | 4874.6299 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 33.8118 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9666 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 33.8118 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.006 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 10.518 | PASS | 5.5607 | PASS | 5460.6728 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5736 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 50.6191 | PASS | 17.5259 | PASS | 17425.888 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 32.714 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5784 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.628 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8582 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5363 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.2269 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 31.7895 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.9249 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0647 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1351 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1351 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5151 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6921 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5314 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 31.2145 | PASS | 17.3347 | PASS | 17234.7352 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 9.5653 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.368 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 16.4804 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.6133 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.489 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4334 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9165 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.5434 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0333 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0731 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 10.661 | PASS | 5.5772 | PASS | 5477.2325 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4969 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 50.6471 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6244 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6792 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8697 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5006 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4861 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 31.9504 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.1352 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.575 | PASS | 33474.9984 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8486 | PASS | 29748.6228 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8486 | PASS | 29748.6228 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.3915 | PASS | 33291.515 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 21.0237 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6431 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.526 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 31.2113 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.5643 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 9.5653 | PASS | 10.9115 | PASS | 10811.5396 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 16.48 | PASS | 12.5183 | PASS | 12418.313 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 59.9255 | PASS | 6.7698 | PASS | 6669.8399 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 59.9255 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.6285 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 24.0077 | PASS | 5.4575 | PASS | 5357.5125 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9802 | PASS | 4880.2228 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 33.8141 | PASS | 7.3561 | PASS | 7256.0532 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 33.8141 | PASS | 7.3561 | PASS | 7256.0929 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 10.6636 | PASS | 5.5758 | PASS | 5475.8454 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.3281 | PASS | 3.8702 | PASS | 3770.1909 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 50.6448 | PASS | 17.5276 | PASS | 17427.6215 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 32.7166 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5747 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5925 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 27.7399 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0949 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9296 | PASS | 21829.6112 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.7218 | PASS | 4.4232 | PASS | 4323.1537 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 19.8757 | PASS | 5.6598 | PASS | 5559.776 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 31.9535 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8337 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.2956 | PASS | 33.5726 | PASS | 33472.645 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.2956 | PASS | 29.8456 | PASS | 29745.6276 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.2956 | PASS | 29.8456 | PASS | 29745.6276 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.2956 | PASS | 33.3877 | PASS | 33287.7058 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 21.0232 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6674 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.527 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 31.2136 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9021 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 9.5665 | PASS | 10.9124 | PASS | 10812.4448 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 16.4804 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.652 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 59.9244 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.6667 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 59.9244 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5316 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 24.0113 | PASS | 5.4598 | PASS | 5359.7548 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.617 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.589 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 33.8133 | PASS | 7.3555 | PASS | 7255.5468 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 33.8133 | PASS | 7.3556 | PASS | 7255.5871 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 10.6641 | PASS | 5.5769 | PASS | 5476.8611 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.3285 | PASS | 3.8699 | PASS | 3769.8528 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 50.647 | PASS | 17.5282 | PASS | 17428.1851 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 32.7164 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5751 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6069 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 27.7395 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 16.642 | PASS | 21.9293 | PASS | 21829.2568 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.7215 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.823 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 19.8766 | PASS | 5.6606 | PASS | 5560.5955 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 31.9532 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.7674 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.2952 | PASS | 33.5903 | PASS | 33490.2692 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.2952 | PASS | 29.8648 | PASS | 29764.7725 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.2952 | PASS | 29.8648 | PASS | 29764.7725 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.2952 | PASS | 33.4118 | PASS | 33311.7873 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 21.0236 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6498 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4506 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 31.212 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7582 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 9.5656 | PASS | 10.9118 | PASS | 10811.7814 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 16.4801 | PASS | 12.5184 | PASS | 12418.3994 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 59.9252 | PASS | 6.7698 | PASS | 6669.7923 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 59.9252 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.6017 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 24.0087 | PASS | 5.4581 | PASS | 5358.1384 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.6169 | PASS | 4.9803 | PASS | 4880.317 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 33.8138 | PASS | 7.3559 | PASS | 7255.9141 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 33.8138 | PASS | 7.356 | PASS | 7255.9539 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 10.6637 | PASS | 5.5761 | PASS | 5476.1114 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.3282 | PASS | 3.8698 | PASS | 3769.8013 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 50.6453 | PASS | 17.5277 | PASS | 17427.72 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 32.7166 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5715 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5938 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 27.7398 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0948 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 16.6418 | PASS | 21.9314 | PASS | 21831.3611 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.7217 | PASS | 4.4231 | PASS | 4323.0573 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 19.8758 | PASS | 5.6599 | PASS | 5559.8615 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 31.9534 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8029 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.2194 | PASS | 33.5993 | PASS | 33499.3194 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.2194 | PASS | 29.8699 | PASS | 29769.9122 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.2194 | PASS | 29.8699 | PASS | 29769.9122 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.2194 | PASS | 33.4177 | PASS | 33317.7281 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6904 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4911 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 31.2153 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2121 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 9.5667 | PASS | 10.9127 | PASS | 10812.7136 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 16.4805 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8042 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5024 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4406 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7932 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7461 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0724 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1128 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 10.6642 | PASS | 5.5772 | PASS | 5477.1502 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.3264 | PASS | 3.872 | PASS | 3772.0063 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 50.6456 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7624 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 32.7132 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 42.0122 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5771 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 27.7384 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 16.6411 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.1582 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.2595 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 19.8751 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.2947 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 31.9521 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.2192 | PASS | 33.5993 | PASS | 33499.2967 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.2192 | PASS | 29.8699 | PASS | 29769.8981 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.2192 | PASS | 29.8699 | PASS | 29769.8981 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.2192 | PASS | 33.4177 | PASS | 33317.7075 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6904 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4911 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 31.2153 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2121 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 9.5667 | PASS | 10.9127 | PASS | 10812.7124 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 16.4805 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8039 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5024 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4406 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7932 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.617 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7457 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0724 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1128 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 10.6642 | PASS | 5.5771 | PASS | 5477.1487 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.3263 | PASS | 3.872 | PASS | 3772.0134 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 50.6456 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7623 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 32.7132 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5759 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 42.0122 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5772 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 27.7384 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 16.6411 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.1553 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.2589 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 19.8751 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.2927 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 31.9521 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.697 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.5647 | PASS | 33464.7427 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.8378 | PASS | 29737.8361 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.8378 | PASS | 29737.8361 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.3779 | PASS | 33277.933 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6923 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5327 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 31.2158 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2287 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3275 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9815 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4888 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.433 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9533 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9448 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0306 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0703 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.853 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.6621 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7349 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6108 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.783 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4755 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3473 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6917 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 33.551 | PASS | 33450.9697 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 29.8264 | PASS | 29726.3584 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 29.8264 | PASS | 29726.3584 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 33.3637 | PASS | 33263.6982 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5388 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2123 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2417 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9507 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4929 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4353 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8892 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9118 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0431 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0835 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7491 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.3284 | PASS | 3.8701 | PASS | 3770.1197 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6154 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 32.7163 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5769 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5969 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9286 | PASS | 21828.5908 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4439 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 19.8771 | PASS | 5.661 | PASS | 5560.9754 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6822 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.1797 | PASS | 33.621 | PASS | 33521.0319 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.1797 | PASS | 29.8893 | PASS | 29789.3401 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.1797 | PASS | 29.8893 | PASS | 29789.3401 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.1797 | PASS | 33.4421 | PASS | 33342.1201 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 21.0241 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6239 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 8.7009 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5113 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 31.2092 | PASS | 17.3333 | PASS | 17233.2554 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 9.564 | PASS | 10.9108 | PASS | 10810.7545 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 16.4793 | PASS | 12.5181 | PASS | 12418.0501 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 59.9262 | PASS | 6.77 | PASS | 6669.9765 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 59.9262 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.7042 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 24.0047 | PASS | 5.4557 | PASS | 5355.6529 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.9799 | PASS | 4879.9364 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 33.8147 | PASS | 7.3565 | PASS | 7256.454 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 33.8147 | PASS | 7.3565 | PASS | 7256.4944 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 10.6629 | PASS | 5.575 | PASS | 5474.9942 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.3274 | PASS | 3.8703 | PASS | 3770.2622 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 50.6388 | PASS | 17.5279 | PASS | 17427.9018 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 32.7113 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5756 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5559 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 27.7397 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0949 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 16.6412 | PASS | 21.9299 | PASS | 21829.9475 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.7218 | PASS | 4.4233 | PASS | 4323.2664 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 19.8725 | PASS | 5.6607 | PASS | 5560.747 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 31.952 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.9195 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.1871 | PASS | 33.6162 | PASS | 33516.2483 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.1871 | PASS | 29.8851 | PASS | 29785.1028 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.1871 | PASS | 29.8851 | PASS | 29785.1028 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.1871 | PASS | 33.4369 | PASS | 33336.8508 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 21.024 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.631 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5121 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 31.2099 | PASS | 17.3334 | PASS | 17233.3626 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 9.5643 | PASS | 10.911 | PASS | 10811.0338 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 16.4795 | PASS | 12.5182 | PASS | 12418.1509 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 59.9259 | PASS | 6.7699 | PASS | 6669.9255 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 59.9259 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.6758 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 24.0058 | PASS | 5.4563 | PASS | 5356.3437 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.98 | PASS | 4880.0468 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 33.8144 | PASS | 7.3563 | PASS | 7256.3048 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 33.8144 | PASS | 7.3563 | PASS | 7256.3452 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 10.663 | PASS | 5.5753 | PASS | 5475.3034 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.3275 | PASS | 3.8702 | PASS | 3770.185 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 50.6397 | PASS | 17.528 | PASS | 17427.992 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 32.7116 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5755 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5637 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 27.7396 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0949 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 16.6412 | PASS | 21.9298 | PASS | 21829.8494 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.7218 | PASS | 4.4232 | PASS | 4323.185 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 19.8728 | PASS | 5.6608 | PASS | 5560.8149 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 31.952 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8974 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 33.5645 | PASS | 33464.4773 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 29.8376 | PASS | 29737.581 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 29.8376 | PASS | 29737.581 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 33.3776 | PASS | 33277.6195 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5328 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2241 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3255 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9807 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4909 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4341 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.927 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9444 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0364 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0768 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8493 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.6216 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7318 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6109 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7819 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.482 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3494 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6931 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.297 | PASS | 33.5636 | PASS | 33463.6239 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.297 | PASS | 29.8369 | PASS | 29736.8623 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.297 | PASS | 29.8369 | PASS | 29736.8623 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.297 | PASS | 33.3767 | PASS | 33276.7266 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5327 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2238 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3236 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9789 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4908 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4341 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9266 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9435 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0364 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0768 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8477 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.6385 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7256 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 32.7162 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6103 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7726 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4801 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3302 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6923 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.9711 | FAIL | 33.6699 | PASS | 33569.9271 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.9711 | FAIL | 29.9381 | PASS | 29838.1229 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.9711 | FAIL | 29.9381 | PASS | 29838.1229 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.9711 | FAIL | 33.5026 | PASS | 33402.5517 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.0224 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7093 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 8.7008 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5115 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.213 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8949 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.5687 | PASS | 10.9148 | PASS | 10814.8038 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5193 | PASS | 12419.2704 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.9226 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.3677 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.9226 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3656 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 24.014 | PASS | 5.4613 | PASS | 5361.3426 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9813 | PASS | 4881.2583 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.7492 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.7896 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.6651 | PASS | 5.5795 | PASS | 5479.5314 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.331 | PASS | 3.8654 | PASS | 3765.3532 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 50.6427 | PASS | 17.5298 | PASS | 17429.782 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 32.7094 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5755 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 42.0077 | PASS | 17.6003 | PASS | 17500.3396 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 27.7318 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0912 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.6374 | PASS | 21.9253 | PASS | 21825.272 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.719 | PASS | 4.4194 | PASS | 4319.4274 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 19.8752 | PASS | 5.6638 | PASS | 5563.8228 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.9486 | PASS | 5.2059 | PASS | 5105.8709 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.971 | FAIL | 33.6694 | PASS | 33569.3844 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.971 | FAIL | 29.9376 | PASS | 29837.6292 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.971 | FAIL | 29.9376 | PASS | 29837.6292 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.971 | FAIL | 33.5019 | PASS | 33401.9296 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 21.0224 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7093 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 8.7008 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5116 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 31.213 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8955 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 9.5687 | PASS | 10.9148 | PASS | 10814.8054 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.4808 | PASS | 12.5193 | PASS | 12419.2708 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 59.9226 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.3673 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 59.9226 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3654 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 24.014 | PASS | 5.4613 | PASS | 5361.3482 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9813 | PASS | 4881.2588 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 33.812 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.7482 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 33.812 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.7885 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 10.6651 | PASS | 5.5795 | PASS | 5479.5326 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.331 | PASS | 3.8654 | PASS | 3765.3568 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 50.6427 | PASS | 17.5298 | PASS | 17429.7805 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 32.7094 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5757 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 42.0078 | PASS | 17.6003 | PASS | 17500.3397 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 27.7318 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0912 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.6374 | PASS | 21.9253 | PASS | 21825.271 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.719 | PASS | 4.4194 | PASS | 4319.4277 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 19.8752 | PASS | 5.6638 | PASS | 5563.8196 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 31.9486 | PASS | 5.2059 | PASS | 5105.8705 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.2899 | PASS | 33.5687 | PASS | 33468.7059 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.2899 | PASS | 29.841 | PASS | 29741.0101 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.2899 | PASS | 29.841 | PASS | 29741.0101 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.2899 | PASS | 33.3818 | PASS | 33281.8117 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5299 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2247 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3413 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9856 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4915 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4345 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9181 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9491 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0381 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0785 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8704 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4885 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.771 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6089 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 16.6413 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.2267 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4979 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4448 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6931 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.2881 | PASS | 33.5691 | PASS | 33469.0929 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.2881 | PASS | 29.8413 | PASS | 29741.3189 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.2881 | PASS | 29.8413 | PASS | 29741.3189 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.2881 | PASS | 33.3822 | PASS | 33282.1815 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6918 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5303 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2215 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3478 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9856 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.492 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4347 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.907 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9494 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0395 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0799 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.877 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4575 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7729 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6016 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 16.6411 | PASS | 21.9293 | PASS | 21829.2532 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5106 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4047 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6891 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 33.5438 | PASS | 33443.8173 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 29.8234 | PASS | 29723.3544 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 29.8234 | PASS | 29723.3544 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 33.3603 | PASS | 33260.3287 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6955 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 8.7009 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.6105 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 31.2148 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0775 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3335 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9341 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4656 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4201 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.6403 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8893 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9838 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0242 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9181 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.324 | PASS | 3.8743 | PASS | 3774.3015 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 50.6462 | PASS | 17.528 | PASS | 17428.0442 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 42.0106 | PASS | 17.6011 | PASS | 17501.126 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 27.7369 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0936 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 16.6324 | PASS | 21.9208 | PASS | 21820.781 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.7206 | PASS | 4.4216 | PASS | 4321.6129 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 19.8685 | PASS | 5.6564 | PASS | 5556.4104 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 31.9521 | PASS | 5.2064 | PASS | 5106.3589 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.2833 | PASS | 33.5517 | PASS | 33451.7387 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.2833 | PASS | 29.8301 | PASS | 29730.0929 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.2833 | PASS | 29.8301 | PASS | 29730.0929 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.2833 | PASS | 33.3687 | PASS | 33268.695 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 21.0237 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6451 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5427 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 31.211 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.482 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 9.5653 | PASS | 10.9115 | PASS | 10811.5178 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 16.4799 | PASS | 12.5183 | PASS | 12418.2937 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 59.9254 | PASS | 6.7698 | PASS | 6669.8262 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 59.9254 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.6206 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 24.0076 | PASS | 5.4574 | PASS | 5357.42 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9802 | PASS | 4880.1982 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 33.814 | PASS | 7.356 | PASS | 7256.0212 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 33.814 | PASS | 7.3561 | PASS | 7256.0615 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 10.6635 | PASS | 5.5758 | PASS | 5475.8098 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.3276 | PASS | 3.8708 | PASS | 3770.8027 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 50.6451 | PASS | 17.5278 | PASS | 17427.797 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 32.7162 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5758 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 42.0118 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.4049 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 16.6406 | PASS | 21.9285 | PASS | 21828.4898 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.68 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 19.8752 | PASS | 5.6596 | PASS | 5559.6014 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 31.9531 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7362 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.5702 | PASS | 33470.2447 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.4682 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.4682 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.3837 | PASS | 33283.6884 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6989 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5283 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 31.2168 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3582 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.5085 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0813 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4402 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.406 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 24.003 | PASS | 5.4703 | PASS | 5370.3016 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.055 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 33.8122 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8505 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 33.8122 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8902 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 10.6648 | PASS | 5.578 | PASS | 5478.045 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.55 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7834 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 42.0122 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5335 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7961 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 6.721 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.2065 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4323 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.7726 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0598 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1332 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1332 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5109 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6923 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5288 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 31.2159 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2376 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3486 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9907 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4884 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4327 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 24.0132 | PASS | 5.464 | PASS | 5364.023 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9568 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0271 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0668 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8785 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4934 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7772 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6118 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8649 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4774 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4926 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7018 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.3007 | PASS | 33.5929 | PASS | 33492.8523 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.3007 | PASS | 29.8662 | PASS | 29766.2354 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.3007 | PASS | 29.8662 | PASS | 29766.2354 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.3007 | PASS | 33.4136 | PASS | 33313.5709 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 21.0252 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.57 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5404 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 31.2042 | PASS | 17.3324 | PASS | 17232.3873 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 9.5614 | PASS | 10.9084 | PASS | 10808.4317 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 16.4784 | PASS | 12.5172 | PASS | 12417.195 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 59.9285 | PASS | 6.7704 | PASS | 6670.3547 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 59.9285 | PASS | 6.6209 | PASS | 6520.9145 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 23.996 | PASS | 5.4502 | PASS | 5350.2405 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.6164 | PASS | 4.979 | PASS | 4879.0094 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 33.8164 | PASS | 7.3576 | PASS | 7257.5752 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 33.8164 | PASS | 7.3576 | PASS | 7257.6156 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 10.6617 | PASS | 5.5724 | PASS | 5472.4023 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.3264 | PASS | 3.8723 | PASS | 3772.268 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 50.6409 | PASS | 17.5268 | PASS | 17426.7528 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 32.7165 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5755 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.4372 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 27.7405 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0952 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 16.6426 | PASS | 21.9297 | PASS | 21829.7204 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.7222 | PASS | 4.4238 | PASS | 4323.7656 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 19.8745 | PASS | 5.6588 | PASS | 5558.7704 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 31.954 | PASS | 5.207 | PASS | 5107.0367 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.2924 | PASS | 33.5886 | PASS | 33488.5586 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.2924 | PASS | 29.8579 | PASS | 29757.8679 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.2924 | PASS | 29.8579 | PASS | 29757.8679 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.2924 | PASS | 33.4028 | PASS | 33302.8054 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6922 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5204 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 31.2158 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2412 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3937 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0075 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.489 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4331 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.969 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9735 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0302 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0699 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9369 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.3291 | PASS | 3.8691 | PASS | 3769.1153 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 50.6494 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.9052 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 32.7156 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6288 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.9291 | PASS | 21829.0994 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5204 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 19.8776 | PASS | 5.6619 | PASS | 5561.8989 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7073 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.0696 | PASS | 33.6741 | PASS | 33574.1019 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.0696 | PASS | 29.9439 | PASS | 29843.8645 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.0696 | PASS | 29.9439 | PASS | 29843.8645 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.0696 | PASS | 33.5106 | PASS | 33410.5504 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.0276 | PASS | 0.2304 | PASS | 130.4489 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 8.7001 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5216 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.1905 | PASS | 17.3304 | PASS | 17230.3619 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.5538 | PASS | 10.903 | PASS | 10802.992 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.4752 | PASS | 12.5152 | PASS | 12415.1831 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.9334 | PASS | 6.7712 | PASS | 6671.184 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.9334 | PASS | 6.6214 | PASS | 6521.3753 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.9744 | PASS | 5.4369 | PASS | 5336.8602 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.6155 | PASS | 4.9768 | PASS | 4876.8354 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.8202 | PASS | 7.3601 | PASS | 7260.0864 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.8202 | PASS | 7.3601 | PASS | 7260.1262 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.658 | PASS | 5.5665 | PASS | 5466.452 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.3231 | PASS | 3.8743 | PASS | 3774.325 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 50.6192 | PASS | 17.5248 | PASS | 17424.7635 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 32.7073 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.574 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 42.01 | PASS | 17.6012 | PASS | 17501.1777 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 27.7415 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0958 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.6402 | PASS | 21.9313 | PASS | 21831.3364 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.7232 | PASS | 4.425 | PASS | 4325.0464 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 19.8638 | PASS | 5.6565 | PASS | 5556.5265 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.952 | PASS | 5.2073 | PASS | 5107.3201 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5708 | PASS | 33470.798 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.9103 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.9103 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3842 | PASS | 33284.2358 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6899 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.515 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 31.194 | PASS | 17.3388 | PASS | 17238.8265 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 9.5348 | PASS | 10.9121 | PASS | 10812.136 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 16.2777 | PASS | 12.509 | PASS | 12409.0226 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 59.9211 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4995 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 59.9211 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4363 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9565 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 6.5641 | PASS | 4.9716 | PASS | 4871.6122 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 33.8119 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1241 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 33.8119 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1639 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 10.5323 | PASS | 5.5648 | PASS | 5464.7627 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5048 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 50.6416 | PASS | 17.527 | PASS | 17427.0051 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 32.7135 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5805 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 42.0118 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.403 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9286 | PASS | 21828.6267 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4856 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 19.8778 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.2821 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 31.7751 | PASS | 5.2042 | PASS | 5104.2173 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.3825 | FAIL | 33.7392 | PASS | 33639.2387 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.3825 | FAIL | 30.0245 | PASS | 29924.5446 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.3825 | FAIL | 30.0245 | PASS | 29924.5446 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.3825 | FAIL | 33.6115 | PASS | 33511.4807 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.0236 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6476 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0199 | PASS | 12919.946 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.2191 | PASS | 17.335 | PASS | 17234.9888 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.5542 | PASS | 10.9076 | PASS | 10807.6441 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.4772 | PASS | 12.5179 | PASS | 12417.8656 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.925 | PASS | 6.7698 | PASS | 6669.8068 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.925 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.6097 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 24.0133 | PASS | 5.4611 | PASS | 5361.0641 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.6161 | PASS | 4.9797 | PASS | 4879.7333 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.8137 | PASS | 7.3559 | PASS | 7255.8762 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.8137 | PASS | 7.3559 | PASS | 7255.9165 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.6586 | PASS | 5.5716 | PASS | 5471.5714 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.2992 | PASS | 3.8832 | PASS | 3783.1602 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 50.6466 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8058 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 32.7128 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 42.0152 | PASS | 17.6025 | PASS | 17502.549 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 27.7419 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0961 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.6412 | PASS | 21.9312 | PASS | 21831.2247 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.7224 | PASS | 4.4241 | PASS | 4324.0562 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 19.8735 | PASS | 5.6583 | PASS | 5558.3294 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.9556 | PASS | 5.2082 | PASS | 5108.2264 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.2447 | PASS | 33.5322 | PASS | 33432.1782 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.2447 | PASS | 29.815 | PASS | 29715.0271 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.2447 | PASS | 29.815 | PASS | 29715.0271 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.2447 | PASS | 33.3497 | PASS | 33249.7156 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 21.0243 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.616 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5516 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 31.2085 | PASS | 17.3331 | PASS | 17233.0906 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 9.5634 | PASS | 10.9101 | PASS | 10810.0987 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 16.4792 | PASS | 12.5178 | PASS | 12417.8081 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 59.9266 | PASS | 6.77 | PASS | 6670.0317 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 59.9266 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.7347 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 24.0034 | PASS | 5.4548 | PASS | 5354.811 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.6166 | PASS | 4.9797 | PASS | 4879.6709 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 33.8149 | PASS | 7.3566 | PASS | 7256.621 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 33.8149 | PASS | 7.3567 | PASS | 7256.6614 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 10.6626 | PASS | 5.5742 | PASS | 5474.2169 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.3257 | PASS | 3.8728 | PASS | 3772.8185 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 50.6406 | PASS | 17.5271 | PASS | 17427.1278 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 32.7151 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5751 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4699 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 27.7396 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0948 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 16.6413 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9198 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.7218 | PASS | 4.4231 | PASS | 4323.1452 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 19.873 | PASS | 5.6585 | PASS | 5558.4771 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 31.9532 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8773 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.19 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2398 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2398 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6445 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6927 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 8.6848 | PASS | 13.0214 | PASS | 12921.3812 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 31.215 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.112 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 9.5664 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3949 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 16.4783 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.008 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4856 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4312 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8698 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.6165 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9729 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0247 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0644 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 10.6622 | PASS | 5.5781 | PASS | 5478.0867 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4792 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 41.5651 | PASS | 17.531 | PASS | 17430.9975 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 32.7097 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.575 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.593 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.929 | PASS | 21829.0203 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5077 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 19.873 | PASS | 5.6609 | PASS | 5560.9184 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 31.9511 | PASS | 5.2064 | PASS | 5106.4451 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 33.5715 | PASS | 33471.4627 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.498 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.498 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 33.385 | PASS | 33284.9662 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6916 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 7.9801 | PASS | 13.0117 | PASS | 12911.6595 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 31.2148 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3188 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3098 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 16.4803 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8757 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4928 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4351 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9171 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.8316 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0427 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0824 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 10.6642 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.6316 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2918 | PASS | 3.8367 | PASS | 3736.7095 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 50.434 | PASS | 17.5233 | PASS | 17423.3459 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5751 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5856 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 16.6293 | PASS | 21.9388 | PASS | 21838.7515 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5007 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 17.3838 | PASS | 5.7092 | PASS | 5609.1831 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 31.9506 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5498 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.5699 | PASS | 33469.9338 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8422 | PASS | 29742.2143 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8422 | PASS | 29742.2143 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.3834 | PASS | 33283.3735 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7055 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5558 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 31.2129 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7567 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 9.5654 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3569 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 16.4288 | PASS | 12.5242 | PASS | 12424.1551 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 59.9225 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.3944 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 59.9225 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3806 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 24.0159 | PASS | 5.4626 | PASS | 5362.6411 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.5887 | PASS | 5.0015 | PASS | 4901.5141 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.7636 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.8038 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 10.648 | PASS | 5.5757 | PASS | 5475.6903 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.6247 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 50.6458 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.3837 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 32.7156 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4966 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.6997 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3053 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 19.8771 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3037 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 31.9511 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4792 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5707 | PASS | 33470.6765 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8195 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8195 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3841 | PASS | 33284.1226 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6969 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5381 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 31.2147 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0708 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 9.5668 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3578 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 16.4603 | PASS | 12.5213 | PASS | 12421.3076 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4561 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4149 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 24.0152 | PASS | 5.4622 | PASS | 5362.19 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 6.6058 | PASS | 4.99 | PASS | 4890.0276 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.937 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9773 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 10.6582 | PASS | 5.5775 | PASS | 5477.4606 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5391 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 50.648 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6403 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5729 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.806 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.424 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4265 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 31.9522 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6207 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.5701 | PASS | 33470.1316 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8424 | PASS | 29742.3749 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8424 | PASS | 29742.3749 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.3836 | PASS | 33283.5739 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7026 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5565 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 31.2141 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9127 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 9.5661 | PASS | 10.9136 | PASS | 10813.5769 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 16.469 | PASS | 12.5208 | PASS | 12420.8064 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 59.9227 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4152 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 59.9227 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3922 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 24.0158 | PASS | 5.4625 | PASS | 5362.5227 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 6.6141 | PASS | 4.9818 | PASS | 4881.8494 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 33.8121 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.8218 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 33.8121 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8616 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 10.6499 | PASS | 5.5888 | PASS | 5488.7682 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.6043 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 50.6467 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.5198 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 32.7156 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 42.0122 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5399 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7219 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3402 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3451 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 31.9516 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5447 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.5701 | PASS | 33470.0644 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8423 | PASS | 29742.3202 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8423 | PASS | 29742.3202 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.3835 | PASS | 33283.5035 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7033 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5594 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 31.2139 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8281 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 9.5662 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.4796 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 16.4698 | PASS | 12.5199 | PASS | 12419.899 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 59.9227 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4099 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 59.9227 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3892 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 24.0158 | PASS | 5.4626 | PASS | 5362.5594 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 6.6143 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.6964 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 33.8121 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.807 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 33.8121 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.8467 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 10.652 | PASS | 5.5836 | PASS | 5483.5693 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.6144 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 50.6465 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.4545 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 32.7157 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5771 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 42.0122 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5316 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7091 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.33 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3286 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 31.9517 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5221 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.5733 | PASS | 33473.3249 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.845 | PASS | 29745.0468 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.845 | PASS | 29745.0468 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.3869 | PASS | 33286.8924 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6912 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 4.7273 | FAIL | 13.5988 | PASS | 13498.7966 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 31.2121 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1789 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 9.5681 | PASS | 10.9137 | PASS | 10813.7316 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9302 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4955 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4369 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 24.0139 | PASS | 5.4614 | PASS | 5361.4062 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8864 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.062 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1017 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 10.6654 | PASS | 5.579 | PASS | 5479.0106 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.3263 | PASS | 3.867 | PASS | 3766.9716 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 50.3536 | PASS | 17.527 | PASS | 17427.0175 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 32.6827 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5591 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 42.012 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6423 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 27.7392 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 16.639 | PASS | 21.9354 | PASS | 21835.4141 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.6977 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 19.5832 | PASS | 5.6512 | PASS | 5551.2338 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 31.9465 | PASS | 5.2056 | PASS | 5105.5966 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.3363 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3533 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3533 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.7812 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6931 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 8.662 | PASS | 13.02 | PASS | 12919.9939 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 31.2147 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3326 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 9.5665 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3978 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 16.4797 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0242 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4824 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4292 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8975 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0012 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0158 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0555 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 10.6636 | PASS | 5.5781 | PASS | 5478.0748 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 6.2948 | PASS | 3.8504 | PASS | 3750.4031 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 50.5486 | PASS | 17.5299 | PASS | 17429.8565 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 32.7146 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5755 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 42.011 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5206 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 16.0637 | PASS | 22.2887 | PASS | 22188.6525 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4821 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 17.8576 | PASS | 5.6905 | PASS | 5590.5019 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 31.9487 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5998 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.5701 | PASS | 33470.0635 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8423 | PASS | 29742.3122 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8423 | PASS | 29742.3122 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.3835 | PASS | 33283.4957 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6987 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0209 | PASS | 12920.9033 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 31.2162 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3005 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9136 | PASS | 10813.565 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0866 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4419 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4068 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 24.0157 | PASS | 5.4625 | PASS | 5362.4798 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.0583 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.896 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9364 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 10.6648 | PASS | 5.5782 | PASS | 5478.189 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8699 | PASS | 3769.8708 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5292 | PASS | 17429.1782 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 32.7155 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5773 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5954 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.9285 | PASS | 21828.4539 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.37 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 19.8768 | PASS | 5.6654 | PASS | 5565.4485 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6459 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 6.2934 | PASS | 33.5723 | PASS | 33472.2646 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 6.2934 | PASS | 29.8442 | PASS | 29744.22 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 6.2934 | PASS | 29.8442 | PASS | 29744.22 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 6.2934 | PASS | 33.3859 | PASS | 33285.8704 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6933 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 8.7 | PASS | 13.0215 | PASS | 12921.4606 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 31.2151 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1733 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 9.5666 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4279 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 16.4795 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0265 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4812 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4288 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8876 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9948 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0125 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.053 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 10.6634 | PASS | 5.5782 | PASS | 5478.1779 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 6.299 | PASS | 3.8486 | PASS | 3748.5927 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 50.5577 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7123 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 32.7098 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5745 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5944 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 16.5639 | PASS | 22.005 | PASS | 21904.9832 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4924 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 17.5573 | PASS | 5.6582 | PASS | 5558.1754 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 31.952 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5157 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0803 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1543 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1543 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5403 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 21.016 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6951 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5333 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 31.1965 | PASS | 17.3332 | PASS | 17233.2176 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 9.1511 | PASS | 10.9088 | PASS | 10808.7883 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 16.4224 | PASS | 12.5161 | PASS | 12416.1033 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 59.7793 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4343 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 59.7793 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3512 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9779 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.6063 | PASS | 4.9786 | PASS | 4878.6158 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 33.7694 | PASS | 7.356 | PASS | 7255.9858 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 33.7694 | PASS | 7.356 | PASS | 7256.0255 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 10.6627 | PASS | 5.5743 | PASS | 5474.2638 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4906 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 50.6399 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.533 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 32.713 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 42.012 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4881 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 16.6417 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9112 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4792 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 19.8763 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4485 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 31.9492 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5462 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1692 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2245 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2245 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6273 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 8.6342 | PASS | 13.0282 | PASS | 12928.1844 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2357 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3472 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9567 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4913 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4344 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9116 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9182 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0378 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0775 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7754 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.3282 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4931 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 50.6219 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8201 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 32.7146 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5758 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6169 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 16.6414 | PASS | 21.9297 | PASS | 21829.7052 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4988 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 19.8539 | PASS | 5.6617 | PASS | 5561.7358 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6452 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 33.5706 | PASS | 33470.6083 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8191 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8191 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 33.3841 | PASS | 33284.1294 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 8.6598 | PASS | 13.0224 | PASS | 12922.3521 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 31.2154 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2188 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 9.5658 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1725 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9755 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4923 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4348 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9063 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9388 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0413 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.081 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8701 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 6.3278 | PASS | 3.8701 | PASS | 3770.1421 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 50.6425 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.3829 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 32.7156 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6006 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7892 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4835 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 19.867 | PASS | 5.6607 | PASS | 5560.7048 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6307 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 6.2953 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.9159 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 6.2953 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0302 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 6.2953 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0302 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 6.2953 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.3864 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 8.6903 | PASS | 13.0208 | PASS | 12920.8087 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2211 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 9.5671 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2832 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9789 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4916 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4346 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9205 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9412 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0385 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0788 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8541 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 6.3286 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.72 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 50.6478 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6565 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6112 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8336 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4898 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 19.8748 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.2629 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6787 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 6.2953 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.9159 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 6.2953 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0302 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 6.2953 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0302 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 6.2953 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.3864 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 8.6903 | PASS | 13.0208 | PASS | 12920.8087 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2211 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 9.5671 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2832 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9789 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4916 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4346 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9205 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9412 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0385 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0788 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8541 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 6.3286 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.72 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 50.6478 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6565 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6112 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8336 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4898 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 19.8748 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.2629 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6787 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0839 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1606 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1606 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5461 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.69 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 8.6801 | PASS | 13.0285 | PASS | 12928.4959 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 31.2128 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3737 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1865 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 16.4775 | PASS | 12.5178 | PASS | 12417.7602 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5046 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4414 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7827 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 6.6162 | PASS | 4.9796 | PASS | 4879.6056 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0773 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1177 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 10.6624 | PASS | 5.5755 | PASS | 5475.4588 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 6.328 | PASS | 3.8706 | PASS | 3770.641 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 50.5915 | PASS | 17.525 | PASS | 17425.0226 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 32.7103 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5727 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6084 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 16.6416 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.6901 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5628 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 19.874 | PASS | 5.6586 | PASS | 5558.6442 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 31.9082 | PASS | 5.2042 | PASS | 5104.2402 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 33.5728 | PASS | 33472.7803 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 29.8446 | PASS | 29744.637 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 29.8446 | PASS | 29744.637 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 33.3864 | PASS | 33286.3917 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6936 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 8.6897 | PASS | 13.0256 | PASS | 12925.5508 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 31.2131 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2448 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9136 | PASS | 10813.5726 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 16.4805 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.5908 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4791 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4275 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.7184 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.5064 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0117 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0515 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 10.6648 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8042 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 6.3191 | PASS | 3.8626 | PASS | 3762.5632 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 49.8775 | PASS | 17.5195 | PASS | 17419.5353 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 32.6812 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5593 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 42.0112 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5634 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 16.5998 | PASS | 21.9703 | PASS | 21870.2742 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5715 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 18.814 | PASS | 5.6412 | PASS | 5541.2472 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 31.9475 | PASS | 5.2058 | PASS | 5105.8078 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 33.5752 | PASS | 33475.1556 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 29.8466 | PASS | 29746.5604 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 29.8466 | PASS | 29746.5604 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 33.3888 | PASS | 33288.7691 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 21.0233 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6656 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 8.6693 | PASS | 13.0193 | PASS | 12919.2907 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 31.2125 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2135 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 9.5634 | PASS | 10.9124 | PASS | 10812.416 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 16.4778 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.6188 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 59.9243 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.6789 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 59.9243 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5385 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 24.0115 | PASS | 5.4599 | PASS | 5359.8815 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 6.6163 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.5712 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 33.8133 | PASS | 7.3556 | PASS | 7255.5771 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 33.8133 | PASS | 7.3556 | PASS | 7255.6174 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 10.6612 | PASS | 5.5765 | PASS | 5476.524 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 6.3266 | PASS | 3.867 | PASS | 3766.9695 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 50.5961 | PASS | 17.5291 | PASS | 17429.0621 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 32.7061 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5742 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.7165 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 27.7396 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0948 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 16.6408 | PASS | 21.9309 | PASS | 21830.8722 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 6.7216 | PASS | 4.4229 | PASS | 4322.9309 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 19.8502 | PASS | 5.6626 | PASS | 5562.6041 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 31.9452 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.0714 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5774 | PASS | 33477.4157 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8484 | PASS | 29748.4016 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8484 | PASS | 29748.4016 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.391 | PASS | 33291.0498 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 21.0236 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6488 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 8.6698 | PASS | 13.0192 | PASS | 12919.1838 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 31.2115 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0579 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 9.5627 | PASS | 10.9118 | PASS | 10811.8088 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 16.4775 | PASS | 12.5184 | PASS | 12418.3933 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 59.925 | PASS | 6.7698 | PASS | 6669.7988 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 59.925 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.605 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 24.0093 | PASS | 5.4585 | PASS | 5358.5412 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 6.6162 | PASS | 4.9803 | PASS | 4880.3285 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 33.8138 | PASS | 7.3559 | PASS | 7255.9221 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 33.8138 | PASS | 7.356 | PASS | 7255.9618 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 10.6607 | PASS | 5.5757 | PASS | 5475.6546 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 6.3271 | PASS | 3.8664 | PASS | 3766.3856 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 50.5968 | PASS | 17.5292 | PASS | 17429.2321 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 32.7061 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5743 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 42.0128 | PASS | 17.6018 | PASS | 17501.7795 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 27.74 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.095 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 16.6412 | PASS | 21.9313 | PASS | 21831.2527 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 6.7218 | PASS | 4.4232 | PASS | 4323.213 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 19.851 | PASS | 5.6633 | PASS | 5563.2799 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 31.9458 | PASS | 5.2073 | PASS | 5107.3186 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5774 | PASS | 33477.4481 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8484 | PASS | 29748.4278 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8484 | PASS | 29748.4278 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3911 | PASS | 33291.0823 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 21.0236 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6486 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 8.6698 | PASS | 13.0192 | PASS | 12919.1761 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 31.2115 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0564 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 9.5626 | PASS | 10.9118 | PASS | 10811.8 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 16.4775 | PASS | 12.5184 | PASS | 12418.3891 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 59.925 | PASS | 6.7698 | PASS | 6669.8005 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 59.925 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.606 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 24.0093 | PASS | 5.4585 | PASS | 5358.5219 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 6.6162 | PASS | 4.9803 | PASS | 4880.3259 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 33.8138 | PASS | 7.3559 | PASS | 7255.9269 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 33.8138 | PASS | 7.356 | PASS | 7255.9666 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 10.6607 | PASS | 5.5756 | PASS | 5475.6425 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 6.3271 | PASS | 3.8664 | PASS | 3766.3762 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 50.5969 | PASS | 17.5292 | PASS | 17429.2346 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 32.7061 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5738 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 42.0128 | PASS | 17.6018 | PASS | 17501.7804 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 27.74 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.095 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 16.6413 | PASS | 21.9313 | PASS | 21831.2588 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 6.7218 | PASS | 4.4232 | PASS | 4323.2174 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 19.851 | PASS | 5.6633 | PASS | 5563.2894 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 31.9458 | PASS | 5.2073 | PASS | 5107.3225 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5707 | PASS | 33470.6642 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8041 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8041 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3841 | PASS | 33284.1045 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6861 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 8.6917 | PASS | 13.0257 | PASS | 12925.6957 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 31.2127 | PASS | 17.3351 | PASS | 17235.1073 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 9.5626 | PASS | 10.9124 | PASS | 10812.3885 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 16.4515 | PASS | 12.5149 | PASS | 12414.8641 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5317 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4563 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8296 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 6.6093 | PASS | 4.9767 | PASS | 4876.7377 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1582 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1986 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 10.6215 | PASS | 5.5614 | PASS | 5461.4197 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 6.328 | PASS | 3.8705 | PASS | 3770.5348 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 50.6297 | PASS | 17.5267 | PASS | 17426.7344 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 32.7168 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5756 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 42.0128 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6432 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 27.7392 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9285 | PASS | 21828.4905 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5584 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 19.8732 | PASS | 5.66 | PASS | 5560.0032 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 31.9498 | PASS | 5.2061 | PASS | 5106.0526 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5741 | PASS | 33474.066 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8456 | PASS | 29745.6304 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8456 | PASS | 29745.6304 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3876 | PASS | 33287.6107 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 21.0231 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6719 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 8.684 | PASS | 13.02 | PASS | 12919.9909 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 31.2137 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1674 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 9.5651 | PASS | 10.9126 | PASS | 10812.6392 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 16.4791 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.7148 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 59.9241 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.6342 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 59.9241 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5137 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 24.0123 | PASS | 5.4604 | PASS | 5360.3751 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.6681 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 33.8131 | PASS | 7.3554 | PASS | 7255.4474 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 33.8131 | PASS | 7.3555 | PASS | 7255.4878 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 10.6626 | PASS | 5.5769 | PASS | 5476.856 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 6.3278 | PASS | 3.8679 | PASS | 3767.9406 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 50.6204 | PASS | 17.529 | PASS | 17428.9993 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 32.7106 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5754 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6926 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 27.7395 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 16.6415 | PASS | 21.9301 | PASS | 21830.0787 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.8261 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 19.8628 | PASS | 5.6623 | PASS | 5562.3436 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 31.9489 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9876 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.5741 | PASS | 33474.1186 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8457 | PASS | 29745.6759 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8457 | PASS | 29745.6759 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.3877 | PASS | 33287.6671 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 21.0232 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6716 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 8.6831 | PASS | 13.02 | PASS | 12919.9813 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 31.2136 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1707 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 9.565 | PASS | 10.9126 | PASS | 10812.6289 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 16.479 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.7099 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 59.9241 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.6363 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 59.9241 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5149 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 24.0122 | PASS | 5.4604 | PASS | 5360.3521 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 6.6166 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.664 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 33.8131 | PASS | 7.3555 | PASS | 7255.4541 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 33.8131 | PASS | 7.3555 | PASS | 7255.4938 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 10.6625 | PASS | 5.5768 | PASS | 5476.8408 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 6.3277 | PASS | 3.8679 | PASS | 3767.8905 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 50.619 | PASS | 17.529 | PASS | 17429.0021 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 32.7103 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5745 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6931 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 27.7395 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 16.6415 | PASS | 21.9301 | PASS | 21830.1191 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.8314 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 19.8621 | PASS | 5.6624 | PASS | 5562.3559 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 31.9486 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9916 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5761 | PASS | 33476.1269 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8473 | PASS | 29747.3329 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8473 | PASS | 29747.3329 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3897 | PASS | 33289.7243 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 21.0234 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6576 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 8.6756 | PASS | 13.0198 | PASS | 12919.7782 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 31.2124 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0941 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 9.5636 | PASS | 10.9121 | PASS | 10812.1269 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 16.4781 | PASS | 12.5185 | PASS | 12418.5171 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 59.9247 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.7366 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 59.9247 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.5707 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 24.0104 | PASS | 5.4592 | PASS | 5359.2416 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 6.6164 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.4589 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 33.8135 | PASS | 7.3557 | PASS | 7255.7422 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 33.8135 | PASS | 7.3558 | PASS | 7255.7826 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 10.6615 | PASS | 5.5761 | PASS | 5476.1159 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 6.3274 | PASS | 3.867 | PASS | 3767.0369 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 50.6064 | PASS | 17.5291 | PASS | 17429.1475 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 32.7079 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5742 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.7469 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 27.7398 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0949 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 16.6414 | PASS | 21.9308 | PASS | 21830.7658 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.4231 | PASS | 4323.0668 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 19.8558 | PASS | 5.6629 | PASS | 5562.9314 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 31.947 | PASS | 5.2072 | PASS | 5107.1949 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5759 | PASS | 33475.8983 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8471 | PASS | 29747.1463 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8471 | PASS | 29747.1463 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3895 | PASS | 33289.4928 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 21.0234 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6593 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 8.6756 | PASS | 13.0198 | PASS | 12919.8356 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 31.2125 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1085 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 9.5637 | PASS | 10.9122 | PASS | 10812.1873 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 16.4782 | PASS | 12.5185 | PASS | 12418.5397 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 59.9246 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.7244 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 59.9246 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.5638 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 24.0107 | PASS | 5.4594 | PASS | 5359.3747 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 6.6164 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.4838 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 33.8135 | PASS | 7.3557 | PASS | 7255.7081 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 33.8135 | PASS | 7.3557 | PASS | 7255.7478 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 10.6615 | PASS | 5.5762 | PASS | 5476.2008 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 6.3273 | PASS | 3.8671 | PASS | 3767.1049 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 50.6064 | PASS | 17.5291 | PASS | 17429.1306 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 32.7079 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5743 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.7402 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 27.7398 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0949 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 16.6413 | PASS | 21.9307 | PASS | 21830.7191 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.423 | PASS | 4323.0381 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 19.8558 | PASS | 5.6629 | PASS | 5562.8634 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 31.947 | PASS | 5.2072 | PASS | 5107.1703 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5758 | PASS | 33475.7703 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.847 | PASS | 29747.0406 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.847 | PASS | 29747.0406 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3894 | PASS | 33289.3624 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 21.0234 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6602 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 8.6755 | PASS | 13.0199 | PASS | 12919.8668 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 31.2125 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.118 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 9.5637 | PASS | 10.9122 | PASS | 10812.2219 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 16.4782 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.5529 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 59.9246 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.7176 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 59.9246 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.5601 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 24.0108 | PASS | 5.4595 | PASS | 5359.4515 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 6.6164 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.4975 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 33.8134 | PASS | 7.3557 | PASS | 7255.688 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 33.8134 | PASS | 7.3557 | PASS | 7255.7285 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 10.6615 | PASS | 5.5763 | PASS | 5476.2514 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 6.3273 | PASS | 3.8671 | PASS | 3767.1386 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 50.6062 | PASS | 17.5291 | PASS | 17429.1212 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 32.7079 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5745 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.737 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 27.7397 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0949 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 16.6413 | PASS | 21.9307 | PASS | 21830.6966 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.423 | PASS | 4323.0222 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 19.8556 | PASS | 5.6628 | PASS | 5562.8242 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 31.9469 | PASS | 5.2072 | PASS | 5107.1563 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.57 | PASS | 33469.9611 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8422 | PASS | 29742.2346 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8422 | PASS | 29742.2346 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.3834 | PASS | 33283.3997 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6913 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 8.6897 | PASS | 13.0252 | PASS | 12925.2203 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 31.2163 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3134 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 9.5667 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.0957 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 16.4811 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0256 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4952 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4365 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9689 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9932 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0468 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0872 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8004 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.6728 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 50.6452 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.5635 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 32.7162 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6007 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9291 | PASS | 21829.0761 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.455 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 19.8733 | PASS | 5.6607 | PASS | 5560.6641 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 31.9531 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.58 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1309 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.19 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.19 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5817 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 8.6971 | PASS | 13.0222 | PASS | 12922.2391 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2232 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2447 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 16.4801 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.6081 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4927 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4351 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9271 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.5442 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0418 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0822 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 10.6635 | PASS | 5.5765 | PASS | 5476.4568 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4548 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 50.6482 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.3849 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6088 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8236 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4891 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 19.876 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.1999 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6154 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0089 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.087 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.087 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4531 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6895 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 8.7016 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4453 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 31.2135 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0872 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.913 | PASS | 10813.0018 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 16.4751 | PASS | 12.5168 | PASS | 12416.7625 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5079 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4435 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8461 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 6.6155 | PASS | 4.9785 | PASS | 4878.51 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0847 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.125 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 10.66 | PASS | 5.5727 | PASS | 5472.7458 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.3593 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 50.0817 | PASS | 17.5346 | PASS | 17434.607 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 32.7114 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5794 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5721 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7544 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5084 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 19.8771 | PASS | 5.6616 | PASS | 5561.5581 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 31.9521 | PASS | 5.2063 | PASS | 5106.2933 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.5703 | PASS | 33470.2661 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.4853 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.4853 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.3837 | PASS | 33283.7086 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7027 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.545 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 31.2139 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9017 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 9.5661 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3836 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 16.4571 | PASS | 12.5265 | PASS | 12426.5482 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 59.9226 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4149 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 59.9226 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.392 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 24.0156 | PASS | 5.4624 | PASS | 5362.4374 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 6.6118 | PASS | 4.9851 | PASS | 4885.1106 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 33.8121 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.8194 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 33.8121 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8597 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 10.6571 | PASS | 5.5789 | PASS | 5478.8571 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5845 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 50.6472 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.5532 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 32.7157 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 42.0122 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5383 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7482 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.3562 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.3674 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 31.9518 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5682 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.4045 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4233 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4233 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.8733 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 21.0219 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6996 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4155 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 31.2118 | PASS | 17.3347 | PASS | 17234.6827 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 9.5695 | PASS | 10.9127 | PASS | 10812.654 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 13.8198 | PASS | 12.4492 | PASS | 12349.1673 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 59.9093 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4299 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 59.9093 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3931 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.7175 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 6.0368 | PASS | 4.9282 | PASS | 4828.2099 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 33.8083 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0308 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 33.8083 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0712 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 10.1327 | PASS | 5.556 | PASS | 5456.0394 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.3971 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 50.6329 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8241 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 32.7127 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.575 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.615 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9291 | PASS | 21829.1132 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5175 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 19.8766 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.534 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 31.9368 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6553 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.5716 | PASS | 33471.5904 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.6195 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.6195 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.3851 | PASS | 33285.1219 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 8.6832 | PASS | 13.0165 | PASS | 12916.4738 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.261 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3309 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9438 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4913 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4344 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9277 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9037 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0372 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.077 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7544 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2383 | PASS | 3.8074 | PASS | 3707.4474 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 50.6461 | PASS | 17.5279 | PASS | 17427.9064 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 32.7055 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5732 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5661 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 16.486 | PASS | 21.9889 | PASS | 21888.8606 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4899 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 14.6661 | PASS | 5.7119 | PASS | 5611.9132 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 31.9519 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6999 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0192 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0991 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0991 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.468 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6913 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 8.6962 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.2699 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 31.2149 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1176 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2491 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 16.4798 | PASS | 12.5183 | PASS | 12418.3262 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4949 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4363 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9223 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.9802 | PASS | 4880.2173 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0477 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0874 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 10.6639 | PASS | 5.5765 | PASS | 5476.4649 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.328 | PASS | 3.8688 | PASS | 3768.8219 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 44.2423 | PASS | 17.546 | PASS | 17445.9839 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 32.7043 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5756 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5779 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 16.6417 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.6937 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4772 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 19.852 | PASS | 5.659 | PASS | 5559.0491 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 31.9501 | PASS | 5.2064 | PASS | 5106.418 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1871 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2365 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2365 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6412 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6909 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5311 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 31.2146 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9812 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.913 | PASS | 10812.9709 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 16.4687 | PASS | 12.5041 | PASS | 12404.1102 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4983 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4383 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8541 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 4.7847 | FAIL | 4.8299 | PASS | 4729.9349 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0564 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0967 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 10.6615 | PASS | 5.566 | PASS | 5466.0161 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4857 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 50.6488 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.5989 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.589 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8762 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5096 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4788 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.612 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5705 | PASS | 33470.5452 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.7134 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.7134 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.384 | PASS | 33283.9908 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6979 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.548 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 31.2149 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.067 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 9.5668 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.5205 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 16.4759 | PASS | 12.5198 | PASS | 12419.8274 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4483 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4102 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 24.0154 | PASS | 5.4623 | PASS | 5362.2699 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 6.6159 | PASS | 4.9814 | PASS | 4881.3967 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9157 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9554 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 10.6592 | PASS | 5.5829 | PASS | 5482.9413 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5587 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 50.6478 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6441 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5749 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7839 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4052 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.409 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 31.9522 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6141 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.5718 | PASS | 33471.7686 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8437 | PASS | 29743.7119 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8437 | PASS | 29743.7119 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.3852 | PASS | 33285.2296 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6942 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 8.7009 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4675 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 31.2055 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1616 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 9.5619 | PASS | 10.9084 | PASS | 10808.3865 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 15.802 | PASS | 12.5131 | PASS | 12413.0998 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.475 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4247 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 24.0141 | PASS | 5.4615 | PASS | 5361.4856 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 6.4377 | PASS | 4.9767 | PASS | 4876.704 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0167 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0564 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 9.0091 | PASS | 5.6345 | PASS | 5534.4505 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 6.329 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.1868 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 50.639 | PASS | 17.5272 | PASS | 17427.205 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 32.7163 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5759 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 42.0117 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3999 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.929 | PASS | 21829.0277 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5305 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 19.877 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5479 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 31.9521 | PASS | 5.2063 | PASS | 5106.2928 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1675 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.218 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.218 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6182 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6923 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 8.687 | PASS | 13.022 | PASS | 12922.0342 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1948 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 9.5665 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2915 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 16.4783 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7986 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4884 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4327 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9144 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 6.6165 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7473 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0309 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0712 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 10.6621 | PASS | 5.5774 | PASS | 5477.4135 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.3847 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 41.6315 | PASS | 17.5087 | PASS | 17408.7179 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 32.7086 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5777 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6562 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9361 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4968 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 19.8742 | PASS | 5.6624 | PASS | 5562.3685 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 31.9521 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6862 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0252 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.101 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.101 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4735 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6913 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 8.7015 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5141 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 31.215 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2898 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2583 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 16.4761 | PASS | 12.5184 | PASS | 12418.3659 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4948 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4365 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9268 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 6.6159 | PASS | 4.9803 | PASS | 4880.2828 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0489 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0886 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 10.661 | PASS | 5.5765 | PASS | 5476.4921 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4411 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 50.1032 | PASS | 17.5301 | PASS | 17430.0744 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 32.7123 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5781 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6081 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8388 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4918 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5286 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6136 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 33.5721 | PASS | 33472.0606 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 29.844 | PASS | 29744.0167 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 29.844 | PASS | 29744.0167 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 33.3856 | PASS | 33285.6161 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6927 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 7.9761 | PASS | 13.0634 | PASS | 12963.3884 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 31.2148 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2953 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3372 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 16.4803 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9608 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.485 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4308 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9136 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9229 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0224 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0621 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 10.6641 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8478 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2924 | PASS | 3.8333 | PASS | 3733.273 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 50.4305 | PASS | 17.5265 | PASS | 17426.524 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 32.7147 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5769 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5815 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 16.6295 | PASS | 21.9415 | PASS | 21841.4548 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4741 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 17.4182 | PASS | 5.6711 | PASS | 5571.0757 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 31.95 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5973 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.5704 | PASS | 33470.3717 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.5794 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.5794 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.3838 | PASS | 33283.8299 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6897 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 4.163 | FAIL | 11.1991 | PASS | 11099.1448 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.427 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5671 | PASS | 10.913 | PASS | 10813.0374 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8038 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.507 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.443 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9242 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7467 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0787 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1191 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6641 | PASS | 5.5769 | PASS | 5476.9045 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3268 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5411 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 50.353 | PASS | 17.5222 | PASS | 17422.1661 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 32.6866 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5675 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 42.0118 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5387 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 16.637 | PASS | 21.9297 | PASS | 21829.7333 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4546 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 19.5951 | PASS | 5.6458 | PASS | 5545.8376 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 31.9505 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8675 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5707 | PASS | 33470.6651 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8097 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8097 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3841 | PASS | 33284.1101 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6967 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5403 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 31.2151 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0929 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 9.567 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.4879 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 16.4772 | PASS | 12.52 | PASS | 12420.0477 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4571 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4152 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 24.0153 | PASS | 5.4622 | PASS | 5362.1987 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 6.6162 | PASS | 4.9817 | PASS | 4881.7347 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9397 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9801 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 10.6623 | PASS | 5.5794 | PASS | 5479.351 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.54 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 50.6482 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6707 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5771 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5831 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8032 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4233 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4304 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 31.9524 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6315 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0513 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1345 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1345 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5173 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 21.0222 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6892 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 8.7009 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4466 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 31.2122 | PASS | 17.3349 | PASS | 17234.8971 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5689 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3323 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 13.7581 | PASS | 12.4666 | PASS | 12366.6294 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9106 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4955 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9106 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.427 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5362.016 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.0194 | PASS | 4.9344 | PASS | 4834.3507 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8088 | PASS | 7.3553 | PASS | 7255.2685 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8088 | PASS | 7.3553 | PASS | 7255.3089 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 10.1089 | PASS | 5.5559 | PASS | 5455.9072 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4582 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 50.6288 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.5184 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 32.712 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5756 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 42.012 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5764 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.929 | PASS | 21829.0318 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4826 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 19.8763 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4407 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 31.9345 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5199 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.5721 | PASS | 33472.1056 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.844 | PASS | 29743.9898 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.844 | PASS | 29743.9898 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.3856 | PASS | 33285.5737 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6937 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.3492 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 31.2014 | PASS | 17.3333 | PASS | 17233.2835 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 9.5599 | PASS | 10.906 | PASS | 10806.0149 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 15.7676 | PASS | 12.5137 | PASS | 12413.7114 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.9228 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4795 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.9228 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4274 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 24.0137 | PASS | 5.4612 | PASS | 5361.2493 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.4284 | PASS | 4.9735 | PASS | 4873.5033 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0282 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0679 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 8.9751 | PASS | 5.6484 | PASS | 5548.4396 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.3291 | PASS | 3.8691 | PASS | 3769.0747 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 50.6378 | PASS | 17.5264 | PASS | 17426.3636 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 32.7167 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5758 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 42.0114 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.32 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 16.6423 | PASS | 21.9291 | PASS | 21829.1067 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5643 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5274 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 31.9519 | PASS | 5.2061 | PASS | 5106.1053 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2966 | PASS | 33.5738 | PASS | 33473.8008 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2966 | PASS | 29.8455 | PASS | 29745.4518 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2966 | PASS | 29.8455 | PASS | 29745.4518 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2966 | PASS | 33.3874 | PASS | 33287.3979 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6895 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 4.6764 | FAIL | 14.1097 | PASS | 14009.6888 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 31.2109 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0109 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5681 | PASS | 10.9137 | PASS | 10813.7367 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.7255 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5087 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.444 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0135 | PASS | 5.4611 | PASS | 5361.1095 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.6592 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1019 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1422 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6654 | PASS | 5.5789 | PASS | 5478.9 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3249 | PASS | 3.8685 | PASS | 3768.5389 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 50.3443 | PASS | 17.519 | PASS | 17419.0493 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 32.6874 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5539 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5794 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 27.7394 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 16.6384 | PASS | 21.9354 | PASS | 21835.4304 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.7873 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 19.5767 | PASS | 5.6277 | PASS | 5527.7132 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 31.9466 | PASS | 5.205 | PASS | 5105.0342 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 6.2942 | PASS | 33.5716 | PASS | 33471.612 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 6.2942 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.5872 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 6.2942 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.5872 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 6.2942 | PASS | 33.3851 | PASS | 33285.0731 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 8.701 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5168 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 31.2158 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.242 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2918 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9725 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4907 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4341 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9156 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.935 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0367 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.077 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.781 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 6.3283 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.2297 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 50.6489 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7187 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 32.7103 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 42.0113 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.3064 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 15.6697 | PASS | 22.5403 | PASS | 22440.3016 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4197 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 19.8539 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.2017 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7059 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.5726 | PASS | 33472.5565 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8444 | PASS | 29744.4136 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8444 | PASS | 29744.4136 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.3861 | PASS | 33286.1064 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6897 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 8.697 | PASS | 13.0201 | PASS | 12920.0583 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 31.216 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2697 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1752 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9174 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5069 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4429 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8625 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8772 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0809 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1206 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5775 | PASS | 5477.5277 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 6.3246 | PASS | 3.8664 | PASS | 3766.4222 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 50.6416 | PASS | 17.5282 | PASS | 17428.2097 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 32.7124 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5778 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 42.011 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3777 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 15.7364 | PASS | 22.341 | PASS | 22240.9775 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4009 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 19.6464 | PASS | 5.6493 | PASS | 5549.305 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 31.9534 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8239 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1836 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2342 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2342 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6374 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6923 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 8.6991 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.57 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1829 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 9.5671 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3674 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 16.4785 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9817 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4881 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4328 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9046 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 6.6165 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9556 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0304 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0708 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 10.6628 | PASS | 5.578 | PASS | 5478.0021 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5744 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 50.0186 | PASS | 17.5275 | PASS | 17427.4908 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 32.6999 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.573 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6151 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8119 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5034 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 19.8745 | PASS | 5.6611 | PASS | 5561.0708 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5807 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0737 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1421 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1421 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.522 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 8.6954 | PASS | 13.0213 | PASS | 12921.2786 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 31.2128 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.8163 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3553 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 16.4785 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8432 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4927 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4351 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9083 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.6165 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.8067 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0435 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.084 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 10.6631 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6885 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.3244 | PASS | 3.8681 | PASS | 3768.0766 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 48.7372 | PASS | 17.5269 | PASS | 17426.863 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 32.6913 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5679 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6181 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 16.6401 | PASS | 21.93 | PASS | 21830.0064 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5084 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 19.7246 | PASS | 5.662 | PASS | 5561.9887 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 31.9406 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5482 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.571 | PASS | 33470.9535 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0457 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0457 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.4027 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6903 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 8.7022 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4486 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 31.2122 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3747 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 9.5658 | PASS | 10.913 | PASS | 10812.981 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 16.4604 | PASS | 12.516 | PASS | 12415.9634 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5016 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4398 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9227 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 6.6117 | PASS | 4.9778 | PASS | 4877.7642 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.071 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1108 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 10.6511 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0784 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 6.3292 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.1612 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 48.9334 | PASS | 17.5426 | PASS | 17442.6245 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 32.6916 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5756 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.575 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 16.6411 | PASS | 21.93 | PASS | 21830.0035 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4883 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 19.8689 | PASS | 5.6643 | PASS | 5564.3165 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 31.9491 | PASS | 5.2056 | PASS | 5105.556 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2914 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0829 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2914 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2096 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2914 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2096 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2914 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6139 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.0146 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7021 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.6969 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4086 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 31.2127 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.7245 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.4203 | FAIL | 10.8853 | PASS | 10785.2841 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 16.3951 | PASS | 12.5161 | PASS | 12416.0533 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 59.7532 | PASS | 6.7693 | PASS | 6669.272 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 59.7532 | PASS | 6.6202 | PASS | 6520.202 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9058 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5924 | PASS | 4.9776 | PASS | 4877.5922 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7625 | PASS | 7.357 | PASS | 7256.9623 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7625 | PASS | 7.357 | PASS | 7257.0027 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4902 | PASS | 5.567 | PASS | 5466.9772 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3275 | PASS | 3.8693 | PASS | 3769.3388 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 50.558 | PASS | 17.5282 | PASS | 17428.2042 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 32.6966 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5758 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 42.0118 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5952 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 16.6402 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.1656 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4921 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8671 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.364 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 31.914 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5792 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.0965 | PASS | 33.6007 | PASS | 33500.6985 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.0965 | PASS | 29.8745 | PASS | 29774.5371 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.0965 | PASS | 29.8745 | PASS | 29774.5371 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.0965 | PASS | 33.4241 | PASS | 33324.0908 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 21.0239 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6338 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.3121 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 31.213 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9187 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 9.5578 | PASS | 10.9067 | PASS | 10806.6941 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 16.4778 | PASS | 12.5171 | PASS | 12417.1202 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 59.9258 | PASS | 6.7699 | PASS | 6669.9048 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 59.9258 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.6642 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 24.0092 | PASS | 5.4585 | PASS | 5358.4948 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.6162 | PASS | 4.9789 | PASS | 4878.8843 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 33.8142 | PASS | 7.3562 | PASS | 7256.1903 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 33.8142 | PASS | 7.3562 | PASS | 7256.2306 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 10.6599 | PASS | 5.5703 | PASS | 5470.3499 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.3112 | PASS | 3.8859 | PASS | 3785.9001 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 50.6344 | PASS | 17.527 | PASS | 17427.0277 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 32.7106 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5753 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 42.0142 | PASS | 17.6022 | PASS | 17502.214 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 27.7422 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0961 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9309 | PASS | 21830.8922 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.7227 | PASS | 4.4244 | PASS | 4324.3989 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 19.8678 | PASS | 5.657 | PASS | 5557.0483 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 31.9531 | PASS | 5.2075 | PASS | 5107.4765 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.2864 | PASS | 33.5676 | PASS | 33467.6152 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.2864 | PASS | 29.8405 | PASS | 29740.4537 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.2864 | PASS | 29.8405 | PASS | 29740.4537 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.2864 | PASS | 33.3812 | PASS | 33281.186 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6912 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5279 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2159 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1976 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9382 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4959 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4369 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8768 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8977 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0512 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0909 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6984 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.3281 | PASS | 3.8702 | PASS | 3770.1713 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 50.6478 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7004 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 32.7153 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6138 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8474 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4931 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 19.8766 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.2292 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6942 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 6.2864 | PASS | 33.5676 | PASS | 33467.6152 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 6.2864 | PASS | 29.8405 | PASS | 29740.4537 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 6.2864 | PASS | 29.8405 | PASS | 29740.4537 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 6.2864 | PASS | 33.3812 | PASS | 33281.186 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6912 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5279 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2159 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1976 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9382 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4959 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4369 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8768 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8977 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0512 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0909 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6984 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 6.3281 | PASS | 3.8702 | PASS | 3770.1713 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 50.6478 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7004 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 32.7153 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6138 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 16.6418 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8474 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4931 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 19.8766 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.2292 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 31.9526 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6942 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 6.2878 | PASS | 33.547 | PASS | 33447.0173 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 6.2878 | PASS | 29.8239 | PASS | 29723.8701 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 6.2878 | PASS | 29.8239 | PASS | 29723.8701 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 6.2878 | PASS | 33.3607 | PASS | 33260.7082 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 21.0235 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6562 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5275 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 31.2125 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.7015 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 9.5651 | PASS | 10.9113 | PASS | 10811.2901 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 16.48 | PASS | 12.5183 | PASS | 12418.2829 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 59.9249 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.7466 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 59.9249 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.5761 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 24.0097 | PASS | 5.4588 | PASS | 5358.7692 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9802 | PASS | 4880.1793 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 33.8136 | PASS | 7.3558 | PASS | 7255.7803 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 33.8136 | PASS | 7.3558 | PASS | 7255.8203 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 10.6634 | PASS | 5.5755 | PASS | 5475.5311 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 6.3252 | PASS | 3.8738 | PASS | 3773.8316 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 50.6456 | PASS | 17.5278 | PASS | 17427.8135 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 32.7164 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5714 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 27.7393 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.683 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.7845 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 19.8754 | PASS | 5.6594 | PASS | 5559.389 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 31.9533 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.7983 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 6.2353 | PASS | 33.5373 | PASS | 33437.348 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 6.2353 | PASS | 29.8176 | PASS | 29717.6296 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 6.2353 | PASS | 29.8176 | PASS | 29717.6296 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 6.2353 | PASS | 33.3532 | PASS | 33253.1725 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 21.0241 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6239 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 8.7006 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4428 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 31.2088 | PASS | 17.3332 | PASS | 17233.2302 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 9.5559 | PASS | 10.9053 | PASS | 10805.3333 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 16.4768 | PASS | 12.5165 | PASS | 12416.4645 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 59.9262 | PASS | 6.77 | PASS | 6669.9759 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 59.9262 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.704 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 24.006 | PASS | 5.4565 | PASS | 5356.4635 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 6.6159 | PASS | 4.9781 | PASS | 4878.1469 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 33.8146 | PASS | 7.3564 | PASS | 7256.4334 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 33.8146 | PASS | 7.3565 | PASS | 7256.4738 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 10.659 | PASS | 5.5688 | PASS | 5468.8307 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 6.316 | PASS | 3.8818 | PASS | 3781.8396 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 50.6312 | PASS | 17.5261 | PASS | 17426.0572 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 32.713 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5756 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 42.0128 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.7495 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 27.7405 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0952 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 16.641 | PASS | 21.9291 | PASS | 21829.0804 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 6.722 | PASS | 4.4235 | PASS | 4323.5311 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 19.8683 | PASS | 5.6564 | PASS | 5556.3795 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 31.9521 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.9077 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 6.2805 | PASS | 33.566 | PASS | 33465.9605 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 6.2805 | PASS | 29.8392 | PASS | 29739.2227 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 6.2805 | PASS | 29.8392 | PASS | 29739.2227 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 6.2805 | PASS | 33.3797 | PASS | 33279.6658 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6907 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5262 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2072 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.1025 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.907 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4392 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8309 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8611 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0629 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1026 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.5852 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 6.3276 | PASS | 3.8706 | PASS | 3770.5845 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 50.6469 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6545 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 32.7149 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6127 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 16.6417 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8392 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4966 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 19.876 | PASS | 5.6611 | PASS | 5561.0701 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 31.9524 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.694 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.1726 | PASS | 33.6025 | PASS | 33502.4923 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.1726 | PASS | 29.8739 | PASS | 29773.9156 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.1726 | PASS | 29.8739 | PASS | 29773.9156 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.1726 | PASS | 33.4229 | PASS | 33322.9271 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6998 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5376 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 31.2145 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0494 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 9.5683 | PASS | 10.9141 | PASS | 10814.0662 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.1298 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4352 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4031 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.61 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.1075 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9039 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9444 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 10.665 | PASS | 5.5787 | PASS | 5478.7067 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.3296 | PASS | 3.8678 | PASS | 3767.7802 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 50.6475 | PASS | 17.5291 | PASS | 17429.1335 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 32.7142 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 42.0103 | PASS | 17.601 | PASS | 17501.0293 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 27.7354 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0929 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 16.6396 | PASS | 21.9269 | PASS | 21826.91 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.7202 | PASS | 4.4211 | PASS | 4321.0989 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 19.8758 | PASS | 5.6623 | PASS | 5562.2882 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 31.9513 | PASS | 5.2063 | PASS | 5106.2969 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.1726 | PASS | 33.6025 | PASS | 33502.4923 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.1726 | PASS | 29.8739 | PASS | 29773.9156 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.1726 | PASS | 29.8739 | PASS | 29773.9156 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.1726 | PASS | 33.4229 | PASS | 33322.9271 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6998 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5376 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 31.2145 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0494 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 9.5683 | PASS | 10.9141 | PASS | 10814.0662 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 16.4809 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.1298 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 59.923 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4352 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 59.923 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4031 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 24.0144 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.61 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.1075 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9039 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9444 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 10.665 | PASS | 5.5787 | PASS | 5478.7067 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.3296 | PASS | 3.8678 | PASS | 3767.7802 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 50.6475 | PASS | 17.5291 | PASS | 17429.1335 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 32.7142 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 42.0103 | PASS | 17.601 | PASS | 17501.0293 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 27.7354 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0929 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 16.6396 | PASS | 21.9269 | PASS | 21826.91 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.7202 | PASS | 4.4211 | PASS | 4321.0989 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 19.8758 | PASS | 5.6623 | PASS | 5562.2882 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 31.9513 | PASS | 5.2063 | PASS | 5106.2969 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.2604 | PASS | 33.5445 | PASS | 33444.4934 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.2604 | PASS | 29.823 | PASS | 29722.9777 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.2604 | PASS | 29.823 | PASS | 29722.9777 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.2604 | PASS | 33.3597 | PASS | 33259.6519 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6983 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5251 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2671 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2241 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9468 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.446 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4092 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 24.0154 | PASS | 5.4622 | PASS | 5362.2312 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9014 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9295 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9693 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7123 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.327 | PASS | 3.8714 | PASS | 3771.4446 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 50.6463 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.5397 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 32.7144 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 42.0116 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4743 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 27.7369 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0936 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 16.6405 | PASS | 21.9286 | PASS | 21828.5884 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.7203 | PASS | 4.4212 | PASS | 4321.248 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 19.8749 | PASS | 5.6604 | PASS | 5560.3825 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 31.9522 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.2604 | PASS | 33.5445 | PASS | 33444.4934 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.2604 | PASS | 29.823 | PASS | 29722.9777 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.2604 | PASS | 29.823 | PASS | 29722.9777 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.2604 | PASS | 33.3597 | PASS | 33259.6519 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6983 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5251 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 31.2157 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2671 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2241 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9468 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 59.9231 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.446 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4092 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 24.0154 | PASS | 5.4622 | PASS | 5362.2312 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9014 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9295 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9693 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 10.6645 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7123 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.327 | PASS | 3.8714 | PASS | 3771.4446 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 50.6463 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.5397 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 32.7144 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 42.0116 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4743 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 27.7369 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0936 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 16.6405 | PASS | 21.9286 | PASS | 21828.5884 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.7203 | PASS | 4.4212 | PASS | 4321.248 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 19.8749 | PASS | 5.6604 | PASS | 5560.3825 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 31.9522 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5696 | PASS | 33469.5818 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8419 | PASS | 29741.8989 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8419 | PASS | 29741.8989 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.383 | PASS | 33282.9808 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5304 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2261 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3379 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9841 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4908 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4341 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9276 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9496 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0362 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.076 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8651 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5222 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7659 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6115 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8215 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4783 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4537 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6946 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.5573 | PASS | 33457.3166 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8317 | PASS | 29731.6793 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8317 | PASS | 29731.6793 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.3703 | PASS | 33270.3001 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6921 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5381 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2123 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3136 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9713 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4897 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4334 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8959 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9338 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.035 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0747 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8333 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8698 | PASS | 3769.8049 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6688 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 32.7163 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5771 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9284 | PASS | 21828.4298 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3487 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6611 | PASS | 5561.1034 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.674 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.2644 | PASS | 33.5686 | PASS | 33468.5639 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.2644 | PASS | 29.8412 | PASS | 29741.2475 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.2644 | PASS | 29.8412 | PASS | 29741.2475 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.2644 | PASS | 33.382 | PASS | 33281.9737 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6932 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5421 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 31.2151 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1332 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.54 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.011 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.482 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4293 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 24.0145 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.6988 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9769 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0213 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.061 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5781 | PASS | 5478.0991 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.3291 | PASS | 3.869 | PASS | 3769.041 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 50.6489 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8302 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 42.0117 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3809 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 27.7381 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0941 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 16.6407 | PASS | 21.9275 | PASS | 21827.5026 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.721 | PASS | 4.4221 | PASS | 4322.1479 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 19.8771 | PASS | 5.6616 | PASS | 5561.5657 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 31.9524 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5427 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.1989 | PASS | 33.5917 | PASS | 33491.7341 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.1989 | PASS | 29.8653 | PASS | 29765.2775 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.1989 | PASS | 29.8653 | PASS | 29765.2775 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.1989 | PASS | 33.4119 | PASS | 33311.9129 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6905 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4928 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.2153 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2148 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.5666 | PASS | 10.9127 | PASS | 10812.6508 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.4805 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7818 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5008 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4395 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7976 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7212 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0692 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1089 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.6641 | PASS | 5.5771 | PASS | 5477.0708 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.3259 | PASS | 3.8724 | PASS | 3772.4265 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 50.6445 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6616 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 32.7127 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5756 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5646 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 27.7383 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.6408 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.1562 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.2164 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 19.8743 | PASS | 5.661 | PASS | 5560.959 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.9519 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6848 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.1988 | PASS | 33.5919 | PASS | 33491.885 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.1988 | PASS | 29.8654 | PASS | 29765.4186 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.1988 | PASS | 29.8654 | PASS | 29765.4186 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.1988 | PASS | 33.4121 | PASS | 33312.0908 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6905 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4925 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 31.2153 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2145 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 9.5666 | PASS | 10.9126 | PASS | 10812.6488 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.4805 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7803 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5009 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4396 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7963 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.617 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7207 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0696 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1094 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 10.6641 | PASS | 5.5771 | PASS | 5477.0698 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.3259 | PASS | 3.8724 | PASS | 3772.43 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 50.6445 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6621 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 32.7127 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5755 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 42.0121 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5647 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 27.7383 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.6408 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.1584 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.7211 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.2163 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 19.8743 | PASS | 5.661 | PASS | 5560.9585 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 31.9519 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6849 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.4206 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4261 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4261 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.8764 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6886 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.53 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 31.2151 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1694 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2463 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9379 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5152 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4477 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 24.0142 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.5653 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1079 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1476 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7641 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4729 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7526 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 41.9903 | PASS | 17.6011 | PASS | 17501.0615 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 27.737 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9112 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.6292 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5087 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 31.9527 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6532 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 6.2988 | PASS | 33.5942 | PASS | 33494.2107 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 6.2988 | PASS | 29.8622 | PASS | 29762.1657 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 6.2988 | PASS | 29.8622 | PASS | 29762.1657 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 6.2988 | PASS | 33.4081 | PASS | 33308.1092 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 21.0255 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.5517 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 8.699 | PASS | 13.0202 | PASS | 12920.1757 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 31.2001 | PASS | 17.3321 | PASS | 17232.1396 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 9.561 | PASS | 10.9087 | PASS | 10808.7248 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 16.4777 | PASS | 12.5171 | PASS | 12417.1215 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 59.9292 | PASS | 6.7705 | PASS | 6670.4813 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 59.9292 | PASS | 6.621 | PASS | 6520.9846 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 23.9928 | PASS | 5.4484 | PASS | 5348.3792 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 6.6162 | PASS | 4.9789 | PASS | 4878.9453 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 33.8169 | PASS | 7.3579 | PASS | 7257.9449 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 33.8169 | PASS | 7.358 | PASS | 7257.9847 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 10.6613 | PASS | 5.5727 | PASS | 5472.7128 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 6.3292 | PASS | 3.8654 | PASS | 3765.3641 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 50.6152 | PASS | 17.5278 | PASS | 17427.7668 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 32.6559 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5618 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 42.0093 | PASS | 17.6026 | PASS | 17502.5656 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 27.742 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0964 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 15.1179 | PASS | 23.8171 | PASS | 23717.0933 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 6.7234 | PASS | 4.4253 | PASS | 4325.3306 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 19.8135 | PASS | 5.6699 | PASS | 5569.9462 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 31.9452 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9543 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.2905 | PASS | 33.5579 | PASS | 33457.9147 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.2905 | PASS | 29.8324 | PASS | 29732.4054 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.2905 | PASS | 29.8324 | PASS | 29732.4054 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.2905 | PASS | 33.3712 | PASS | 33271.2275 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 21.0237 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6453 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5447 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 31.2115 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.5379 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 9.5652 | PASS | 10.9114 | PASS | 10811.4404 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 16.4799 | PASS | 12.5183 | PASS | 12418.3005 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 59.9254 | PASS | 6.7698 | PASS | 6669.8244 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 59.9254 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.6196 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 24.008 | PASS | 5.4577 | PASS | 5357.6686 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9802 | PASS | 4880.2048 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 33.814 | PASS | 7.356 | PASS | 7256.0098 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 33.814 | PASS | 7.356 | PASS | 7256.0495 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 10.6635 | PASS | 5.5757 | PASS | 5475.7361 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.3275 | PASS | 3.8711 | PASS | 3771.1468 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 50.6456 | PASS | 17.5279 | PASS | 17427.9228 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5497 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 27.7395 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8844 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.7216 | PASS | 4.4229 | PASS | 4322.9389 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 19.8759 | PASS | 5.6601 | PASS | 5560.1348 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 31.9533 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8304 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 33.587 | PASS | 33486.9946 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 29.8561 | PASS | 29756.1287 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 29.8561 | PASS | 29756.1287 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 33.4006 | PASS | 33300.61 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.027 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.4789 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7023 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.3221 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 31.2419 | PASS | 17.3406 | PASS | 17240.6354 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.6423 | PASS | 10.957 | PASS | 10857.0421 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4904 | PASS | 12.5244 | PASS | 12424.4461 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9327 | PASS | 6.771 | PASS | 6670.9689 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9327 | PASS | 6.6212 | PASS | 6521.2482 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.4523 | PASS | 5352.2667 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.62 | PASS | 4.9873 | PASS | 4887.3394 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.819 | PASS | 7.3594 | PASS | 7259.37 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.819 | PASS | 7.3594 | PASS | 7259.4104 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6738 | PASS | 5.5923 | PASS | 5492.2705 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3304 | PASS | 3.8676 | PASS | 3767.5528 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 50.6661 | PASS | 17.5326 | PASS | 17432.5726 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 32.7157 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 42.0165 | PASS | 17.6027 | PASS | 17502.6632 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 27.7434 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0965 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 16.6444 | PASS | 21.9311 | PASS | 21831.0795 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7231 | PASS | 4.4249 | PASS | 4324.9155 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8802 | PASS | 5.6639 | PASS | 5563.9299 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 31.9575 | PASS | 5.2087 | PASS | 5108.7247 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 33.587 | PASS | 33486.9969 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 29.8561 | PASS | 29756.1306 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 29.8561 | PASS | 29756.1306 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 33.4006 | PASS | 33300.6124 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 21.027 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.4789 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 8.7023 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.3221 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 31.242 | PASS | 17.3406 | PASS | 17240.6491 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 9.642 | PASS | 10.9575 | PASS | 10857.4748 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 16.4904 | PASS | 12.5245 | PASS | 12424.4664 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 59.9327 | PASS | 6.771 | PASS | 6670.9686 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 59.9327 | PASS | 6.6212 | PASS | 6521.2481 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.4523 | PASS | 5352.2677 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 6.62 | PASS | 4.9874 | PASS | 4887.3615 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 33.819 | PASS | 7.3594 | PASS | 7259.3709 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 33.819 | PASS | 7.3594 | PASS | 7259.4106 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 10.6738 | PASS | 5.5923 | PASS | 5492.3405 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 6.3304 | PASS | 3.8676 | PASS | 3767.5522 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 50.6661 | PASS | 17.5326 | PASS | 17432.577 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 32.7156 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 42.0165 | PASS | 17.6027 | PASS | 17502.6637 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 27.7434 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0965 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 16.6444 | PASS | 21.9311 | PASS | 21831.0816 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 6.7231 | PASS | 4.4249 | PASS | 4324.9154 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 19.8802 | PASS | 5.6639 | PASS | 5563.9304 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 31.9574 | PASS | 5.2087 | PASS | 5108.7254 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 33.5736 | PASS | 33473.6373 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 29.8452 | PASS | 29745.231 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 29.8452 | PASS | 29745.231 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 33.3871 | PASS | 33287.1091 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 21.0231 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6765 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 8.7009 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.6315 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 31.2145 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0325 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 9.567 | PASS | 10.9128 | PASS | 10812.8434 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7923 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 59.924 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.6017 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 59.924 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4958 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 24.0127 | PASS | 5.4606 | PASS | 5360.6418 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7405 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 33.813 | PASS | 7.3554 | PASS | 7255.3551 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 33.813 | PASS | 7.3554 | PASS | 7255.3956 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 10.6643 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.2636 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 6.3292 | PASS | 3.8691 | PASS | 3769.0901 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 50.6487 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6336 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 42.0128 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.669 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 27.7394 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 16.6428 | PASS | 21.9296 | PASS | 21829.5722 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.7698 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 19.8708 | PASS | 5.6562 | PASS | 5556.187 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 31.9532 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8014 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 33.5736 | PASS | 33473.6373 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 29.8452 | PASS | 29745.231 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 29.8452 | PASS | 29745.231 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 33.3871 | PASS | 33287.1091 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 21.0231 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6765 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 8.7009 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.6315 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 31.2145 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0326 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 9.567 | PASS | 10.9128 | PASS | 10812.8434 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7923 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 59.924 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.6017 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 59.924 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4958 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 24.0127 | PASS | 5.4606 | PASS | 5360.6418 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7405 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 33.813 | PASS | 7.3554 | PASS | 7255.3551 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 33.813 | PASS | 7.3554 | PASS | 7255.3956 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 10.6643 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.2636 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 6.3292 | PASS | 3.8691 | PASS | 3769.0901 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 50.6487 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6336 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 42.0128 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.669 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 27.7394 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 16.6428 | PASS | 21.9296 | PASS | 21829.5722 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.7698 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 19.8708 | PASS | 5.6562 | PASS | 5556.187 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 31.9532 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8014 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3001 | PASS | 33.5823 | PASS | 33482.318 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3001 | PASS | 29.8523 | PASS | 29752.3292 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3001 | PASS | 29.8523 | PASS | 29752.3292 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3001 | PASS | 33.3959 | PASS | 33295.9052 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.0243 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6153 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5073 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.2083 | PASS | 17.3331 | PASS | 17233.1486 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5647 | PASS | 10.911 | PASS | 10811.0421 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4796 | PASS | 12.518 | PASS | 12418.0325 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9266 | PASS | 6.77 | PASS | 6670.0363 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.9266 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.7371 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 24.0038 | PASS | 5.4551 | PASS | 5355.1025 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.9799 | PASS | 4879.9274 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8149 | PASS | 7.3566 | PASS | 7256.6207 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.8149 | PASS | 7.3567 | PASS | 7256.6605 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6634 | PASS | 5.5754 | PASS | 5475.4152 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3296 | PASS | 3.8685 | PASS | 3768.534 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 50.6486 | PASS | 17.5281 | PASS | 17428.1432 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 32.7684 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.4902 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 42.0145 | PASS | 17.6021 | PASS | 17502.0829 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.7417 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0957 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.6447 | PASS | 21.9331 | PASS | 21833.1089 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7224 | PASS | 4.4241 | PASS | 4324.0729 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.8789 | PASS | 5.6625 | PASS | 5562.4919 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.9549 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5698 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 6.3 | PASS | 33.5823 | PASS | 33482.3441 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 6.3 | PASS | 29.8524 | PASS | 29752.3538 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 6.3 | PASS | 29.8524 | PASS | 29752.3538 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 6.3 | PASS | 33.3959 | PASS | 33295.9381 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 21.0243 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6153 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4948 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 31.2082 | PASS | 17.3332 | PASS | 17233.1735 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 9.5647 | PASS | 10.911 | PASS | 10811.0423 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 16.4795 | PASS | 12.518 | PASS | 12418.0321 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 59.9266 | PASS | 6.77 | PASS | 6670.0365 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 59.9266 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.7373 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 24.0038 | PASS | 5.4551 | PASS | 5355.1024 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.9799 | PASS | 4879.9262 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 33.8149 | PASS | 7.3566 | PASS | 7256.6209 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 33.8149 | PASS | 7.3567 | PASS | 7256.6607 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 10.6633 | PASS | 5.5754 | PASS | 5475.4137 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 6.3296 | PASS | 3.8685 | PASS | 3768.5203 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 50.6464 | PASS | 17.5281 | PASS | 17428.143 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 32.7155 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.4735 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 42.0143 | PASS | 17.6021 | PASS | 17502.0835 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 27.7417 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0957 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 16.6443 | PASS | 21.9335 | PASS | 21833.5334 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 6.7224 | PASS | 4.4241 | PASS | 4324.0729 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 19.8786 | PASS | 5.6625 | PASS | 5562.4923 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5612 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 33.5741 | PASS | 33474.1323 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 29.8456 | PASS | 29745.634 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 29.8456 | PASS | 29745.634 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 33.3876 | PASS | 33287.6097 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 21.0204 | PASS | 0.2309 | PASS | 130.8597 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 8.7015 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5108 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 31.2231 | PASS | 17.3355 | PASS | 17235.4504 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 9.5697 | PASS | 10.915 | PASS | 10814.9892 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 16.4819 | PASS | 12.5197 | PASS | 12419.7218 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 59.9223 | PASS | 6.7685 | PASS | 6668.5109 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 59.9223 | PASS | 6.6199 | PASS | 6519.8927 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 24.0138 | PASS | 5.4613 | PASS | 5361.3223 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 6.6174 | PASS | 4.9818 | PASS | 4881.7541 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 33.8144 | PASS | 7.3558 | PASS | 7255.8463 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 33.8144 | PASS | 7.3559 | PASS | 7255.8867 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 10.6656 | PASS | 5.5797 | PASS | 5479.6621 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 6.3291 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.1875 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 50.6513 | PASS | 17.5293 | PASS | 17429.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 42.0136 | PASS | 17.6019 | PASS | 17501.8773 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 27.74 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.095 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 16.6425 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.2236 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.4231 | PASS | 4323.064 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 19.8779 | PASS | 5.6619 | PASS | 5561.8806 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 31.9535 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9963 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 33.5736 | PASS | 33473.6102 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 29.8452 | PASS | 29745.2091 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 29.8452 | PASS | 29745.2091 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 33.3871 | PASS | 33287.0847 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 21.0182 | PASS | 0.231 | PASS | 131.0281 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 8.7015 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5143 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 31.2218 | PASS | 17.3353 | PASS | 17235.2791 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 9.5693 | PASS | 10.9147 | PASS | 10814.7057 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 16.4817 | PASS | 12.5196 | PASS | 12419.5936 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 59.9149 | PASS | 6.7673 | PASS | 6667.3307 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 59.9149 | PASS | 6.619 | PASS | 6519.0251 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 24.014 | PASS | 5.4614 | PASS | 5361.4282 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 6.6174 | PASS | 4.9816 | PASS | 4881.6146 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 33.8131 | PASS | 7.3571 | PASS | 7257.1122 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 33.8131 | PASS | 7.3572 | PASS | 7257.1527 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 10.6655 | PASS | 5.5794 | PASS | 5479.3535 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 6.3291 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.2397 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 50.651 | PASS | 17.5292 | PASS | 17429.1775 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 42.0134 | PASS | 17.6018 | PASS | 17501.8326 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 27.7398 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0949 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 16.6424 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.1655 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 6.7216 | PASS | 4.423 | PASS | 4322.9656 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 19.8778 | PASS | 5.6618 | PASS | 5561.8145 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 31.9534 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.9444 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 33.621 | PASS | 33521.0192 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 29.8914 | PASS | 29791.4213 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 29.8914 | PASS | 29791.4213 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 33.445 | PASS | 33345.0022 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.0257 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.5435 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5312 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.2016 | PASS | 17.332 | PASS | 17231.9668 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.56 | PASS | 10.9073 | PASS | 10807.3303 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.4778 | PASS | 12.5168 | PASS | 12416.7909 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.9296 | PASS | 6.7705 | PASS | 6670.5388 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.9296 | PASS | 6.621 | PASS | 6521.0167 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.9915 | PASS | 5.4475 | PASS | 5347.4805 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.6162 | PASS | 4.9786 | PASS | 4878.5725 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.8172 | PASS | 7.3581 | PASS | 7258.1259 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.8172 | PASS | 7.3582 | PASS | 7258.1662 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.661 | PASS | 5.5712 | PASS | 5471.1966 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.3261 | PASS | 3.8725 | PASS | 3772.4717 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 50.6391 | PASS | 17.5264 | PASS | 17426.4222 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 32.7163 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5749 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 42.0117 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3981 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 27.7409 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0953 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.6428 | PASS | 21.9302 | PASS | 21830.1714 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.7225 | PASS | 4.4241 | PASS | 4324.0719 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 19.8741 | PASS | 5.6586 | PASS | 5558.5825 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.9542 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.1128 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 6.301 | PASS | 33.621 | PASS | 33521.0422 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 6.301 | PASS | 29.8914 | PASS | 29791.4406 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 6.301 | PASS | 29.8914 | PASS | 29791.4406 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 6.301 | PASS | 33.445 | PASS | 33345.0267 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 21.0257 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.5435 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5316 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 31.2016 | PASS | 17.332 | PASS | 17231.9668 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 9.56 | PASS | 10.9073 | PASS | 10807.3303 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 16.4778 | PASS | 12.5168 | PASS | 12416.791 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 59.9296 | PASS | 6.7705 | PASS | 6670.5387 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 59.9296 | PASS | 6.621 | PASS | 6521.0167 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 23.9915 | PASS | 5.4475 | PASS | 5347.4805 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 6.6162 | PASS | 4.9786 | PASS | 4878.5725 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 33.8172 | PASS | 7.3581 | PASS | 7258.1259 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 33.8172 | PASS | 7.3582 | PASS | 7258.1662 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 10.661 | PASS | 5.5712 | PASS | 5471.1966 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 6.3261 | PASS | 3.8725 | PASS | 3772.4708 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 50.6391 | PASS | 17.5264 | PASS | 17426.4226 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 32.7163 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5749 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 42.0117 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3981 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 27.7409 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0953 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 16.6428 | PASS | 21.9302 | PASS | 21830.1717 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 6.7225 | PASS | 4.4241 | PASS | 4324.0719 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 19.8741 | PASS | 5.6586 | PASS | 5558.583 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 31.9542 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.1129 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 6.2838 | PASS | 33.5842 | PASS | 33484.2139 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 6.2838 | PASS | 29.8542 | PASS | 29754.1838 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 6.2838 | PASS | 29.8542 | PASS | 29754.1838 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 6.2838 | PASS | 33.3982 | PASS | 33298.2272 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 21.0153 | PASS | 0.2309 | PASS | 130.8977 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 8.694 | PASS | 13.0202 | PASS | 12920.163 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 30.9014 | PASS | 17.3326 | PASS | 17232.5946 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 8.1756 | PASS | 10.9152 | PASS | 10815.2009 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 15.9724 | PASS | 12.4861 | PASS | 12386.1295 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 59.8413 | PASS | 6.7679 | PASS | 6667.9288 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 59.8413 | PASS | 6.6195 | PASS | 6519.5348 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 23.9987 | PASS | 5.4526 | PASS | 5352.6113 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 6.4842 | PASS | 4.9458 | PASS | 4845.7743 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 33.786 | PASS | 7.352 | PASS | 7252.0245 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 33.786 | PASS | 7.3521 | PASS | 7252.0649 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 10.1281 | PASS | 5.5088 | PASS | 5408.8245 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 6.326 | PASS | 3.8654 | PASS | 3765.378 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 50.5499 | PASS | 17.507 | PASS | 17406.9654 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 32.7165 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.574 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 42.0006 | PASS | 17.5986 | PASS | 17498.5535 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 27.7356 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.093 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 16.6423 | PASS | 21.931 | PASS | 21830.9564 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 6.721 | PASS | 4.4221 | PASS | 4322.0759 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 19.8594 | PASS | 5.6624 | PASS | 5562.3824 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 31.8939 | PASS | 5.2019 | PASS | 5101.8974 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 6.3089 | PASS | 33.6056 | PASS | 33505.6128 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 6.3089 | PASS | 29.8714 | PASS | 29771.3907 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 6.3089 | PASS | 29.8714 | PASS | 29771.3907 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 6.3089 | PASS | 33.4195 | PASS | 33319.5347 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 21.0299 | PASS | 0.2303 | PASS | 130.3358 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 8.7038 | PASS | 13.0198 | PASS | 12919.7987 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 31.2353 | PASS | 17.3438 | PASS | 17243.773 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 9.5731 | PASS | 10.8996 | PASS | 10799.5782 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 16.4927 | PASS | 12.5198 | PASS | 12419.8466 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 59.9389 | PASS | 6.7719 | PASS | 6671.9074 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 59.9389 | PASS | 6.6218 | PASS | 6521.7693 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 23.9756 | PASS | 5.4377 | PASS | 5337.7436 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 6.6205 | PASS | 4.9831 | PASS | 4883.101 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 33.8237 | PASS | 7.3623 | PASS | 7262.3104 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 33.8237 | PASS | 7.3624 | PASS | 7262.3508 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 10.6722 | PASS | 5.5744 | PASS | 5474.4138 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 6.3324 | PASS | 3.865 | PASS | 3765.0045 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 50.6834 | PASS | 17.5353 | PASS | 17435.2625 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 32.7168 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5732 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 42.0204 | PASS | 17.6036 | PASS | 17503.6413 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 27.749 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.099 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 16.6474 | PASS | 21.9345 | PASS | 21834.5014 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 6.7251 | PASS | 4.4276 | PASS | 4327.6269 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 19.8839 | PASS | 5.6667 | PASS | 5566.6538 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 31.965 | PASS | 5.2106 | PASS | 5110.6438 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 33.5635 | PASS | 33463.5184 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 29.839 | PASS | 29739.0212 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 29.839 | PASS | 29739.0212 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 33.3796 | PASS | 33279.6135 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 21.0232 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6684 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.533 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 31.2136 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8866 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 9.5664 | PASS | 10.9124 | PASS | 10812.3523 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 16.4804 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.6288 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 59.9244 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.6598 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 59.9244 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5278 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 24.0114 | PASS | 5.4598 | PASS | 5359.8077 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.5622 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 33.8132 | PASS | 7.3555 | PASS | 7255.529 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 33.8132 | PASS | 7.3556 | PASS | 7255.5687 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 10.6641 | PASS | 5.5768 | PASS | 5476.7531 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 6.3279 | PASS | 3.8705 | PASS | 3770.5457 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 50.6474 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.2595 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 32.7163 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5758 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5764 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 27.7392 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8988 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.6933 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 19.8766 | PASS | 5.6605 | PASS | 5560.5231 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 31.9532 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.758 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 6.2994 | PASS | 33.5798 | PASS | 33479.8493 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 6.2994 | PASS | 29.8503 | PASS | 29750.2858 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 6.2994 | PASS | 29.8503 | PASS | 29750.2858 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 6.2994 | PASS | 33.3934 | PASS | 33293.37 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 21.0247 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.5957 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 8.7022 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4558 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 31.2234 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0673 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 9.5877 | PASS | 10.9047 | PASS | 10804.7327 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 16.4906 | PASS | 12.5182 | PASS | 12418.2375 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 59.929 | PASS | 6.7702 | PASS | 6670.1756 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 59.929 | PASS | 6.6208 | PASS | 6520.8156 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 24.0059 | PASS | 5.4564 | PASS | 5356.37 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 6.6196 | PASS | 4.9801 | PASS | 4880.0962 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 33.8159 | PASS | 7.3569 | PASS | 7256.9438 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 33.8159 | PASS | 7.357 | PASS | 7256.9841 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 10.6731 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9881 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 6.3298 | PASS | 3.8685 | PASS | 3768.5077 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 50.6625 | PASS | 17.5303 | PASS | 17430.2694 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 32.7176 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5774 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 42.0145 | PASS | 17.6021 | PASS | 17502.098 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 27.7415 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0956 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 16.6435 | PASS | 21.93 | PASS | 21829.9586 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 6.7223 | PASS | 4.4238 | PASS | 4323.8211 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 19.8796 | PASS | 5.6628 | PASS | 5562.7673 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 31.9594 | PASS | 5.2077 | PASS | 5107.7373 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 6.2976 | PASS | 33.5758 | PASS | 33475.8437 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 6.2976 | PASS | 29.847 | PASS | 29747.0286 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 6.2976 | PASS | 29.847 | PASS | 29747.0286 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 6.2976 | PASS | 33.3893 | PASS | 33289.3366 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 21.0267 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.4947 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 8.7016 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4999 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 31.2283 | PASS | 17.3363 | PASS | 17236.3281 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 9.5712 | PASS | 10.9162 | PASS | 10816.1555 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 16.4826 | PASS | 12.5202 | PASS | 12420.2379 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 59.934 | PASS | 6.7713 | PASS | 6671.2721 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 59.934 | PASS | 6.6214 | PASS | 6521.4246 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 24.0119 | PASS | 5.4602 | PASS | 5360.1643 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 6.6177 | PASS | 4.9823 | PASS | 4882.3173 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 33.8186 | PASS | 7.359 | PASS | 7259.034 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 33.8186 | PASS | 7.3591 | PASS | 7259.0738 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 10.6663 | PASS | 5.5809 | PASS | 5480.9142 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 6.3293 | PASS | 3.869 | PASS | 3769.0075 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 50.6527 | PASS | 17.5296 | PASS | 17429.5848 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 42.0141 | PASS | 17.602 | PASS | 17502.0237 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 27.7405 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0952 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 16.6427 | PASS | 21.9294 | PASS | 21829.4385 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 6.7219 | PASS | 4.4233 | PASS | 4323.3373 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 19.8782 | PASS | 5.6621 | PASS | 5562.1148 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 31.9539 | PASS | 5.2072 | PASS | 5107.2161 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 6.2976 | PASS | 33.5758 | PASS | 33475.8432 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 6.2976 | PASS | 29.847 | PASS | 29747.0282 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 6.2976 | PASS | 29.847 | PASS | 29747.0282 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 6.2976 | PASS | 33.3893 | PASS | 33289.3361 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 21.0267 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.4947 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 8.7016 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4999 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 31.2283 | PASS | 17.3363 | PASS | 17236.3279 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 9.5712 | PASS | 10.9162 | PASS | 10816.1557 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 16.4826 | PASS | 12.5202 | PASS | 12420.2382 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 59.934 | PASS | 6.7713 | PASS | 6671.2717 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 59.934 | PASS | 6.6214 | PASS | 6521.4245 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 24.0119 | PASS | 5.4602 | PASS | 5360.1652 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 6.6177 | PASS | 4.9823 | PASS | 4882.3151 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 33.8186 | PASS | 7.359 | PASS | 7259.0326 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 33.8186 | PASS | 7.3591 | PASS | 7259.073 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 10.6663 | PASS | 5.5809 | PASS | 5480.914 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 6.3293 | PASS | 3.869 | PASS | 3769.0076 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 50.6527 | PASS | 17.5296 | PASS | 17429.5847 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 42.0141 | PASS | 17.602 | PASS | 17502.0237 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 27.7405 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0952 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 16.6427 | PASS | 21.9294 | PASS | 21829.4384 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 6.7219 | PASS | 4.4233 | PASS | 4323.3372 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 19.8782 | PASS | 5.6621 | PASS | 5562.1148 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 31.9539 | PASS | 5.2072 | PASS | 5107.216 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5721 | PASS | 33472.0609 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.844 | PASS | 29743.9668 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.844 | PASS | 29743.9668 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3855 | PASS | 33285.5463 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6946 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 8.687 | PASS | 13.0208 | PASS | 12920.8239 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 31.2129 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1349 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 9.5635 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3159 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 16.47 | PASS | 12.5185 | PASS | 12418.5479 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4715 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4232 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7629 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 6.6143 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.4734 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.992 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0317 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 10.6547 | PASS | 5.5772 | PASS | 5477.1703 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 6.3281 | PASS | 3.8701 | PASS | 3770.0728 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 31.4634 | PASS | 17.4804 | PASS | 17380.4278 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 32.7085 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5752 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.48 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 16.6415 | PASS | 21.9286 | PASS | 21828.5666 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5136 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 19.8666 | PASS | 5.6588 | PASS | 5558.7873 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 31.9416 | PASS | 5.2061 | PASS | 5106.0731 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 6.3001 | PASS | 33.5826 | PASS | 33482.6359 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 6.3001 | PASS | 29.8526 | PASS | 29752.6214 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 6.3001 | PASS | 29.8526 | PASS | 29752.6214 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 6.3001 | PASS | 33.3963 | PASS | 33296.2741 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 21.0244 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6111 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 8.7002 | PASS | 13.0201 | PASS | 12920.109 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 31.2092 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.6123 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 9.5643 | PASS | 10.9107 | PASS | 10810.7411 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 16.4791 | PASS | 12.5176 | PASS | 12417.6458 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 59.9268 | PASS | 6.7701 | PASS | 6670.0658 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 59.9268 | PASS | 6.6208 | PASS | 6520.7537 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 24.0039 | PASS | 5.4552 | PASS | 5355.1728 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 6.6166 | PASS | 4.9795 | PASS | 4879.5152 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 33.815 | PASS | 7.3567 | PASS | 7256.6994 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 33.815 | PASS | 7.3567 | PASS | 7256.7398 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 10.6627 | PASS | 5.5741 | PASS | 5474.1018 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 6.3298 | PASS | 3.868 | PASS | 3768.0471 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 50.5802 | PASS | 17.5136 | PASS | 17413.5737 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 32.7162 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5661 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 42.0138 | PASS | 17.6019 | PASS | 17501.9295 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 27.7415 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0957 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 16.6435 | PASS | 21.9317 | PASS | 21831.7397 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 6.7224 | PASS | 4.424 | PASS | 4323.9877 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4463 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 31.9542 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.1191 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 6.2959 | PASS | 33.5715 | PASS | 33471.4575 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 6.2959 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4613 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 6.2959 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4613 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 6.2959 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.9179 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6915 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5179 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 31.2179 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.5025 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.29 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 16.4811 | PASS | 12.5192 | PASS | 12419.155 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4946 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4361 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 24.0139 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.5672 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 6.6172 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.1404 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0492 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.089 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8994 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4657 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 50.6491 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8047 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 32.7059 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5685 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 41.9301 | PASS | 17.5991 | PASS | 17499.1288 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 27.738 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0941 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 16.6408 | PASS | 21.9296 | PASS | 21829.553 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4478 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 19.8773 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5195 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 31.9544 | PASS | 5.2073 | PASS | 5107.3423 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0046 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0862 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0862 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4545 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6915 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5301 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 31.2149 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1622 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3396 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9436 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4942 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.436 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 24.0145 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7684 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9035 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0471 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0874 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8466 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4828 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7664 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 41.9091 | PASS | 17.5908 | PASS | 17490.8486 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 16.6418 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7442 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 6.7212 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.6999 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4946 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 31.9524 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5395 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 6.296 | PASS | 33.5718 | PASS | 33471.7835 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 6.296 | PASS | 29.8437 | PASS | 29743.7326 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 6.296 | PASS | 29.8437 | PASS | 29743.7326 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 6.296 | PASS | 33.3853 | PASS | 33285.2576 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6897 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5093 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 31.2156 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2913 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2785 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9621 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5068 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.443 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8452 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9257 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0803 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1206 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8078 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4093 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 50.6483 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7648 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 32.7036 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5688 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 42.021 | PASS | 17.6062 | PASS | 17506.1945 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 27.7397 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0948 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 16.6398 | PASS | 21.9376 | PASS | 21837.6443 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4265 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 19.8773 | PASS | 5.6616 | PASS | 5561.5862 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 31.952 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7077 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2969 | PASS | 33.5742 | PASS | 33474.1542 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2969 | PASS | 29.8457 | PASS | 29745.6533 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2969 | PASS | 29.8457 | PASS | 29745.6533 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2969 | PASS | 33.3876 | PASS | 33287.6326 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.7149 | PASS | 0.2318 | PASS | 131.8046 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.7015 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5023 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.2219 | PASS | 17.3365 | PASS | 17236.4564 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5624 | PASS | 10.9155 | PASS | 10815.4788 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.4802 | PASS | 12.5199 | PASS | 12419.91 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 58.6924 | PASS | 6.7675 | PASS | 6667.4653 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 58.6924 | PASS | 6.6185 | PASS | 6518.5017 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.011 | PASS | 5.4596 | PASS | 5359.6289 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.617 | PASS | 4.982 | PASS | 4881.9856 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.0085 | PASS | 7.3632 | PASS | 7263.1847 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.0085 | PASS | 7.3632 | PASS | 7263.2321 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6646 | PASS | 5.5802 | PASS | 5480.1694 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.3291 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.164 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 50.6508 | PASS | 17.5294 | PASS | 17429.3709 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.7156 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 42.0135 | PASS | 17.6019 | PASS | 17501.8795 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.7399 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0949 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.6425 | PASS | 21.9293 | PASS | 21829.2701 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7216 | PASS | 4.423 | PASS | 4322.9635 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.8779 | PASS | 5.6619 | PASS | 5561.9181 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.9528 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.1047 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.922 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0198 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0198 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.2957 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.3706 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 21.0223 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.5295 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5296 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 31.2153 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1482 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 9.5675 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2334 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9383 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 59.9212 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.7413 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 59.9212 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.5772 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9713 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8989 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 33.812 | PASS | 7.3553 | PASS | 7255.3463 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 33.812 | PASS | 7.3554 | PASS | 7255.3867 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7547 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5084 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 50.6492 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7464 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5987 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 16.6421 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8474 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4569 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4725 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6781 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33470.9684 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.057 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.057 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.2958 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.419 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 21.0225 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.578 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5292 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 31.2154 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1691 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2604 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9498 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 59.9218 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.6698 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 59.9218 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5363 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9599 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9118 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 33.8121 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.2457 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 33.8121 | PASS | 7.3553 | PASS | 7255.2855 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7824 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.504 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7541 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6033 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.852 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4661 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4784 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6827 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.299 | PASS | 33.5798 | PASS | 33479.7578 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.299 | PASS | 29.8502 | PASS | 29750.2178 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.299 | PASS | 29.8502 | PASS | 29750.2178 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.299 | PASS | 33.3933 | PASS | 33293.2861 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.8818 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.4512 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.7017 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4724 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.235 | PASS | 17.3385 | PASS | 17238.4767 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5673 | PASS | 10.9182 | PASS | 10818.249 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.4823 | PASS | 12.5212 | PASS | 12421.1564 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 52.6217 | PASS | 6.7791 | PASS | 6679.1399 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 52.6217 | PASS | 6.6213 | PASS | 6521.323 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.0102 | PASS | 5.4592 | PASS | 5359.1838 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.6176 | PASS | 4.9833 | PASS | 4883.3423 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.5194 | PASS | 7.3732 | PASS | 7273.1896 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.5194 | PASS | 7.3732 | PASS | 7273.2302 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6665 | PASS | 5.5832 | PASS | 5483.2445 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.3296 | PASS | 3.8686 | PASS | 3768.6048 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 50.6546 | PASS | 17.5302 | PASS | 17430.2275 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.7155 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5772 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 42.0154 | PASS | 17.6024 | PASS | 17502.369 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.7418 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0958 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.6432 | PASS | 21.9299 | PASS | 21829.921 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7224 | PASS | 4.4241 | PASS | 4324.0843 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.8787 | PASS | 5.6626 | PASS | 5562.6221 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.954 | PASS | 5.2076 | PASS | 5107.6125 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.303 | PASS | 33.5948 | PASS | 33494.8009 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.303 | PASS | 29.8625 | PASS | 29762.5449 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.303 | PASS | 29.8625 | PASS | 29762.5449 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.303 | PASS | 33.4086 | PASS | 33308.5683 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.0278 | PASS | 0.2304 | PASS | 130.4355 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.7006 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5131 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.1241 | PASS | 17.3346 | PASS | 17234.6191 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5551 | PASS | 10.9054 | PASS | 10805.4271 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.473 | PASS | 12.5151 | PASS | 12415.1164 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.9333 | PASS | 6.7713 | PASS | 6671.2744 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.9333 | PASS | 6.6214 | PASS | 6521.4252 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.9367 | PASS | 5.4268 | PASS | 5326.796 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.6149 | PASS | 4.9768 | PASS | 4876.7678 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.8206 | PASS | 7.3605 | PASS | 7260.4694 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.8206 | PASS | 7.3605 | PASS | 7260.5099 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6582 | PASS | 5.5694 | PASS | 5469.3871 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.3299 | PASS | 3.868 | PASS | 3767.9661 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 50.627 | PASS | 17.5273 | PASS | 17427.313 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.6947 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5682 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 41.8741 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.7076 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.0789 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0055 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.6397 | PASS | 21.9332 | PASS | 21833.1909 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7247 | PASS | 4.4318 | PASS | 4331.7801 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.8759 | PASS | 5.6627 | PASS | 5562.7453 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.931 | PASS | 5.204 | PASS | 5104.0187 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2955 | PASS | 33.5703 | PASS | 33470.2729 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2955 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.5043 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2955 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.5043 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2955 | PASS | 33.3837 | PASS | 33283.7363 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 21.0224 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7068 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 8.7006 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4221 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 31.1972 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.453 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 9.5622 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1607 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 16.4705 | PASS | 12.5177 | PASS | 12417.6523 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 59.922 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.3823 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 59.922 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3739 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 24.0134 | PASS | 5.4613 | PASS | 5361.2899 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.6144 | PASS | 4.9792 | PASS | 4879.2403 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 33.8119 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.7687 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 33.8119 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.8084 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 10.6546 | PASS | 5.5749 | PASS | 5474.8684 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.3289 | PASS | 3.8691 | PASS | 3769.1459 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 50.6387 | PASS | 17.5262 | PASS | 17426.1682 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 31.8946 | PASS | 18.3844 | PASS | 18284.3654 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 41.9996 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6462 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 16.6392 | PASS | 21.934 | PASS | 21833.9719 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.7214 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.7525 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 19.8756 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.3946 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 12.9974 | PASS | 4.922 | PASS | 4821.9802 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2785 | PASS | 33.5892 | PASS | 33489.1542 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2785 | PASS | 29.8589 | PASS | 29758.8896 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2785 | PASS | 29.8589 | PASS | 29758.8896 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2785 | PASS | 33.4042 | PASS | 33304.1528 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.0219 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7228 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.6704 | PASS | 13.0189 | PASS | 12918.8953 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.1169 | PASS | 17.3392 | PASS | 17239.2199 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5572 | PASS | 10.9096 | PASS | 10809.6353 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.4685 | PASS | 12.5161 | PASS | 12416.1187 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.9175 | PASS | 6.7693 | PASS | 6669.2665 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.9175 | PASS | 6.6203 | PASS | 6520.3078 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.0112 | PASS | 5.4608 | PASS | 5360.7915 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.6138 | PASS | 4.9777 | PASS | 4877.7016 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.8104 | PASS | 7.3545 | PASS | 7254.5281 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.8104 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.5684 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6529 | PASS | 5.5679 | PASS | 5467.9272 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.3244 | PASS | 3.8667 | PASS | 3766.6881 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 49.4594 | PASS | 17.4966 | PASS | 17396.5902 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.5648 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.5003 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 42.0067 | PASS | 17.6 | PASS | 17500.0026 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.7353 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0927 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.6301 | PASS | 21.9365 | PASS | 21836.4789 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7207 | PASS | 4.4217 | PASS | 4321.6801 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.7831 | PASS | 5.6531 | PASS | 5553.1043 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.7406 | PASS | 5.1989 | PASS | 5098.9205 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.284 | PASS | 33.582 | PASS | 33481.9617 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.284 | PASS | 29.8527 | PASS | 29752.6862 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.284 | PASS | 29.8527 | PASS | 29752.6862 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.284 | PASS | 33.3964 | PASS | 33296.4261 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 21.0222 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7119 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 8.6795 | PASS | 13.0197 | PASS | 12919.6927 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 31.1515 | PASS | 17.3375 | PASS | 17237.5195 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 9.5612 | PASS | 10.9109 | PASS | 10810.9429 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 16.4731 | PASS | 12.5171 | PASS | 12417.1078 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 59.9196 | PASS | 6.7693 | PASS | 6669.3458 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 59.9196 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3523 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 24.0125 | PASS | 5.4612 | PASS | 5361.2028 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.615 | PASS | 4.9788 | PASS | 4878.8188 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 33.8111 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.7078 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 33.8111 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.7482 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 10.6573 | PASS | 5.5714 | PASS | 5471.375 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.3257 | PASS | 3.8679 | PASS | 3767.9229 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 49.8332 | PASS | 17.502 | PASS | 17401.9555 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 32.6196 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.5259 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 42.0089 | PASS | 17.6006 | PASS | 17500.5652 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 27.7368 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0933 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 16.6341 | PASS | 21.9334 | PASS | 21833.387 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.7209 | PASS | 4.422 | PASS | 4321.9674 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 19.813 | PASS | 5.6541 | PASS | 5554.1383 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 31.8166 | PASS | 5.202 | PASS | 5101.9658 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.284 | PASS | 33.582 | PASS | 33481.9617 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.284 | PASS | 29.8527 | PASS | 29752.6862 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.284 | PASS | 29.8527 | PASS | 29752.6862 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.284 | PASS | 33.3964 | PASS | 33296.4261 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 21.0222 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7119 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 8.6795 | PASS | 13.0197 | PASS | 12919.6927 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 31.1515 | PASS | 17.3375 | PASS | 17237.5195 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 9.5612 | PASS | 10.9109 | PASS | 10810.9429 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 16.4731 | PASS | 12.5171 | PASS | 12417.1078 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 59.9196 | PASS | 6.7693 | PASS | 6669.3458 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 59.9196 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3523 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 24.0125 | PASS | 5.4612 | PASS | 5361.2028 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.615 | PASS | 4.9788 | PASS | 4878.8188 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 33.8111 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.7078 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 33.8111 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.7482 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 10.6573 | PASS | 5.5714 | PASS | 5471.375 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.3257 | PASS | 3.8679 | PASS | 3767.9229 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 49.8332 | PASS | 17.502 | PASS | 17401.9555 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 32.6196 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.5259 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 42.0089 | PASS | 17.6006 | PASS | 17500.5652 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 27.7368 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0933 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 16.6341 | PASS | 21.9334 | PASS | 21833.387 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.7209 | PASS | 4.422 | PASS | 4321.9674 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 19.813 | PASS | 5.6541 | PASS | 5554.1383 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 31.8166 | PASS | 5.202 | PASS | 5101.9658 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0265 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1045 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1045 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4779 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6928 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5294 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 31.2152 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1917 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3644 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9887 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4842 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4304 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.8829 | PASS | 5.4117 | PASS | 5311.706 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9538 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0212 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0609 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8934 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4946 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7781 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6372 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8662 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4731 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4904 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6893 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5168 | FAIL | 34.0727 | PASS | 33972.7422 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5168 | FAIL | 30.3854 | PASS | 30285.4373 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5168 | FAIL | 30.3854 | PASS | 30285.4373 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5168 | FAIL | 34.0668 | PASS | 33966.8492 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.0223 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7141 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.6986 | PASS | 13.0195 | PASS | 12919.5078 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.2045 | PASS | 17.3349 | PASS | 17234.8986 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.553 | PASS | 10.9053 | PASS | 10805.2657 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.4743 | PASS | 12.5169 | PASS | 12416.8876 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.9219 | PASS | 6.7693 | PASS | 6669.3361 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.9219 | PASS | 6.6203 | PASS | 6520.3478 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.0112 | PASS | 5.4595 | PASS | 5359.5038 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.6153 | PASS | 4.9786 | PASS | 4878.5806 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.8119 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.7801 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.8119 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.8202 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6559 | PASS | 5.5682 | PASS | 5468.1882 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.294 | PASS | 3.9057 | PASS | 3805.7224 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 50.4744 | PASS | 17.5327 | PASS | 17432.6767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.5367 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.538 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 41.9864 | PASS | 17.597 | PASS | 17497.0156 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.7026 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0792 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.6187 | PASS | 21.9399 | PASS | 21839.88 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7109 | PASS | 4.4085 | PASS | 4308.4918 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.8241 | PASS | 5.6422 | PASS | 5542.2217 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.9058 | PASS | 5.2055 | PASS | 5105.4563 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.1336 | PASS | 33.6197 | PASS | 33519.7099 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.1336 | PASS | 29.8878 | PASS | 29787.7536 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.1336 | PASS | 29.8878 | PASS | 29787.7536 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.1336 | PASS | 33.44 | PASS | 33339.9942 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.0224 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7099 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.6899 | PASS | 13.0196 | PASS | 12919.5595 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.2039 | PASS | 17.3349 | PASS | 17234.949 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5595 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3714 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.4744 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.6475 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.9217 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.3617 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.9217 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3619 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.0141 | PASS | 5.4615 | PASS | 5361.4811 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.6155 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.5909 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.8118 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.7255 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.8118 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.7652 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6587 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.6301 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.3236 | PASS | 3.87 | PASS | 3769.9916 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 50.3501 | PASS | 17.5253 | PASS | 17425.2519 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.692 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5583 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 42.0049 | PASS | 17.6006 | PASS | 17500.6298 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.7343 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0936 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.6367 | PASS | 21.9254 | PASS | 21825.4204 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7209 | PASS | 4.422 | PASS | 4322.0098 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.8031 | PASS | 5.6537 | PASS | 5553.7439 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.9169 | PASS | 5.2052 | PASS | 5105.2051 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.3941 | FAIL | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.3941 | FAIL | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.3941 | FAIL | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.3941 | FAIL | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.0727 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.8855 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.2533 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.5268 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 18.0237 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 60.3362 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 60.3362 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.1829 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 7.2515 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.9551 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.9551 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 11.7296 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.3434 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 52.4568 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.0495 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 41.7235 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.1784 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.6204 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.5359 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.8926 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.2447 | PASS | Non-Converged | PASS | 0 | 0 | 0
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9828 | FAIL | 34.1489 | PASS | 34048.8885 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9828 | FAIL | 30.3906 | PASS | 30290.6025 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9828 | FAIL | 30.3906 | PASS | 30290.6025 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9828 | FAIL | 34.0681 | PASS | 33968.0902 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.0211 | PASS | 0.2308 | PASS | 130.7736 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.6977 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5219 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.197 | PASS | 17.3318 | PASS | 17231.7816 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5727 | PASS | 10.9201 | PASS | 10820.0587 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.4798 | PASS | 12.5199 | PASS | 12419.9016 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.9196 | PASS | 6.7689 | PASS | 6668.9062 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.9196 | PASS | 6.6201 | PASS | 6520.1088 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.0072 | PASS | 5.4566 | PASS | 5356.6221 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.6169 | PASS | 4.9819 | PASS | 4881.9259 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.8104 | PASS | 7.3537 | PASS | 7253.7492 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.8104 | PASS | 7.3538 | PASS | 7253.7889 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6666 | PASS | 5.5852 | PASS | 5485.1921 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.3386 | PASS | 3.8501 | PASS | 3750.0548 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 50.612 | PASS | 17.5327 | PASS | 17432.6933 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.6826 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5724 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 41.9822 | PASS | 17.5937 | PASS | 17493.7373 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.6958 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0744 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.6132 | PASS | 21.9096 | PASS | 21809.5607 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7081 | PASS | 4.4047 | PASS | 4304.6769 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.8608 | PASS | 5.67 | PASS | 5570.0069 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.9296 | PASS | 5.2017 | PASS | 5101.6635 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2921 | PASS | 33.5703 | PASS | 33470.2663 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2921 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.5902 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2921 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.5902 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2921 | PASS | 33.3839 | PASS | 33283.8509 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6915 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 8.6251 | PASS | 13.0228 | PASS | 12922.843 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 31.2151 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2123 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 9.5643 | PASS | 10.913 | PASS | 10813.0412 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9724 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4937 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4357 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.887 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.934 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0454 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0851 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 10.6645 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8885 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.3269 | PASS | 3.8706 | PASS | 3770.6492 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 50.6371 | PASS | 17.5281 | PASS | 17428.0529 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 32.7153 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5878 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 16.6417 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7177 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4778 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 19.8583 | PASS | 5.66 | PASS | 5560.0296 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 31.9525 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.574 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 6.2921 | PASS | 33.5703 | PASS | 33470.2663 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 6.2921 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.5902 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 6.2921 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.5902 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 6.2921 | PASS | 33.3839 | PASS | 33283.8509 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6915 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 8.6251 | PASS | 13.0228 | PASS | 12922.843 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 31.2151 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2123 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 9.5643 | PASS | 10.913 | PASS | 10813.0412 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9724 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4937 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4357 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.887 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.934 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0454 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0851 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 10.6645 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8885 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 6.3269 | PASS | 3.8706 | PASS | 3770.6492 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 50.6371 | PASS | 17.5281 | PASS | 17428.0529 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 32.7153 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5878 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 16.6417 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7177 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4778 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 19.8583 | PASS | 5.66 | PASS | 5560.0296 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 31.9525 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.574 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 6.2945 | PASS | 33.5707 | PASS | 33470.677 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 6.2945 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.8582 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 6.2945 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.8582 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 6.2945 | PASS | 33.3842 | PASS | 33284.1747 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6918 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 8.6744 | PASS | 13.021 | PASS | 12921.0463 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 31.2155 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2157 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 9.5664 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.208 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9703 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4923 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4349 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9112 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9319 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0401 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0799 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8399 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 6.3281 | PASS | 3.87 | PASS | 3770.0217 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 50.6455 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.4898 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5769 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6049 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7931 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4864 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 19.8709 | PASS | 5.6609 | PASS | 5560.9349 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.652 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 6.2685 | PASS | 33.5609 | PASS | 33460.8937 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 6.2685 | PASS | 29.8352 | PASS | 29735.2404 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 6.2685 | PASS | 29.8352 | PASS | 29735.2404 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 6.2685 | PASS | 33.3747 | PASS | 33274.7272 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6895 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.525 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 31.2152 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1848 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 9.5668 | PASS | 10.9129 | PASS | 10812.8957 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 16.4806 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8359 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.508 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4437 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 24.0145 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.7368 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.7824 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0866 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1262 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.6643 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.3333 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 6.3265 | PASS | 3.8716 | PASS | 3771.5615 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 50.6451 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.5405 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 32.7142 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 42.0123 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6084 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 16.6414 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7997 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4934 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 19.8749 | PASS | 5.6607 | PASS | 5560.6861 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 31.9521 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6886 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.8382 | FAIL | 33.7721 | PASS | 33672.0787 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.8382 | FAIL | 30.0299 | PASS | 29929.8658 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.8382 | FAIL | 30.0299 | PASS | 29929.8658 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.8382 | FAIL | 33.6177 | PASS | 33517.7127 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.0221 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7225 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.7003 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5399 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.2101 | PASS | 17.3334 | PASS | 17233.4148 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5705 | PASS | 10.9163 | PASS | 10816.3401 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.481 | PASS | 12.5195 | PASS | 12419.5483 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.922 | PASS | 6.7693 | PASS | 6669.2726 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.922 | PASS | 6.6203 | PASS | 6520.3128 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.0123 | PASS | 5.4602 | PASS | 5360.1764 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.6172 | PASS | 4.9816 | PASS | 4881.5622 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.8117 | PASS | 7.3545 | PASS | 7254.5222 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.8117 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.5626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.666 | PASS | 5.5813 | PASS | 5481.2916 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.3331 | PASS | 3.8611 | PASS | 3761.079 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 50.6425 | PASS | 17.5305 | PASS | 17430.5308 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.7081 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 42.0019 | PASS | 17.5989 | PASS | 17498.9053 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.7227 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0873 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.632 | PASS | 21.9212 | PASS | 21821.1923 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7169 | PASS | 4.4166 | PASS | 4316.6154 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.8714 | PASS | 5.6659 | PASS | 5565.8712 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.9461 | PASS | 5.205 | PASS | 5104.9743 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.1491 | PASS | 33.5386 | PASS | 33438.6045 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.1491 | PASS | 29.8245 | PASS | 29724.5344 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.1491 | PASS | 29.8245 | PASS | 29724.5344 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.1491 | PASS | 33.3622 | PASS | 33262.1613 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 21.0223 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7162 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 8.7007 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4595 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 31.2157 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4005 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 9.5666 | PASS | 10.9129 | PASS | 10812.9166 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 16.4804 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8595 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 59.9223 | PASS | 6.7693 | PASS | 6669.319 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 59.9223 | PASS | 6.6203 | PASS | 6520.3386 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 24.0166 | PASS | 5.4629 | PASS | 5362.9051 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.617 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.7913 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 33.8119 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.6416 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 33.8119 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.6813 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 10.6641 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.3216 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.3222 | PASS | 3.8759 | PASS | 3775.8954 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 50.6372 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.3724 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 32.7075 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.574 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 42.0077 | PASS | 17.6009 | PASS | 17500.8651 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 27.7286 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0903 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 16.6368 | PASS | 21.9297 | PASS | 21829.653 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.7171 | PASS | 4.4169 | PASS | 4316.897 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 19.8679 | PASS | 5.6589 | PASS | 5558.9233 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 31.9496 | PASS | 5.2063 | PASS | 5106.3426 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.2777 | FAIL | 33.5701 | PASS | 33470.1459 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.2777 | FAIL | 29.8996 | PASS | 29799.6072 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.2777 | FAIL | 29.8996 | PASS | 29799.6072 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.2777 | FAIL | 33.5431 | PASS | 33443.0674 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.0239 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6322 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.6974 | PASS | 13.0201 | PASS | 12920.0741 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.2043 | PASS | 17.3332 | PASS | 17233.2268 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5468 | PASS | 10.9004 | PASS | 10800.4276 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.473 | PASS | 12.515 | PASS | 12415.0342 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.9256 | PASS | 6.7699 | PASS | 6669.92 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.9256 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.6726 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.0047 | PASS | 5.4555 | PASS | 5355.5403 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.6148 | PASS | 4.9765 | PASS | 4876.5328 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.8144 | PASS | 7.3564 | PASS | 7256.3648 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.8144 | PASS | 7.3564 | PASS | 7256.4045 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.654 | PASS | 5.5632 | PASS | 5463.1689 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.269 | PASS | 3.9282 | PASS | 3828.1907 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 50.5728 | PASS | 17.5237 | PASS | 17423.724 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.6767 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5672 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 42.0032 | PASS | 17.6002 | PASS | 17500.2252 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.7261 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0894 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.6255 | PASS | 21.9337 | PASS | 21833.7234 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7173 | PASS | 4.4172 | PASS | 4317.2193 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.8252 | PASS | 5.6456 | PASS | 5545.649 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.9401 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4795 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | base | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1199 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | base | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | base | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | base | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9532 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | base | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | base | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | base | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | base | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | base | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3537 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | base | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | base | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | base | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9891 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | base | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | base | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6231 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | base | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | base | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | base | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | base | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | base | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | base | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | base | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | base | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | base | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1884 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | base | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | base | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1199 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9532 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9891 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6231 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1884 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0867 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4142 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4142 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9173 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8532 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9617 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8463 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6651 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3321 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9094 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.326 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9777 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2293 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6198 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6593 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0851 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8881 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0893 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 23.2374 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 35.687 | PASS | 17.6422 | PASS | 17542.2237 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 27.1624 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0187 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 16.4997 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.5847 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.211 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3091 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 32.1664 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8181 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2118 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5158 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5158 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0464 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8525 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.962 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 31.1844 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7789 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.659 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2818 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9145 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3289 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9962 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1732 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6304 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.67 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0499 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8721 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 49.079 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0389 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 23.2362 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.5927 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 35.661 | PASS | 17.6336 | PASS | 17533.61 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 27.1556 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0175 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 16.4992 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.5576 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 6.7113 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.142 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3294 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 32.1653 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.5878 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 6.2544 | PASS | 33.9571 | PASS | 33857.1437 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 6.2544 | PASS | 30.1589 | PASS | 30058.8798 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 6.2544 | PASS | 30.1589 | PASS | 30058.8798 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 6.2544 | PASS | 33.777 | PASS | 33677.004 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.858 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 8.5627 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9964 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 31.1819 | PASS | 17.3332 | PASS | 17233.2305 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 9.522 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6595 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 16.3934 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1059 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8692 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3035 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.8205 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.989 | PASS | 4888.9745 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5479 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5873 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 10.6844 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9943 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 6.3007 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9455 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 49.037 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8946 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 22.9006 | PASS | 18.3898 | PASS | 18289.8311 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 41.595 | PASS | 17.6479 | PASS | 17547.8801 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 27.1722 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 16.4922 | PASS | 21.9112 | PASS | 21811.2086 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 6.712 | PASS | 4.4328 | PASS | 4332.7977 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 19.5117 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.8417 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 32.1364 | PASS | 5.2288 | PASS | 5128.7656 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.106 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.43 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.43 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9398 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8533 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9525 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 31.1666 | PASS | 17.336 | PASS | 17235.9758 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6482 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 16.3929 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2183 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9082 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3249 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 23.9984 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9455 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.5811 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1052 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6194 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6589 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 10.6845 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9608 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8871 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 49.0776 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0113 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 23.2369 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6829 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 36.2611 | PASS | 17.6672 | PASS | 17567.2058 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 27.1546 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0178 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 16.4998 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8192 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.7112 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2174 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3239 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 32.154 | PASS | 5.2295 | PASS | 5129.4626 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0654 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3968 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3968 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8982 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8532 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9503 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 31.1827 | PASS | 17.3346 | PASS | 17234.5501 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6654 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3736 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9096 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3258 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 23.9987 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9844 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2796 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6196 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6598 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1178 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8839 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 49.0784 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1271 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 23.235 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.9258 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 34.1976 | PASS | 17.6712 | PASS | 17571.2396 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 16.5001 | PASS | 21.9152 | PASS | 21815.1948 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1967 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3245 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 32.1638 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.01 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.3271 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6091 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6091 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1648 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8521 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9637 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 31.1843 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4225 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6602 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.4028 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9184 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3307 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 23.9986 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0059 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.31 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6378 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6774 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1197 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8631 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0718 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 23.2339 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.4008 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 36.0847 | PASS | 17.6779 | PASS | 17577.9048 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 27.1566 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0178 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 16.4865 | PASS | 21.9158 | PASS | 21815.7724 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 6.7112 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.0985 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3237 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 32.167 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0036 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1499 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4659 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4659 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9847 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8527 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9595 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 31.1858 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9358 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6647 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3568 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9131 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3278 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9875 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2584 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6268 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6664 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1067 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8778 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0956 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 23.2371 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6826 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 41.3682 | PASS | 17.6527 | PASS | 17552.7336 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6673 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1909 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.332 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8947 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1507 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4666 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4666 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9856 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8527 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9595 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 31.1858 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9357 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6648 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3568 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9131 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3278 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9874 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2585 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6269 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6665 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1067 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8777 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0956 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 23.2371 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.678 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 41.3602 | PASS | 17.6528 | PASS | 17552.7915 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 16.5003 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6675 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.191 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3315 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8943 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 33.9567 | PASS | 33856.6827 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 30.1585 | PASS | 30058.4569 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 30.1585 | PASS | 30058.4569 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 33.7765 | PASS | 33676.475 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 20.1951 | PASS | 0.2329 | PASS | 132.8571 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9728 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 31.1779 | PASS | 17.3328 | PASS | 17232.7983 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 9.5182 | PASS | 10.937 | PASS | 10836.9872 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 16.3934 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.1975 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 56.5473 | PASS | 6.7331 | PASS | 6633.1099 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 56.5473 | PASS | 6.5987 | PASS | 6498.6833 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.5733 | PASS | 5473.3059 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.989 | PASS | 4889.0387 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 33.3197 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.3244 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 33.3197 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.3638 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 10.6839 | PASS | 5.347 | PASS | 5247.0473 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0791 | PASS | 3979.1213 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 49.077 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.6488 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.2372 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.4756 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 41.8616 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.8797 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 16.5 | PASS | 21.9142 | PASS | 21814.2019 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.7111 | PASS | 4.4316 | PASS | 4331.5792 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.739 | PASS | 5639.018 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 32.1654 | PASS | 5.2295 | PASS | 5129.5088 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.9595 | PASS | 33859.5083 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.7585 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.7585 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.7794 | PASS | 33679.3502 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 20.9593 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8688 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9964 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 31.1514 | PASS | 17.3352 | PASS | 17235.1757 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 9.4878 | PASS | 10.9347 | PASS | 10834.746 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 13.2442 | PASS | 12.4701 | PASS | 12370.0906 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 59.6911 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.7761 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 59.6911 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2511 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 23.9983 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.7645 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 5.701 | FAIL | 4.9311 | PASS | 4831.0549 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 33.7386 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.3771 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 33.7386 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.4173 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 9.8635 | PASS | 5.2957 | PASS | 5195.6646 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8418 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 49.0714 | PASS | 17.5762 | PASS | 17476.1684 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 23.2367 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.5073 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 41.8621 | PASS | 17.6516 | PASS | 17551.6356 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.7682 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4324 | PASS | 4332.4237 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.1677 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 32.1548 | PASS | 5.2289 | PASS | 5128.9436 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.117 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4385 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4385 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9499 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9619 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8083 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 9.5231 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5815 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 16.403 | PASS | 12.5039 | PASS | 12403.9447 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.911 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3264 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9882 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 6.5835 | PASS | 4.9852 | PASS | 4885.2161 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.622 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6615 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 10.6873 | PASS | 5.3455 | PASS | 5245.4779 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8842 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0595 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8362 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2511 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6876 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1886 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3305 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.874 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1199 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9532 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9597 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9251 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6627 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 16.387 | PASS | 12.5069 | PASS | 12406.9293 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9111 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3269 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9891 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.5806 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2347 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6234 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6629 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 10.6823 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0937 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8814 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1061 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.848 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2598 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6988 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1885 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3385 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8979 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1199 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9532 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9597 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9251 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6627 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 16.387 | PASS | 12.5069 | PASS | 12406.9293 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9111 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3269 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9891 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 6.5806 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2347 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6234 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6629 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 10.6823 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0937 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8814 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1061 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.848 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2598 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6988 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1885 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3385 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8979 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1279 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4465 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4465 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.959 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8526 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9681 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.7301 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 9.5234 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6275 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 16.4179 | PASS | 12.5064 | PASS | 12406.4298 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9141 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3282 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9847 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 4.8091 | FAIL | 4.8137 | PASS | 4713.728 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6263 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6659 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 10.6914 | PASS | 5.3468 | PASS | 5246.8009 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8857 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 49.0799 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0867 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8458 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.258 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6812 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1926 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3363 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 32.1672 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8911 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.2586 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5501 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5501 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.088 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8555 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9844 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 31.1836 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9306 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 9.5112 | PASS | 10.9367 | PASS | 10836.7308 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 12.9438 | PASS | 12.4483 | PASS | 12348.3085 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8904 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3145 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9136 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 5.6127 | FAIL | 4.9302 | PASS | 4830.1879 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6019 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6421 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 10.6834 | PASS | 5.3286 | PASS | 5228.5727 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8994 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 49.0754 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.781 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 23.2375 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.811 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1529 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6817 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2162 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 19.5194 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2896 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8018 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0124 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3548 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3548 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.8441 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8537 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9621 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 31.1843 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.6515 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6568 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.282 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.905 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3233 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9053 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1748 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6111 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6512 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0106 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.907 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0606 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 23.2373 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6636 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 36.5495 | PASS | 17.6156 | PASS | 17515.5776 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 27.1465 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0163 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 16.4997 | PASS | 21.9143 | PASS | 21814.2997 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 6.7113 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3358 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2624 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 32.1662 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.6843 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2579 | PASS | 33.9616 | PASS | 33861.584 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2579 | PASS | 30.1624 | PASS | 30062.4479 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2579 | PASS | 30.1624 | PASS | 30062.4479 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2579 | PASS | 33.7815 | PASS | 33681.4583 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 20.9073 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8382 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9474 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.189 | PASS | 17.3349 | PASS | 17234.8903 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.5219 | PASS | 10.9381 | PASS | 10838.0642 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.4025 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 59.4728 | PASS | 6.7463 | PASS | 6646.2531 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 59.4728 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3757 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 23.9985 | PASS | 5.5716 | PASS | 5471.6028 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.3534 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.8371 | PASS | 7.339 | PASS | 7238.9623 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.8371 | PASS | 7.339 | PASS | 7239.0038 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.6854 | PASS | 5.3488 | PASS | 5248.8138 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.3015 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.6503 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 49.0807 | PASS | 17.5785 | PASS | 17478.4582 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 23.2384 | PASS | 18.3881 | PASS | 18288.1454 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 41.8643 | PASS | 17.6516 | PASS | 17551.5915 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 27.173 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 16.5011 | PASS | 21.9152 | PASS | 21815.1613 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.712 | PASS | 4.4329 | PASS | 4332.8671 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 19.5201 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.6472 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 32.1671 | PASS | 5.2301 | PASS | 5130.1356 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 33.9613 | PASS | 33861.3359 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 30.1622 | PASS | 30062.2464 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 30.1622 | PASS | 30062.2464 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 33.7812 | PASS | 33681.207 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 20.9042 | PASS | 0.23 | PASS | 130.003 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9492 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.1886 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.8062 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.5219 | PASS | 10.938 | PASS | 10838.0265 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3988 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 59.4729 | PASS | 6.746 | PASS | 6646.0253 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 59.4729 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.2488 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 23.9986 | PASS | 5.5716 | PASS | 5471.6432 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.3443 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.8215 | PASS | 7.3219 | PASS | 7221.9473 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.8215 | PASS | 7.322 | PASS | 7221.9885 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.6854 | PASS | 5.3487 | PASS | 5248.7448 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.3015 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.6736 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 49.0806 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.4232 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 23.2384 | PASS | 18.3881 | PASS | 18288.1163 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 41.8642 | PASS | 17.6516 | PASS | 17551.558 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 27.173 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 16.501 | PASS | 21.9151 | PASS | 21815.1162 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.712 | PASS | 4.4328 | PASS | 4332.7989 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 19.52 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.6161 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 32.167 | PASS | 5.2301 | PASS | 5130.1119 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2581 | PASS | 33.9622 | PASS | 33862.1802 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2581 | PASS | 30.1629 | PASS | 30062.9331 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2581 | PASS | 30.1629 | PASS | 30062.9331 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2581 | PASS | 33.7821 | PASS | 33682.0658 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 20.8976 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.9429 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9452 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.1898 | PASS | 17.3351 | PASS | 17235.105 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.5218 | PASS | 10.9381 | PASS | 10838.1486 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.4117 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 59.4412 | PASS | 6.7462 | PASS | 6646.2257 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 59.4412 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3381 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 23.9984 | PASS | 5.5715 | PASS | 5471.5075 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.3727 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.5553 | PASS | 7.3246 | PASS | 7224.5792 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.5553 | PASS | 7.3246 | PASS | 7224.6198 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.6855 | PASS | 5.349 | PASS | 5248.9779 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.3015 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.5945 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 49.0811 | PASS | 17.5785 | PASS | 17478.5412 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 23.2386 | PASS | 18.3882 | PASS | 18288.2159 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 41.8646 | PASS | 17.6517 | PASS | 17551.6721 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 27.1731 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0206 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 16.5012 | PASS | 21.9153 | PASS | 21815.2698 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.7122 | PASS | 4.433 | PASS | 4333.0319 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 19.5202 | PASS | 5.7397 | PASS | 5639.7213 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 32.1671 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.1916 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.17 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4822 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4822 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0047 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 20.7581 | PASS | 0.2303 | PASS | 130.3152 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9597 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 31.1858 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9696 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6909 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3576 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 56.61 | PASS | 6.739 | PASS | 6638.9771 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 56.61 | PASS | 6.6029 | PASS | 6502.8984 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9239 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.26 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 33.7134 | PASS | 7.3257 | PASS | 7225.7139 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 33.7134 | PASS | 7.3258 | PASS | 7225.7538 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1405 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8758 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1227 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8591 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2691 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7088 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1988 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3458 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9132 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.9575 | PASS | 33857.4699 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1591 | PASS | 30059.0982 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1591 | PASS | 30059.0982 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.7773 | PASS | 33677.2774 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 20.7026 | PASS | 0.2313 | PASS | 131.3397 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9672 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 31.1788 | PASS | 17.3334 | PASS | 17233.3576 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 9.5162 | PASS | 10.9372 | PASS | 10837.2027 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 16.3928 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2389 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 59.6887 | PASS | 6.7398 | PASS | 6639.8465 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 59.6887 | PASS | 6.604 | PASS | 6503.9504 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 24.0006 | PASS | 5.5728 | PASS | 5472.85 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.5811 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1024 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 32.7115 | PASS | 7.2976 | PASS | 7197.5713 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 32.7115 | PASS | 7.2976 | PASS | 7197.6112 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.6837 | PASS | 5.3474 | PASS | 5247.3963 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.0409 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 49.0772 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.802 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 23.2372 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.5993 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 41.862 | PASS | 17.651 | PASS | 17551.0052 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 16.5001 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.3735 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.7112 | PASS | 4.4318 | PASS | 4331.7707 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 19.5194 | PASS | 5.7391 | PASS | 5639.1221 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 32.1652 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.6398 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1085 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4319 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4319 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9419 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 19.9133 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8003 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9602 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9205 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6634 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3522 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 59.5182 | PASS | 6.7477 | PASS | 6647.7117 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 59.5182 | PASS | 6.6084 | PASS | 6508.356 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0011 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2516 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 33.6883 | PASS | 7.3253 | PASS | 7225.3274 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 33.6883 | PASS | 7.3254 | PASS | 7225.3675 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1028 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8828 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1071 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8466 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2585 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6941 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1855 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3371 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.897 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1846 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4953 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4953 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0198 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 20.953 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8687 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9539 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 31.1815 | PASS | 17.3347 | PASS | 17234.6665 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 9.5164 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.617 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.3925 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3126 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.4611 | PASS | 6.7462 | PASS | 6646.1973 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.4611 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.4763 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9624 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.581 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2338 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.7326 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.3328 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.7326 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.3724 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 10.684 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1001 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8699 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 49.0784 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1179 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 23.2376 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8568 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2692 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7349 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2036 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3459 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 32.1656 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9025 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0732 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4037 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4037 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.907 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 20.9578 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8663 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9623 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 31.1827 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.6496 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 9.5121 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4538 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 16.392 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3103 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 59.6396 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.7755 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 59.6396 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2782 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0131 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.5809 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.194 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 33.7103 | PASS | 7.3258 | PASS | 7225.7721 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 33.7103 | PASS | 7.3258 | PASS | 7225.8116 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.6834 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9927 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8836 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 49.0776 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0943 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.2373 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8391 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.253 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6982 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1773 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3316 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 32.1652 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8831 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2474 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5536 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5536 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0941 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 20.933 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.9061 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9295 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 31.1643 | PASS | 17.3369 | PASS | 17236.9434 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 9.4825 | PASS | 10.937 | PASS | 10837.0351 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 16.383 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1051 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 59.0688 | PASS | 6.7455 | PASS | 6645.4754 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 59.0688 | PASS | 6.6069 | PASS | 6506.9436 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9448 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.5788 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.096 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 33.5007 | PASS | 7.3291 | PASS | 7229.1241 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 33.5007 | PASS | 7.3292 | PASS | 7229.1634 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.6778 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.8596 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8438 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 49.0724 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1111 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.2355 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8566 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2703 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.8575 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.211 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 19.519 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3476 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 32.1599 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8846 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2303 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5321 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5321 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0679 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 20.9571 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8763 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9546 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 31.1835 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4494 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 9.5189 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4954 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.3935 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3098 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.5162 | PASS | 6.7465 | PASS | 6646.5162 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.5162 | PASS | 6.6077 | PASS | 6507.6659 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9392 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.229 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.7374 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.261 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.7374 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.3004 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 10.6846 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0882 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8672 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 49.079 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1236 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 23.2378 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8613 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2754 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7362 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2163 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3521 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 32.1662 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9081 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2165 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5196 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5196 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0511 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 20.963 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.6643 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9191 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5574 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.338 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 59.4302 | PASS | 6.741 | PASS | 6641.0201 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 59.4302 | PASS | 6.6043 | PASS | 6504.2993 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9666 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2376 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 33.4431 | PASS | 7.3454 | PASS | 7245.4035 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 33.4431 | PASS | 7.3454 | PASS | 7245.4431 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1031 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8726 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1207 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8582 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2742 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7156 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2154 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3504 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9045 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2369 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5365 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5365 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0721 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 20.9594 | PASS | 0.23 | PASS | 130.0064 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9589 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9975 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6427 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.2918 | PASS | 6.7503 | PASS | 6650.3285 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.2918 | PASS | 6.61 | PASS | 6509.9939 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9575 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2582 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.5387 | PASS | 7.3222 | PASS | 7222.1742 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.5387 | PASS | 7.3222 | PASS | 7222.2146 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1351 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8695 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 49.0796 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1278 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8651 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2759 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7229 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2192 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3535 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9146 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2554 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2116 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2554 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5496 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2554 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5496 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2554 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0904 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 20.9019 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.9351 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 8.5624 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8546 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 31.0823 | PASS | 17.3452 | PASS | 17245.1501 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 9.2937 | PASS | 10.9405 | PASS | 10840.4517 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 16.328 | PASS | 12.5068 | PASS | 12406.8046 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 58.4088 | PASS | 6.7453 | PASS | 6645.3273 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 58.4088 | PASS | 6.6066 | PASS | 6506.6059 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.9982 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0376 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.5655 | PASS | 4.989 | PASS | 4889.0015 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 33.2834 | PASS | 7.3337 | PASS | 7233.6633 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 33.2834 | PASS | 7.3337 | PASS | 7233.703 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.642 | PASS | 5.3483 | PASS | 5248.2598 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.3009 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.755 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 49.0364 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1292 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.223 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8426 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 41.8607 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2569 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 27.1713 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 16.4989 | PASS | 21.9153 | PASS | 21815.3085 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1618 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 19.5149 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3344 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 32.1267 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8328 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 33.9594 | PASS | 33859.4245 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.7518 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.7518 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 33.7793 | PASS | 33679.3467 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 20.9154 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.9062 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 8.5614 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7694 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 31.0237 | PASS | 17.3513 | PASS | 17251.2535 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 9.1464 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.8334 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 16.2874 | PASS | 12.5058 | PASS | 12405.8101 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 58.7652 | PASS | 6.7454 | PASS | 6645.3664 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 58.7652 | PASS | 6.6067 | PASS | 6506.7277 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 23.9977 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0025 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.5557 | PASS | 4.9882 | PASS | 4888.1556 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 33.4446 | PASS | 7.3313 | PASS | 7231.3129 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 33.4446 | PASS | 7.3314 | PASS | 7231.3526 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 10.6143 | PASS | 5.3468 | PASS | 5246.8182 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.3006 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.6312 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 49.0087 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0743 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 23.2135 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8276 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 41.8593 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2495 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 27.1705 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 16.4979 | PASS | 21.9159 | PASS | 21815.883 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1776 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 19.5118 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3299 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 32.1023 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.729 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.329 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6131 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6131 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1653 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.23 | PASS | 130.0122 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9595 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 31.1861 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9867 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 9.523 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5591 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3443 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.6301 | PASS | 6.748 | PASS | 6648.024 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.6301 | PASS | 6.6087 | PASS | 6508.6646 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9388 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2488 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.7265 | PASS | 7.3149 | PASS | 7214.8955 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.7265 | PASS | 7.3149 | PASS | 7214.935 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1344 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8615 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 49.0797 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1382 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8734 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2886 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7385 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2454 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3651 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9204 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.9583 | PASS | 33858.2536 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7381 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7381 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.7781 | PASS | 33678.0734 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 20.9275 | PASS | 0.2302 | PASS | 130.2187 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9606 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 31.1777 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9785 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 9.5101 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.4379 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 16.3909 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2665 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 59.2929 | PASS | 6.7403 | PASS | 6640.2925 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 59.2929 | PASS | 6.6042 | PASS | 6504.245 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 23.9998 | PASS | 5.5724 | PASS | 5472.4068 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.5806 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1535 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 32.5819 | PASS | 7.3104 | PASS | 7210.3586 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 32.5819 | PASS | 7.3104 | PASS | 7210.3981 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.6827 | PASS | 5.3477 | PASS | 5247.7203 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9602 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 49.0766 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9515 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 23.237 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7203 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 41.8625 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1278 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.5505 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4331.9649 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 19.5194 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2249 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 32.1644 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7648 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.2566 | PASS | 33.9583 | PASS | 33858.2776 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.2566 | PASS | 30.1598 | PASS | 30059.756 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.2566 | PASS | 30.1598 | PASS | 30059.756 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.2566 | PASS | 33.7781 | PASS | 33678.0981 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 20.9283 | PASS | 0.2302 | PASS | 130.2117 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9612 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 31.178 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9795 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 9.5105 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.4442 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 16.391 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2682 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 59.3028 | PASS | 6.7404 | PASS | 6640.4391 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 59.3028 | PASS | 6.6043 | PASS | 6504.3249 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 23.9998 | PASS | 5.5724 | PASS | 5472.3958 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.5807 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1553 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 32.6094 | PASS | 7.3107 | PASS | 7210.6519 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 32.6094 | PASS | 7.3107 | PASS | 7210.6923 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 10.6828 | PASS | 5.3477 | PASS | 5247.7303 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9582 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 49.0766 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9555 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 23.237 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7234 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 41.8625 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1318 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 16.5003 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.5559 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4331.9705 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 19.5194 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2283 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 32.1644 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7684 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 33.9673 | PASS | 33867.299 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 30.1671 | PASS | 30067.1054 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 30.1671 | PASS | 30067.1054 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 33.7873 | PASS | 33687.2771 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 20.8776 | PASS | 0.2293 | PASS | 129.3396 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 8.5642 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9062 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 31.188 | PASS | 17.3382 | PASS | 17238.2166 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 9.5023 | PASS | 10.9388 | PASS | 10838.7512 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 16.3885 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3374 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 57.7471 | PASS | 6.7497 | PASS | 6649.7214 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 57.7471 | PASS | 6.6083 | PASS | 6508.3447 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 23.9962 | PASS | 5.5703 | PASS | 5470.3235 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.5801 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.4408 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 33.1266 | PASS | 7.3587 | PASS | 7258.6892 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 33.1266 | PASS | 7.3587 | PASS | 7258.7297 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 10.6827 | PASS | 5.3503 | PASS | 5250.2997 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 4.0781 | PASS | 3978.1014 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 49.0804 | PASS | 17.5793 | PASS | 17479.2699 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 23.2384 | PASS | 18.3888 | PASS | 18288.8391 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 41.867 | PASS | 17.6524 | PASS | 17552.3586 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 27.1736 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0209 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 16.5021 | PASS | 21.9163 | PASS | 21816.2957 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.7132 | PASS | 4.4344 | PASS | 4334.4226 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 19.5204 | PASS | 5.7404 | PASS | 5640.3525 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 32.1648 | PASS | 5.2307 | PASS | 5130.6921 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 33.9674 | PASS | 33867.3899 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 30.1672 | PASS | 30067.1797 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 30.1672 | PASS | 30067.1797 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 33.7874 | PASS | 33687.367 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 20.8768 | PASS | 0.2293 | PASS | 129.3345 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 8.5642 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.905 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 31.188 | PASS | 17.3383 | PASS | 17238.2642 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 9.5021 | PASS | 10.9388 | PASS | 10838.7574 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 16.3884 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3352 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 57.7277 | PASS | 6.7497 | PASS | 6649.7469 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 57.7277 | PASS | 6.6083 | PASS | 6508.3434 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 23.9962 | PASS | 5.5703 | PASS | 5470.3037 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.5801 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.4401 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 33.1205 | PASS | 7.3591 | PASS | 7259.1115 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 33.1205 | PASS | 7.3592 | PASS | 7259.1521 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 10.6827 | PASS | 5.3503 | PASS | 5250.3209 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 4.0781 | PASS | 3978.0922 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 49.0805 | PASS | 17.5793 | PASS | 17479.2825 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 23.2384 | PASS | 18.3888 | PASS | 18288.8499 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 41.867 | PASS | 17.6524 | PASS | 17552.3708 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 27.1736 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0209 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 16.5021 | PASS | 21.9163 | PASS | 21816.3148 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.7132 | PASS | 4.4344 | PASS | 4334.4474 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 19.5204 | PASS | 5.7404 | PASS | 5640.3631 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 32.1647 | PASS | 5.2307 | PASS | 5130.7003 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 6.2592 | PASS | 33.9653 | PASS | 33865.3104 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 6.2592 | PASS | 30.1655 | PASS | 30065.4831 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 6.2592 | PASS | 30.1655 | PASS | 30065.4831 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 6.2592 | PASS | 33.7852 | PASS | 33685.2497 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 20.9695 | PASS | 0.2294 | PASS | 129.3677 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 8.5642 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9314 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 31.1956 | PASS | 17.3361 | PASS | 17236.0571 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 9.524 | PASS | 10.9386 | PASS | 10838.5666 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.447 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 59.7219 | PASS | 6.7506 | PASS | 6650.6316 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 59.7219 | PASS | 6.61 | PASS | 6509.9612 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 23.9972 | PASS | 5.5707 | PASS | 5470.7469 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9895 | PASS | 4889.4646 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 33.7533 | PASS | 7.3356 | PASS | 7235.6083 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 33.7533 | PASS | 7.3356 | PASS | 7235.6479 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 10.6863 | PASS | 5.3499 | PASS | 5249.8576 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 6.3017 | PASS | 4.0783 | PASS | 3978.3005 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 49.0832 | PASS | 17.579 | PASS | 17478.9967 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 23.2393 | PASS | 18.3886 | PASS | 18288.6042 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 41.8662 | PASS | 17.6521 | PASS | 17552.0968 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 27.1735 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0208 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 16.5018 | PASS | 21.9159 | PASS | 21815.8568 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 6.7128 | PASS | 4.4339 | PASS | 4333.8827 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 19.5206 | PASS | 5.7401 | PASS | 5640.1114 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 32.1681 | PASS | 5.2305 | PASS | 5130.5148 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2424 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.541 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.541 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0779 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 20.9481 | PASS | 0.2302 | PASS | 130.1992 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9592 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 31.1858 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9895 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6349 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3455 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 59.4126 | PASS | 6.741 | PASS | 6641.0361 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 59.4126 | PASS | 6.6043 | PASS | 6504.2761 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9883 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2484 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 33.1189 | PASS | 7.3364 | PASS | 7236.4463 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 33.1189 | PASS | 7.3365 | PASS | 7236.4858 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1281 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8693 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 49.0796 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1231 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8602 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7219 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2239 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3536 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9057 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1915 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4998 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4998 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0241 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 20.9527 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8786 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9595 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9902 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6624 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3508 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 59.2546 | PASS | 6.7438 | PASS | 6643.7984 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 59.2546 | PASS | 6.6058 | PASS | 6505.8243 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9699 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2544 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 33.3076 | PASS | 7.3396 | PASS | 7239.5635 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 33.3076 | PASS | 7.3396 | PASS | 7239.6029 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1274 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8743 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1198 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8566 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2703 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7123 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2074 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3474 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9062 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.7902 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.1728 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.1728 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7786 | PASS | 33678.6189 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 16.0935 | PASS | 0.2394 | PASS | 139.4148 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9622 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 31.1849 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7509 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5771 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3371 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 59.5061 | PASS | 6.7432 | PASS | 6643.2335 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 59.5061 | PASS | 6.6057 | PASS | 6505.6825 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 23.9995 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.1744 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2275 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 33.0722 | PASS | 7.3031 | PASS | 7203.1188 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 33.0722 | PASS | 7.3032 | PASS | 7203.1581 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9701 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9139 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 49.0793 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0474 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7987 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.209 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6309 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1058 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2957 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8473 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2273 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5286 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5286 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0622 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 20.9358 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.7215 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9593 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.972 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6813 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3559 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 59.698 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8828 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 59.698 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3099 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9582 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2598 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 33.2391 | PASS | 7.3458 | PASS | 7245.7524 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 33.2391 | PASS | 7.3458 | PASS | 7245.792 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1438 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8703 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 49.0796 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1261 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8627 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2753 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7189 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2174 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3524 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9121 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0479 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3824 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3824 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8801 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 20.919 | PASS | 0.23 | PASS | 130.0122 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9601 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8841 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6414 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.349 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 59.6734 | PASS | 6.7452 | PASS | 6645.1888 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 59.6734 | PASS | 6.6069 | PASS | 6506.9434 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0306 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2465 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 32.858 | PASS | 7.3427 | PASS | 7242.713 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 32.858 | PASS | 7.3428 | PASS | 7242.7524 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0775 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8885 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.096 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8369 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2491 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.684 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1708 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3293 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.888 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 6.2608 | PASS | 33.9697 | PASS | 33869.7008 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 6.2608 | PASS | 30.1691 | PASS | 30069.0563 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 6.2608 | PASS | 30.1691 | PASS | 30069.0563 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 6.2608 | PASS | 33.7897 | PASS | 33689.7137 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 20.5023 | PASS | 0.2269 | PASS | 126.8793 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 8.5643 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9061 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 31.1983 | PASS | 17.3379 | PASS | 17237.8638 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 9.5181 | PASS | 10.9388 | PASS | 10838.8266 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 16.3928 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3466 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 58.546 | PASS | 6.7478 | PASS | 6647.78 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 58.546 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.48 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 23.9961 | PASS | 5.5702 | PASS | 5470.1786 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.9895 | PASS | 4889.4585 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 28.7706 | PASS | 7.6453 | PASS | 7545.3443 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 28.7706 | PASS | 7.6454 | PASS | 7545.3921 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 10.6859 | PASS | 5.3509 | PASS | 5250.861 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 6.302 | PASS | 4.0779 | PASS | 3977.8752 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 49.0846 | PASS | 17.5796 | PASS | 17479.586 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 23.2398 | PASS | 18.3891 | PASS | 18289.1095 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 41.8684 | PASS | 17.6527 | PASS | 17552.6762 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 27.1741 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0211 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 16.5026 | PASS | 21.9167 | PASS | 21816.6653 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 6.7138 | PASS | 4.4352 | PASS | 4335.1892 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 19.5211 | PASS | 5.7406 | PASS | 5640.6437 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 32.1678 | PASS | 5.2309 | PASS | 5130.8841 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.8284 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2023 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2023 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.6553 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 16.067 | PASS | 0.2373 | PASS | 137.3271 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9625 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 31.185 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.773 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5885 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3382 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 59.5021 | PASS | 6.7444 | PASS | 6644.4022 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 59.5021 | PASS | 6.6063 | PASS | 6506.3453 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 23.9995 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.1498 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2311 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 33.0704 | PASS | 7.2939 | PASS | 7193.943 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 33.0704 | PASS | 7.294 | PASS | 7193.9823 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9874 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9104 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0554 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.805 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2154 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.636 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1149 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3009 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8538 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.8919 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2555 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2555 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.7218 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 16.0532 | PASS | 0.2368 | PASS | 136.7763 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9622 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8101 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6072 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3421 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 59.4993 | PASS | 6.7453 | PASS | 6645.2686 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 59.4993 | PASS | 6.6069 | PASS | 6506.8535 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 23.9994 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.1099 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2375 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 33.075 | PASS | 7.3002 | PASS | 7200.2089 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 33.075 | PASS | 7.3002 | PASS | 7200.248 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.017 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.903 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0678 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8146 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2255 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6495 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1308 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3098 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8647 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.9576 | PASS | 33857.573 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1592 | PASS | 30059.1832 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1592 | PASS | 30059.1832 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.7774 | PASS | 33677.3806 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 20.8671 | PASS | 0.2314 | PASS | 131.3954 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9668 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 31.1814 | PASS | 17.3333 | PASS | 17233.3315 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 9.5205 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.2931 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 16.394 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2736 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 59.403 | PASS | 6.7429 | PASS | 6642.9085 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 59.403 | PASS | 6.6055 | PASS | 6505.5022 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 24.0002 | PASS | 5.5726 | PASS | 5472.6067 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1419 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 31.0866 | PASS | 7.2314 | PASS | 7131.4451 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 31.0866 | PASS | 7.2315 | PASS | 7131.4851 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.6845 | PASS | 5.3475 | PASS | 5247.5167 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.0301 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 49.0781 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.845 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 23.2375 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.631 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 41.8622 | PASS | 17.651 | PASS | 17551.0309 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 16.5002 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.3962 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.7112 | PASS | 4.4318 | PASS | 4331.7855 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7391 | PASS | 5639.1386 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 32.166 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.6891 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.3415 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6216 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6216 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1784 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 19.8178 | PASS | 0.228 | PASS | 128.0066 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9587 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 31.1862 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0168 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6728 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3554 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 59.6559 | PASS | 6.7498 | PASS | 6649.8218 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 59.6559 | PASS | 6.6095 | PASS | 6509.53 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9022 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2623 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 33.7348 | PASS | 7.3262 | PASS | 7226.1998 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 33.7348 | PASS | 7.3262 | PASS | 7226.2392 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.178 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8602 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 49.0797 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1456 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8783 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2929 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7428 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2464 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3672 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9271 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0937 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4198 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4198 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9269 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 20.0552 | PASS | 0.228 | PASS | 127.9647 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9603 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9148 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6627 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.352 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 59.6769 | PASS | 6.7475 | PASS | 6647.4811 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 59.6769 | PASS | 6.6082 | PASS | 6508.1978 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0049 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2536 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 33.7333 | PASS | 7.3273 | PASS | 7227.3385 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 33.7333 | PASS | 7.3274 | PASS | 7227.3787 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0985 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8837 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1049 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8439 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2556 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6908 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1817 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3352 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8954 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.2869 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5772 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5772 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.123 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 16.7676 | PASS | 0.2518 | PASS | 151.8385 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9591 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0184 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 9.5225 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6906 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3575 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 58.8877 | PASS | 6.7685 | PASS | 6668.4806 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 58.8877 | PASS | 6.6199 | PASS | 6519.9103 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.8876 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2626 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 33.6854 | PASS | 7.3122 | PASS | 7212.2197 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 33.6854 | PASS | 7.3123 | PASS | 7212.2592 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.1734 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8645 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 49.0796 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1409 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8745 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2864 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7345 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2301 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3606 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9261 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.2573 | PASS | 33.96 | PASS | 33860.0301 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.2573 | PASS | 30.1612 | PASS | 30061.1819 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.2573 | PASS | 30.1612 | PASS | 30061.1819 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.2573 | PASS | 33.7799 | PASS | 33679.877 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 20.9528 | PASS | 0.2304 | PASS | 130.3646 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9553 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 31.1871 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2693 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 9.5231 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.8126 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3726 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 59.6798 | PASS | 6.7421 | PASS | 6642.0539 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 59.6798 | PASS | 6.605 | PASS | 6504.9693 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.8972 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2914 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 33.7386 | PASS | 7.3273 | PASS | 7227.2683 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 33.7386 | PASS | 7.3273 | PASS | 7227.3081 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 10.6854 | PASS | 5.3484 | PASS | 5248.3618 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.7961 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 49.08 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.2338 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 23.2382 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.9554 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 41.8635 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3806 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 16.5007 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.8682 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4324 | PASS | 4332.4419 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 19.5199 | PASS | 5.7395 | PASS | 5639.4526 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 32.167 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9807 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0798 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4084 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4084 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9127 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 20.9599 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8584 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9609 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8865 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 9.5225 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6389 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3487 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 59.6922 | PASS | 6.745 | PASS | 6644.9723 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 59.6922 | PASS | 6.6068 | PASS | 6506.8123 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0107 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2468 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 33.7179 | PASS | 7.3223 | PASS | 7222.2803 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 33.7179 | PASS | 7.3223 | PASS | 7222.3198 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0868 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8855 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1013 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8426 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2537 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6894 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1787 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3333 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8926 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0745 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4042 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4042 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9048 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 20.9599 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8592 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9609 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 31.1854 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8817 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 9.5225 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6354 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3488 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 59.6921 | PASS | 6.7449 | PASS | 6644.8513 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 59.6921 | PASS | 6.6067 | PASS | 6506.7463 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0138 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.245 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 33.7152 | PASS | 7.3217 | PASS | 7221.741 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 33.7152 | PASS | 7.3218 | PASS | 7221.781 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0839 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8854 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1003 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8423 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2529 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6882 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1768 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3326 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8914 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0491 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3832 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3832 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8809 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 20.9601 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8606 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9613 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 31.1852 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8524 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 9.5222 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6119 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.344 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 59.6914 | PASS | 6.7441 | PASS | 6644.0734 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 59.6914 | PASS | 6.6063 | PASS | 6506.3201 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0298 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2402 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 33.6976 | PASS | 7.3189 | PASS | 7218.8511 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 33.6976 | PASS | 7.3189 | PASS | 7218.8905 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0678 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8884 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0952 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8363 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2495 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6843 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1715 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3296 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 32.1666 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8864 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.979 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3266 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3266 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.8107 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 20.7973 | PASS | 0.23 | PASS | 129.9927 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9609 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 31.185 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8935 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 9.5221 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6537 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3479 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.0899 | PASS | 6.7468 | PASS | 6646.776 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.0899 | PASS | 6.6077 | PASS | 6507.6757 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0535 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.245 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.5295 | PASS | 7.3323 | PASS | 7232.3219 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.5295 | PASS | 7.3324 | PASS | 7232.3622 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0578 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8941 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.085 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8276 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2385 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6725 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1516 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3207 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8808 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1209 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4422 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4422 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9549 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 20.9453 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8701 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9595 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0074 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 9.5221 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6657 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3487 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 59.3409 | PASS | 6.7453 | PASS | 6645.3467 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 59.3409 | PASS | 6.6067 | PASS | 6506.7346 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.989 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2517 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 33.6973 | PASS | 7.3287 | PASS | 7228.667 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 33.6973 | PASS | 7.3287 | PASS | 7228.7072 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1088 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8799 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1097 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8483 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.26 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7009 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1885 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8995 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1209 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4422 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4422 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9549 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 20.9453 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8701 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9595 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 31.1854 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0071 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 9.5221 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6661 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3487 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 59.3409 | PASS | 6.7453 | PASS | 6645.3471 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 59.3409 | PASS | 6.6067 | PASS | 6506.7349 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.989 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2537 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 33.6973 | PASS | 7.3287 | PASS | 7228.6661 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 33.6973 | PASS | 7.3287 | PASS | 7228.7054 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1088 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8799 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1097 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8483 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.26 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7009 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1885 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8995 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1241 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4451 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4451 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9586 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 20.9303 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8878 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9579 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 31.185 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0914 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 9.5213 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6647 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.344 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 58.9782 | PASS | 6.7447 | PASS | 6644.7381 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 58.9782 | PASS | 6.6061 | PASS | 6506.0974 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9889 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2507 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 33.6537 | PASS | 7.3309 | PASS | 7230.8745 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 33.6537 | PASS | 7.3309 | PASS | 7230.9147 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.107 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8799 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.11 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8495 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2606 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7071 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1893 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3394 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8991 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1241 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4451 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4451 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9588 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 20.9298 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8883 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9584 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 31.185 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.093 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 9.5213 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6648 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 16.3942 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3444 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 58.9675 | PASS | 6.7447 | PASS | 6644.7282 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 58.9675 | PASS | 6.6061 | PASS | 6506.0867 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9892 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.5814 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2503 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 33.6523 | PASS | 7.3309 | PASS | 7230.9095 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 33.6523 | PASS | 7.3309 | PASS | 7230.9491 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 10.685 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1072 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8799 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1095 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.848 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2608 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.707 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1892 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3394 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 32.1665 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8988 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 33.9565 | PASS | 33856.5188 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 30.1583 | PASS | 30058.3402 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 30.1583 | PASS | 30058.3402 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 33.7763 | PASS | 33676.3317 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8612 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.943 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 31.1795 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.8171 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 9.5223 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6547 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 16.394 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3451 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8451 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2896 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 23.9978 | PASS | 5.5717 | PASS | 5471.6613 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2511 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4868 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.527 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 10.6848 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.08 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.0791 | PASS | 3979.0739 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 49.0722 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9508 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 23.2281 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.4652 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 41.5681 | PASS | 17.6454 | PASS | 17545.4075 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 26.4184 | PASS | 0.1629 | PASS | 62.887 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 16.4976 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.7599 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.7089 | PASS | 4.4335 | PASS | 4333.4908 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 19.5177 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.8193 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 32.1599 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9231 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.9598 | PASS | 33859.7628 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.161 | PASS | 30060.9669 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.161 | PASS | 30060.9669 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.7796 | PASS | 33679.6098 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8522 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9719 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 31.1826 | PASS | 17.3334 | PASS | 17233.4353 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.664 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.1593 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9168 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3301 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9788 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.989 | PASS | 4889.0348 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6356 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6751 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.985 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.7937 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 49.0785 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9005 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 23.2353 | PASS | 18.3864 | PASS | 18286.4364 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 38.2388 | PASS | 17.5798 | PASS | 17479.8402 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 27.1151 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0104 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 16.4996 | PASS | 21.9141 | PASS | 21814.0634 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.7118 | PASS | 4.4327 | PASS | 4332.6596 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.5692 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 32.164 | PASS | 5.2287 | PASS | 5128.6906 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2431 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5411 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5411 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0778 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8526 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9612 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0407 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6741 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3598 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9137 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.328 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9718 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.261 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6296 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.669 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1273 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8617 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0978 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 23.2375 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.632 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 41.2139 | PASS | 17.6602 | PASS | 17560.1846 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 27.1664 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0193 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8085 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 6.7113 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1095 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3818 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 32.1664 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8013 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1744 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4853 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4853 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0082 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8528 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9608 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9767 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.671 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3539 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9125 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3277 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9784 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2562 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6267 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6662 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1167 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8721 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1003 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 23.2377 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7298 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 41.5267 | PASS | 17.6548 | PASS | 17554.7546 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 27.1696 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0198 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.725 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1437 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3547 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8379 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.9586 | PASS | 33858.6045 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.16 | PASS | 30060.023 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.16 | PASS | 30060.023 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.7784 | PASS | 33678.4305 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8551 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9565 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 31.1848 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0954 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6681 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3733 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8938 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.317 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.938 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.278 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5865 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1193 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9203 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 49.0782 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1349 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 23.2355 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.9976 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 41.2472 | PASS | 17.6569 | PASS | 17556.9099 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 27.1589 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0184 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 16.5 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.8949 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 6.7061 | PASS | 4.4336 | PASS | 4333.5824 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 19.5194 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2772 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 32.1653 | PASS | 5.2301 | PASS | 5130.0573 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.3244 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.609 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.609 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1614 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8493 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9592 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9204 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6527 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3487 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.941 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3433 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.8797 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2483 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6941 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7336 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0846 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8672 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0996 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 23.2376 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8273 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 41.84 | PASS | 17.6507 | PASS | 17550.7463 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 27.1705 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0201 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7472 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3157 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3568 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8738 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.3353 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6167 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6167 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1723 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8524 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9547 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 31.1717 | PASS | 17.3355 | PASS | 17235.4983 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6837 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 16.3941 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3405 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9154 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.329 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 23.993 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.925 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2419 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6356 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6751 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1267 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8463 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 49.0791 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1446 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 23.2378 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.9106 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 41.8461 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.403 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.1642 | PASS | 0.1617 | PASS | 61.6892 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 16.5007 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8126 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.7105 | PASS | 4.432 | PASS | 4331.9657 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3846 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 32.1643 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8533 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2554 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0113 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2554 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.386 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2554 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.386 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2554 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8848 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8523 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.959 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 31.1864 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1541 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5806 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.368 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9161 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3294 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9938 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2668 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.63 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6702 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9774 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9808 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 49.0756 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8708 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 23.2332 | PASS | 18.3873 | PASS | 18287.3202 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 41.6859 | PASS | 17.6459 | PASS | 17545.8625 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 19.5742 | PASS | 0.1612 | PASS | 61.162 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 16.4971 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.4521 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.7099 | PASS | 4.4329 | PASS | 4332.9014 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 19.5179 | PASS | 5.739 | PASS | 5639.0295 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 32.1662 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9355 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.2541 | PASS | 33.9508 | PASS | 33850.8059 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.2541 | PASS | 30.1537 | PASS | 30053.6697 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.2541 | PASS | 30.1537 | PASS | 30053.6697 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.2541 | PASS | 33.7705 | PASS | 33670.4976 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8621 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9775 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.33 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5582 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3634 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8381 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2858 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.1585 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.267 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4771 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5172 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9601 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.3009 | PASS | 4.0795 | PASS | 3979.5351 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 49.0774 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.7243 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 23.2364 | PASS | 18.3872 | PASS | 18287.2456 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 41.8511 | PASS | 17.6497 | PASS | 17549.6724 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 25.3527 | PASS | 0.1626 | PASS | 62.625 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 16.4984 | PASS | 21.9128 | PASS | 21812.8366 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.7093 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.141 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 19.5184 | PASS | 5.7382 | PASS | 5638.1901 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0446 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 6.2586 | PASS | 33.9684 | PASS | 33868.4451 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 6.2586 | PASS | 30.1681 | PASS | 30068.0903 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 6.2586 | PASS | 30.1681 | PASS | 30068.0903 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 6.2586 | PASS | 33.7885 | PASS | 33688.5094 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 20.9634 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.6677 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 8.5636 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9269 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 31.1636 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.5185 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 9.5208 | PASS | 10.9368 | PASS | 10836.784 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 16.3935 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.1633 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 59.7015 | PASS | 6.7474 | PASS | 6647.4197 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 59.7015 | PASS | 6.6082 | PASS | 6508.1685 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 23.9827 | PASS | 5.565 | PASS | 5465.0079 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.989 | PASS | 4888.9749 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 33.7447 | PASS | 7.3302 | PASS | 7230.2282 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 33.7447 | PASS | 7.3303 | PASS | 7230.2685 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 10.6836 | PASS | 5.3467 | PASS | 5246.6873 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 6.3016 | PASS | 4.0783 | PASS | 3978.2753 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 49.0673 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.668 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 23.2257 | PASS | 18.3873 | PASS | 18287.3059 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 41.7192 | PASS | 17.6432 | PASS | 17543.239 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 23.9976 | PASS | 0.1624 | PASS | 62.3529 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 16.4971 | PASS | 21.9161 | PASS | 21816.1346 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 6.713 | PASS | 4.4385 | PASS | 4338.5118 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 19.518 | PASS | 5.74 | PASS | 5640.0018 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 32.1558 | PASS | 5.2291 | PASS | 5129.0723 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0792 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4077 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4077 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9114 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9606 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9191 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6666 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3528 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.911 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3266 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9794 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2542 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6225 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.662 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1086 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8841 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1079 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8467 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 41.8601 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2458 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 27.1684 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0196 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.681 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 1.9809 | FAIL | 4.1318 | PASS | 4031.8227 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3336 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9004 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 6.2549 | PASS | 33.9531 | PASS | 33853.0873 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 6.2549 | PASS | 30.1555 | PASS | 30055.5305 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 6.2549 | PASS | 30.1555 | PASS | 30055.5305 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 6.2549 | PASS | 33.7728 | PASS | 33672.8195 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 20.9594 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8658 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9692 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 31.1865 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1169 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6399 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3532 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 59.6923 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8079 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 59.6923 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2688 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 23.9988 | PASS | 5.5717 | PASS | 5471.6529 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2598 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.4232 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4634 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.081 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0793 | PASS | 3979.3307 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 49.0787 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9235 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 23.2375 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.5993 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 41.8527 | PASS | 17.6495 | PASS | 17549.4892 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 27.1659 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0186 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 16.4995 | PASS | 21.9138 | PASS | 21813.8456 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 4.6599 | FAIL | 4.4967 | PASS | 4396.6636 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 19.5189 | PASS | 5.7386 | PASS | 5638.5557 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 32.167 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0129 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.043 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3784 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3784 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8751 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8552 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9598 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 31.1858 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9503 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6761 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3545 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8928 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3165 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0658 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2561 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5783 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6179 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1264 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.885 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.115 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8523 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2667 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6967 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 6.7076 | PASS | 4.4366 | PASS | 4336.6229 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3315 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9071 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.958 | PASS | 33858.0179 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.1595 | PASS | 30059.5499 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.1595 | PASS | 30059.5499 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.7778 | PASS | 33677.8386 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8576 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 8.5632 | PASS | 13.0131 | PASS | 12913.1044 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 31.1182 | PASS | 17.3428 | PASS | 17242.8211 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 9.5222 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5367 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 16.3928 | PASS | 12.5061 | PASS | 12406.1297 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8709 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3039 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 23.9957 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.878 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 6.581 | PASS | 4.9879 | PASS | 4887.8763 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5525 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.592 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 10.6843 | PASS | 5.3471 | PASS | 5247.1301 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.0348 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 49.0572 | PASS | 17.5771 | PASS | 17477.1025 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 23.2091 | PASS | 18.3862 | PASS | 18286.156 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 41.8378 | PASS | 17.6501 | PASS | 17550.0886 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 27.1715 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 16.499 | PASS | 21.9141 | PASS | 21814.1132 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4324 | PASS | 4332.4084 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 19.5169 | PASS | 5.7389 | PASS | 5638.8963 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 30.1452 | PASS | 5.2418 | PASS | 5141.8458 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.8269 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2001 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2001 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.6515 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8492 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 8.5636 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9715 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 22.8556 | PASS | 17.4382 | PASS | 17338.1979 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 9.5196 | PASS | 10.938 | PASS | 10838.0283 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 16.3819 | PASS | 12.502 | PASS | 12401.9508 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9006 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3209 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 23.9986 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9691 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.5779 | PASS | 4.9834 | PASS | 4883.404 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6612 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7005 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3466 | PASS | 5246.6361 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9019 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 49.0738 | PASS | 17.5763 | PASS | 17476.2755 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 23.2341 | PASS | 18.3855 | PASS | 18285.5069 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 41.8443 | PASS | 17.6498 | PASS | 17549.8055 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 16.5 | PASS | 21.9143 | PASS | 21814.3228 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3145 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.8126 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 32.1365 | PASS | 5.2212 | PASS | 5121.1593 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9587 | PASS | 33858.6925 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.0923 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.0923 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7785 | PASS | 33678.5172 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8616 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9659 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 31.1841 | PASS | 17.3134 | PASS | 17213.3724 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7386 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5076 | PASS | 12407.5688 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.842 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.288 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 23.9994 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.1626 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9895 | PASS | 4889.4869 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4586 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4987 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3483 | PASS | 5248.3306 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9191 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 49.0792 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1496 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 23.2378 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8892 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.285 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6135 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.0508 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3063 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.1756 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.2553 | PASS | 33.9574 | PASS | 33857.3813 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.2553 | PASS | 30.159 | PASS | 30059.041 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.2553 | PASS | 30.159 | PASS | 30059.041 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.2553 | PASS | 33.7772 | PASS | 33677.2066 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 20.9429 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7726 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 8.5624 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.938 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 31.1831 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.4656 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 8.0208 | PASS | 10.935 | PASS | 10835.0421 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 16.2193 | PASS | 12.5044 | PASS | 12404.4363 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 59.3108 | PASS | 6.7464 | PASS | 6646.4403 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 59.3108 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4324 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 24.0006 | PASS | 5.5728 | PASS | 5472.806 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.5407 | PASS | 4.9865 | PASS | 4886.4977 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 33.6264 | PASS | 7.3316 | PASS | 7231.5657 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 33.6264 | PASS | 7.3316 | PASS | 7231.6059 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 10.5899 | PASS | 5.3411 | PASS | 5241.1219 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.3007 | PASS | 4.0791 | PASS | 3979.0512 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 49.0526 | PASS | 17.5769 | PASS | 17476.881 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 23.2341 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.409 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 41.8614 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.8615 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 16.4996 | PASS | 21.9143 | PASS | 21814.2567 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.7112 | PASS | 4.4318 | PASS | 4331.8049 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 19.5165 | PASS | 5.739 | PASS | 5639.0239 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 32.1586 | PASS | 5.2292 | PASS | 5129.1792 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.9666 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3099 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3099 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.7874 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8521 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.97 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 8.9547 | PASS | 92.4609 | PASS | 92360.8676 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 9.5199 | PASS | 10.9384 | PASS | 10838.4189 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 16.3871 | PASS | 12.5054 | PASS | 12405.3934 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.906 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3245 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 23.9987 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9768 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.5795 | PASS | 4.9872 | PASS | 4887.2252 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6152 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6544 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 10.6861 | PASS | 5.3483 | PASS | 5248.3054 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9036 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 49.0785 | PASS | 17.5774 | PASS | 17477.4196 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 23.2368 | PASS | 18.3869 | PASS | 18286.9286 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 41.8472 | PASS | 17.6505 | PASS | 17550.5323 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.4659 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2184 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7391 | PASS | 5639.1353 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 32.1487 | PASS | 5.2265 | PASS | 5126.4534 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.9623 | PASS | 33862.2891 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1631 | PASS | 30063.0875 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1631 | PASS | 30063.0875 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.7823 | PASS | 33682.2659 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8514 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 8.5593 | PASS | 13.0119 | PASS | 12911.851 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0485 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.8192 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3829 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9239 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3338 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9179 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2904 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6551 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6946 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 10.6854 | PASS | 5.3484 | PASS | 5248.3838 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 3.2807 | FAIL | 2.8171 | PASS | 2717.1178 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 49.0581 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9385 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 23.2252 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7923 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3584 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 16.4916 | PASS | 21.9254 | PASS | 21825.4194 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3068 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 18.6964 | PASS | 5.724 | PASS | 5624.0227 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 32.1642 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8101 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0298 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3769 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3769 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8744 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8533 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 8.556 | PASS | 13.0143 | PASS | 12914.3019 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 31.181 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3869 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5542 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2351 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9084 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3254 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9999 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1089 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6169 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6564 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3475 | PASS | 5247.5263 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2993 | PASS | 4.0785 | PASS | 3978.5231 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 49.0729 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9032 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 23.2124 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.4582 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 41.862 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2287 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.5887 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1493 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 19.5088 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.1984 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 30.5198 | PASS | 5.2279 | PASS | 5127.8725 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 6.2534 | PASS | 33.9513 | PASS | 33851.2925 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 6.2534 | PASS | 30.1541 | PASS | 30054.1329 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 6.2534 | PASS | 30.1541 | PASS | 30054.1329 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 6.2534 | PASS | 33.7711 | PASS | 33671.081 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.847 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 8.5586 | PASS | 13.0133 | PASS | 12913.297 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 31.1861 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0533 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 9.5221 | PASS | 10.9371 | PASS | 10837.1482 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2019 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9601 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.354 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9625 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.0779 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7306 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7707 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 10.6846 | PASS | 5.3471 | PASS | 5247.0582 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 3.1227 | FAIL | 3.4087 | PASS | 3308.741 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 49.0536 | PASS | 17.5763 | PASS | 17476.2918 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 23.2248 | PASS | 18.3868 | PASS | 18286.8444 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 41.8613 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.9232 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 16.4857 | PASS | 21.9121 | PASS | 21812.0707 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.005 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 18.6975 | PASS | 5.7088 | PASS | 5608.8094 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 32.1649 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8553 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.253 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.9098 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.253 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3896 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.253 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3896 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.253 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8992 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8532 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 8.553 | PASS | 13.0119 | PASS | 12911.8563 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0948 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6299 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3617 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9091 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3255 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9948 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2662 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6189 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.659 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0946 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 4.8454 | FAIL | 3.3211 | PASS | 3221.0923 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 49.0466 | PASS | 17.5791 | PASS | 17479.0556 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 23.2264 | PASS | 18.3882 | PASS | 18288.1815 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 41.8626 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2696 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 16.4927 | PASS | 21.9239 | PASS | 21823.8538 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1516 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 18.0598 | PASS | 5.7853 | PASS | 5685.2758 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 32.1633 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2535 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.3017 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2535 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.7676 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2535 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.7676 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2535 | PASS | 33.7794 | PASS | 33679.3773 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8532 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 8.5539 | PASS | 13.0126 | PASS | 12912.5552 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0977 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6095 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3813 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9093 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3255 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9947 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2872 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6203 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6598 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0972 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 4.8618 | FAIL | 3.2475 | PASS | 3147.5315 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 49.0448 | PASS | 17.5798 | PASS | 17479.7667 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 23.2251 | PASS | 18.3884 | PASS | 18288.4323 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 41.8626 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2699 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 16.4932 | PASS | 21.9233 | PASS | 21823.3205 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1183 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 18.0406 | PASS | 5.819 | PASS | 5719.0039 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 32.1627 | PASS | 5.2301 | PASS | 5130.0704 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 5.951 | FAIL | 33.8711 | PASS | 33771.0544 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 5.951 | FAIL | 30.1043 | PASS | 30004.2861 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 5.951 | FAIL | 30.1043 | PASS | 30004.2861 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 5.951 | FAIL | 33.7095 | PASS | 33609.5355 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 20.9589 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8883 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 8.543 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.761 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 31.1704 | PASS | 17.333 | PASS | 17232.957 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 9.5036 | PASS | 10.9383 | PASS | 10838.3413 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 16.3832 | PASS | 12.507 | PASS | 12406.9978 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 59.6899 | PASS | 6.7456 | PASS | 6645.6264 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 59.6899 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.1674 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 23.9977 | PASS | 5.5711 | PASS | 5471.1207 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.5785 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.9111 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 33.7381 | PASS | 7.3261 | PASS | 7226.1197 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 33.7381 | PASS | 7.3262 | PASS | 7226.1591 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 10.6756 | PASS | 5.3503 | PASS | 5250.2982 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.2559 | PASS | 4.0201 | PASS | 3920.1462 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 48.9695 | PASS | 17.5759 | PASS | 17475.8534 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 23.2085 | PASS | 18.3839 | PASS | 18283.908 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 41.852 | PASS | 17.6485 | PASS | 17548.4572 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 27.1705 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0193 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 16.4886 | PASS | 21.9071 | PASS | 21807.055 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.7096 | PASS | 4.4296 | PASS | 4329.5731 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 19.4665 | PASS | 5.7336 | PASS | 5633.5992 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 32.1317 | PASS | 5.2269 | PASS | 5126.9182 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 33.9582 | PASS | 33858.2391 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7173 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7173 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 33.778 | PASS | 33678.0463 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8557 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9485 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.982 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6286 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3126 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.889 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3143 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9693 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2115 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5778 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6174 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0251 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.0791 | PASS | 3979.1471 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 49.0717 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8778 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 23.1878 | PASS | 18.3872 | PASS | 18287.1789 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 41.8606 | PASS | 17.6507 | PASS | 17550.7203 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 15.8863 | PASS | 22.4079 | PASS | 22307.9 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.088 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 19.5172 | PASS | 5.738 | PASS | 5638.0058 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 32.1601 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.623 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.9139 | FAIL | 33.9256 | PASS | 33825.5879 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.9139 | FAIL | 30.1399 | PASS | 30039.9084 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.9139 | FAIL | 30.1399 | PASS | 30039.9084 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.9139 | FAIL | 33.7521 | PASS | 33652.1303 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8541 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 8.5637 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9693 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 31.1849 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9611 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 9.5222 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6324 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3285 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9019 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3215 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0104 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2287 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6017 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.642 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 10.6848 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0554 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.3006 | PASS | 4.0794 | PASS | 3979.4319 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 49.0698 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.8018 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 23.2322 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.5603 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 41.8624 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1918 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 16.4981 | PASS | 21.9139 | PASS | 21813.9345 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1647 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 19.516 | PASS | 5.738 | PASS | 5638.0166 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 32.1635 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8249 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.171 | PASS | 33.968 | PASS | 33867.9744 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.171 | PASS | 30.1701 | PASS | 30070.0818 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.171 | PASS | 30.1701 | PASS | 30070.0818 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.171 | PASS | 33.7908 | PASS | 33690.8095 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8549 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 8.5632 | PASS | 13.0127 | PASS | 12912.7378 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9284 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6369 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3394 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8952 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3179 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0134 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2406 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5876 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6277 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1091 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.2931 | PASS | 4.0675 | PASS | 3967.5407 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 49.0774 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0311 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 23.2372 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7131 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 41.8626 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1507 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 16.4969 | PASS | 21.917 | PASS | 21817.0439 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.0835 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 19.4532 | PASS | 5.7418 | PASS | 5641.8369 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8163 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0936 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4157 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4157 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9201 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9141 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 31.1847 | PASS | 17.333 | PASS | 17232.9867 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 9.5219 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7237 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 15.1287 | PASS | 12.4703 | PASS | 12370.2943 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 59.6933 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9117 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 59.6933 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.327 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9914 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.2418 | PASS | 4.9636 | PASS | 4863.6469 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6229 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6624 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 10.0245 | PASS | 5.3248 | PASS | 5224.7571 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8737 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 49.0819 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0906 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 23.2384 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8439 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2598 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6388 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1873 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 19.5199 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3337 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 32.1685 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8987 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.9597 | PASS | 33859.7447 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.161 | PASS | 30060.9531 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.161 | PASS | 30060.9531 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.7796 | PASS | 33679.5927 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 20.9593 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.862 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9419 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 31.1671 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.6134 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 9.4682 | PASS | 10.9364 | PASS | 10836.4477 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 16.0845 | PASS | 12.5011 | PASS | 12401.134 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 59.6876 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8356 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 59.6876 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.283 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.8845 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.5001 | PASS | 4.9799 | PASS | 4879.9033 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 33.7377 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5039 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 33.7377 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5434 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 10.2749 | PASS | 5.3263 | PASS | 5226.325 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8219 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 49.0431 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.4155 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 23.2334 | PASS | 18.3883 | PASS | 18288.2881 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3031 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9151 | PASS | 21815.1053 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2575 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.4304 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 32.1103 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.1913 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9596 | PASS | 33859.5797 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.8258 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.8258 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7794 | PASS | 33679.4341 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 20.9593 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8563 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0126 | PASS | 12912.643 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 31.165 | PASS | 17.3349 | PASS | 17234.9191 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 9.4374 | PASS | 10.9469 | PASS | 10846.8985 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 14.9499 | PASS | 12.4701 | PASS | 12370.1095 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 59.6862 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8861 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 59.6862 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3145 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0105 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.1915 | PASS | 4.9692 | PASS | 4869.2048 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 33.7373 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.532 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 33.7373 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5713 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 8.9514 | PASS | 5.3083 | PASS | 5208.3206 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.6449 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 49.0602 | PASS | 17.5795 | PASS | 17479.5187 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 23.236 | PASS | 18.3883 | PASS | 18288.2928 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 41.8636 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.446 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9154 | PASS | 21815.4107 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1908 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 19.5194 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.5893 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 32.1386 | PASS | 5.2303 | PASS | 5130.2975 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.8278 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2263 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2263 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.6858 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8517 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 8.5619 | PASS | 13.013 | PASS | 12913.0054 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 30.9736 | PASS | 17.3565 | PASS | 17256.4859 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7095 | PASS | 10.9287 | PASS | 10828.6767 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 16.2915 | PASS | 12.5056 | PASS | 12405.6345 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6936 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9223 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6936 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3329 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9974 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0051 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5542 | PASS | 4.9883 | PASS | 4888.3318 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6406 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6801 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5515 | PASS | 5.3464 | PASS | 5246.3854 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3002 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8345 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 49.0807 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.7356 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 23.2385 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7228 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8621 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.261 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 27.1715 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6816 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1518 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 19.517 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.1737 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1499 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8361 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 33.9603 | PASS | 33860.3178 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 30.1614 | PASS | 30061.404 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 30.1614 | PASS | 30061.404 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 33.7802 | PASS | 33680.1523 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8528 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 8.432 | PASS | 13.008 | PASS | 12908.0254 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8584 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 9.5231 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7353 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3354 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9123 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3273 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9561 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2368 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.627 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6672 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 10.6854 | PASS | 5.3483 | PASS | 5248.2594 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 3.8199 | PASS | 3719.9082 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 49.0524 | PASS | 17.5757 | PASS | 17475.6614 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 23.218 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.9484 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2485 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 16.4654 | PASS | 21.921 | PASS | 21821.0462 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2457 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 11.6871 | PASS | 5.646 | PASS | 5546.041 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 32.1652 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8721 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 6.2517 | PASS | 33.9561 | PASS | 33856.0804 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 6.2517 | PASS | 30.158 | PASS | 30058.0414 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 6.2517 | PASS | 30.158 | PASS | 30058.0414 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 6.2517 | PASS | 33.776 | PASS | 33675.9595 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8597 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 8.5618 | PASS | 13.013 | PASS | 12913.015 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 31.1829 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.5058 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 9.5221 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7001 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 16.3937 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2008 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8559 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2958 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.8223 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.0851 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.516 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5562 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 10.6846 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1434 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 6.2995 | PASS | 4.0792 | PASS | 3979.2474 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 49.0454 | PASS | 17.5775 | PASS | 17477.5191 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 23.1826 | PASS | 18.3853 | PASS | 18285.3277 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 41.7334 | PASS | 17.6504 | PASS | 17550.4157 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 27.1719 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 15.4039 | PASS | 22.4329 | PASS | 22332.8716 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 6.712 | PASS | 4.4329 | PASS | 4332.8822 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 19.4858 | PASS | 5.7367 | PASS | 5636.7103 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 32.1552 | PASS | 5.2285 | PASS | 5128.5119 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.9585 | PASS | 33858.4732 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.9142 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.9142 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.7783 | PASS | 33678.2944 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8549 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9847 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 31.184 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.005 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6416 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 16.3941 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.322 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8955 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3177 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9912 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2185 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5898 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6296 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 10.6848 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0314 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9825 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 49.0721 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9757 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 23.1398 | PASS | 18.3898 | PASS | 18289.7969 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 41.8537 | PASS | 17.6506 | PASS | 17550.576 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 13.9181 | PASS | 24.4916 | PASS | 24391.5951 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1835 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 19.5039 | PASS | 5.737 | PASS | 5636.9645 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 32.153 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0359 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.9603 | PASS | 33860.3047 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1615 | PASS | 30061.5103 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1615 | PASS | 30061.5103 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.7803 | PASS | 33680.3007 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8477 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 8.5635 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8881 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1868 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6547 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3754 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9535 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3503 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9675 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7156 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.755 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0806 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0792 | PASS | 3979.2452 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 49.0528 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.8324 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 23.1785 | PASS | 18.3862 | PASS | 18286.1613 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 41.8524 | PASS | 17.6504 | PASS | 17550.3902 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 14.6878 | PASS | 23.4024 | PASS | 23302.4143 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1232 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 19.516 | PASS | 5.7363 | PASS | 5636.2721 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 32.1585 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7591 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9587 | PASS | 33858.7263 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1374 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1374 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7786 | PASS | 33678.5754 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.85 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 8.5628 | PASS | 13.0127 | PASS | 12912.7123 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1259 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6455 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3291 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.935 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3399 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9967 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2332 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6752 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7153 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0498 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.6087 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 49.0298 | PASS | 17.5772 | PASS | 17477.202 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 22.1889 | PASS | 18.3773 | PASS | 18277.2625 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 41.8621 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.9341 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 16.4821 | PASS | 21.9047 | PASS | 21804.6928 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1441 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 19.5153 | PASS | 5.7385 | PASS | 5638.4765 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 32.1159 | PASS | 5.2283 | PASS | 5128.3345 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9594 | PASS | 33859.4431 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.7213 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.7213 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7793 | PASS | 33679.3044 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.852 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 8.5637 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9193 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9759 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6305 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3297 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9187 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3308 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9839 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2249 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6393 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6788 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9602 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.6611 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 49.0635 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0698 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 21.4858 | PASS | 18.3795 | PASS | 18279.4924 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 41.8596 | PASS | 17.651 | PASS | 17551.0495 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 16.4981 | PASS | 21.913 | PASS | 21812.9736 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1433 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 19.5159 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2872 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 32.0983 | PASS | 5.2283 | PASS | 5128.3166 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.9575 | PASS | 33857.4785 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1591 | PASS | 30059.0793 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1591 | PASS | 30059.0793 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.7772 | PASS | 33677.2477 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.85 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 8.563 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7628 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 31.1836 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1381 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6683 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2651 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9343 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3395 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9708 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1611 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6768 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7163 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0942 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8821 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 49.0316 | PASS | 17.5765 | PASS | 17476.4985 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 21.1683 | PASS | 18.3666 | PASS | 18266.5887 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 41.8395 | PASS | 17.6507 | PASS | 17550.7194 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 16.467 | PASS | 21.905 | PASS | 21805.0359 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3009 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 19.5185 | PASS | 5.738 | PASS | 5638.0365 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 32.0691 | PASS | 5.2264 | PASS | 5126.3544 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0366 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3694 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3694 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8616 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8513 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.959 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0453 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 9.5222 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6274 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 16.3933 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.286 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9245 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3341 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9864 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1786 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6521 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6915 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 10.6838 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.8573 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8866 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 49.0703 | PASS | 17.5772 | PASS | 17477.1977 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 22.9053 | PASS | 18.3902 | PASS | 18290.216 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.245 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 16.499 | PASS | 21.914 | PASS | 21813.9611 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1863 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2331 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 32.1397 | PASS | 5.2284 | PASS | 5128.4078 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.9598 | PASS | 33859.763 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.161 | PASS | 30061.0177 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.161 | PASS | 30061.0177 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.7797 | PASS | 33679.6765 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8549 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 8.5548 | PASS | 13.0132 | PASS | 12913.2035 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 31.1776 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.5029 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 9.4945 | PASS | 10.9369 | PASS | 10836.9402 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 16.3506 | PASS | 12.5058 | PASS | 12405.7754 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 59.691 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8945 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 59.691 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3167 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9807 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 6.5701 | PASS | 4.9875 | PASS | 4887.4743 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 33.7387 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6037 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 33.7387 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6433 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 10.6371 | PASS | 5.3437 | PASS | 5243.7093 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 6.3007 | PASS | 4.0781 | PASS | 3978.1357 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 44.435 | PASS | 17.6029 | PASS | 17502.8803 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 23.2272 | PASS | 18.3884 | PASS | 18288.4496 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.316 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 16.499 | PASS | 21.9165 | PASS | 21816.495 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1896 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 19.5003 | PASS | 5.7411 | PASS | 5641.1064 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 32.1175 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8334 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.9662 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3106 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3106 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.789 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8516 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 8.5489 | PASS | 13.012 | PASS | 12912.0351 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 31.1839 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2128 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5185 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4657 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 16.3839 | PASS | 12.5066 | PASS | 12406.6194 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9218 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3327 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9944 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5787 | PASS | 4.9885 | PASS | 4888.4715 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6505 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.69 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 10.675 | PASS | 5.3464 | PASS | 5246.3752 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3009 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.5927 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 30.8265 | PASS | 17.5221 | PASS | 17422.1211 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 23.2312 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8856 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1998 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.3874 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1859 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 19.5089 | PASS | 5.7371 | PASS | 5637.0976 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 32.1621 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.606 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.3038 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6012 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6012 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1545 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8524 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9311 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9551 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6466 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3393 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9159 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3293 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9846 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2365 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6328 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6729 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0249 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.7515 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 49.0706 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0802 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 22.2575 | PASS | 18.3825 | PASS | 18282.5084 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 41.8612 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1362 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 16.4992 | PASS | 21.9138 | PASS | 21813.7585 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1649 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 19.5176 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3051 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 32.1296 | PASS | 5.2289 | PASS | 5128.9243 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1666 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.484 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.484 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0052 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8528 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9841 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9637 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6601 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3351 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9119 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.327 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9869 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2345 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.625 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6646 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0723 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8169 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 49.0702 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.292 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 22.2681 | PASS | 18.3785 | PASS | 18278.46 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 41.8612 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1192 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 16.4993 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6425 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1825 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 19.5173 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3577 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 32.1296 | PASS | 5.2283 | PASS | 5128.3137 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.104 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4285 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4285 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9378 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8528 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9619 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 31.1858 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9386 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.664 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3486 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9123 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3276 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9885 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2496 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6258 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6654 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0953 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8888 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 49.0733 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.723 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 23.193 | PASS | 18.3887 | PASS | 18288.7397 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.266 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.803 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1872 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.244 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0329 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.2799 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6071 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6071 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1644 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8521 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9294 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 31.1742 | PASS | 17.3355 | PASS | 17235.5373 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 9.5214 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.688 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 16.3905 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2673 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.918 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3303 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9839 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 6.5805 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1462 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6422 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6817 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 10.6825 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0893 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.755 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 49.0739 | PASS | 17.5785 | PASS | 17478.51 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 21.7537 | PASS | 18.3968 | PASS | 18296.7727 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1605 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 16.4893 | PASS | 21.9216 | PASS | 21821.5738 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1945 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 19.5152 | PASS | 5.7395 | PASS | 5639.5119 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 29.47 | PASS | 5.2037 | PASS | 5103.7119 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1151 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4347 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4347 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9452 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8531 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 8.5633 | PASS | 13.0131 | PASS | 12913.0563 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9084 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6689 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3523 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9102 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3261 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9874 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2527 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6216 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6611 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1162 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8803 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 49.0281 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.4169 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 22.8682 | PASS | 18.3857 | PASS | 18285.6569 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 41.8626 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2393 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 16.4988 | PASS | 21.9165 | PASS | 21816.5095 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1929 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 19.5194 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.4025 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 32.1617 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.5695 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 6.2433 | PASS | 33.9702 | PASS | 33870.2159 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 6.2433 | PASS | 30.1702 | PASS | 30070.1686 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 6.2433 | PASS | 30.1702 | PASS | 30070.1686 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 6.2433 | PASS | 33.7912 | PASS | 33691.1698 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 20.9612 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7524 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 8.5479 | PASS | 13.0108 | PASS | 12910.788 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 31.0243 | PASS | 17.3613 | PASS | 17261.2762 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 9.4636 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.64 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 16.3066 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.1874 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 59.6869 | PASS | 6.7467 | PASS | 6646.7191 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 59.6869 | PASS | 6.6078 | PASS | 6507.7721 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 23.9906 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7931 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 6.5589 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.4259 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3286 | PASS | 7228.6187 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3287 | PASS | 7228.6588 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 10.6106 | PASS | 5.3485 | PASS | 5248.5401 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 6.2979 | PASS | 4.0758 | PASS | 3975.822 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 48.4484 | PASS | 17.5791 | PASS | 17479.0665 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 22.9064 | PASS | 18.3899 | PASS | 18289.8545 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 41.8455 | PASS | 17.6522 | PASS | 17552.2177 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 27.1635 | PASS | 0.163 | PASS | 63.02 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 16.4758 | PASS | 21.9364 | PASS | 21836.4117 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 6.7126 | PASS | 4.4338 | PASS | 4333.8043 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 19.4614 | PASS | 5.7403 | PASS | 5640.3358 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 29.9268 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.875 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 6.2559 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.147 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 6.2559 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.484 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 6.2559 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.484 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 6.2559 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0069 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8526 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 8.5638 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.952 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 31.1822 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.6423 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 9.5226 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6942 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 16.3838 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.33 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9137 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.328 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.997 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 6.5787 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1675 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6272 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6673 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 10.6779 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.1671 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 6.3012 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8272 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 49.0774 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.1779 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 23.237 | PASS | 18.388 | PASS | 18288.037 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2783 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 27.1722 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 16.4996 | PASS | 21.9151 | PASS | 21815.1191 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1882 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 19.5177 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3533 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 30.9107 | PASS | 5.2259 | PASS | 5125.9129 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.9636 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3177 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3177 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.7992 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8515 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 8.5617 | PASS | 13.0127 | PASS | 12912.7227 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.5008 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 9.5078 | PASS | 10.937 | PASS | 10836.9619 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 16.3748 | PASS | 12.506 | PASS | 12405.993 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9226 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3329 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9984 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.5763 | PASS | 4.9878 | PASS | 4887.785 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6496 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6892 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 10.6598 | PASS | 5.344 | PASS | 5243.9682 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8392 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 48.3111 | PASS | 17.5679 | PASS | 17467.8813 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 23.2363 | PASS | 18.3865 | PASS | 18286.4829 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1963 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.3959 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1749 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 19.5166 | PASS | 5.7385 | PASS | 5638.526 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 32.0425 | PASS | 5.2292 | PASS | 5129.2495 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0666 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3933 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3933 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8918 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8535 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9779 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 31.18 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9803 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 9.494 | PASS | 10.9369 | PASS | 10836.9373 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 16.2911 | PASS | 12.5042 | PASS | 12404.201 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 59.6913 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9058 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 59.6913 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.323 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9795 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.5545 | PASS | 4.9854 | PASS | 4885.3719 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6288 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.669 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 10.59 | PASS | 5.3406 | PASS | 5240.5868 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9114 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 49.0711 | PASS | 17.577 | PASS | 17476.962 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 23.2361 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.6127 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1867 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.5085 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.191 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 19.5199 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2201 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 32.0948 | PASS | 5.2293 | PASS | 5129.2741 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9587 | PASS | 33858.694 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.0851 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.0851 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7785 | PASS | 33678.5066 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8491 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9879 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 31.1656 | PASS | 17.3367 | PASS | 17236.6601 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 9.4913 | PASS | 10.9365 | PASS | 10836.4663 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 16.1887 | PASS | 12.4976 | PASS | 12397.5569 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 59.691 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9373 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 59.691 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3388 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0039 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.5275 | PASS | 4.9796 | PASS | 4879.5509 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7313 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7706 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 10.5519 | PASS | 5.3355 | PASS | 5235.4805 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9542 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 49.0732 | PASS | 17.5759 | PASS | 17475.9475 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 23.2327 | PASS | 18.3871 | PASS | 18287.1193 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 41.862 | PASS | 17.651 | PASS | 17550.9563 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 16.5001 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.3634 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1736 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 19.5199 | PASS | 5.739 | PASS | 5638.9891 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 32.0454 | PASS | 5.2274 | PASS | 5127.3911 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1977 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5297 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5297 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.064 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 8.5636 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9248 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 31.1808 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1791 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 9.5221 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.681 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 16.3895 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3445 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.327 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9953 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.5802 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2167 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6244 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.664 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 10.6817 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1438 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8129 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 49.0685 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1418 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 23.2341 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.9391 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 41.8628 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2682 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 27.1722 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 16.4995 | PASS | 21.9153 | PASS | 21815.2682 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1864 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 19.5175 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3453 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 31.5828 | PASS | 5.2282 | PASS | 5128.1572 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 6.256 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1866 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 6.256 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5186 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 6.256 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5186 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 6.256 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0521 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 8.5636 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9265 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 31.1808 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1539 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 9.5222 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6814 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 16.3896 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3477 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9105 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3263 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 23.999 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9976 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 6.5802 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2179 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6221 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 33.7392 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6615 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 10.6818 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1472 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 6.3012 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8144 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 49.0688 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1416 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 23.2344 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.9382 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 41.8628 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2672 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 27.1722 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 16.4995 | PASS | 21.9153 | PASS | 21815.2584 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1845 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 19.5175 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3447 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 31.5822 | PASS | 5.2282 | PASS | 5128.1815 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 6.2547 | PASS | 33.9578 | PASS | 33857.8264 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 6.2547 | PASS | 30.1594 | PASS | 30059.4444 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 6.2547 | PASS | 30.1594 | PASS | 30059.4444 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 6.2547 | PASS | 33.7777 | PASS | 33677.7112 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8548 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 8.5627 | PASS | 13.0132 | PASS | 12913.2111 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 31.175 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.6247 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6653 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 16.3939 | PASS | 12.5068 | PASS | 12406.8495 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8953 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3181 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 23.9982 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.8444 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9887 | PASS | 4888.6875 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5999 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6394 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.8281 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 6.3009 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9438 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 49.0628 | PASS | 17.5752 | PASS | 17475.1941 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 21.4147 | PASS | 18.4092 | PASS | 18309.1718 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 41.8399 | PASS | 17.6494 | PASS | 17549.3785 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 27.1715 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 16.4936 | PASS | 21.9192 | PASS | 21819.1877 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4325 | PASS | 4332.4999 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 19.5123 | PASS | 5.7382 | PASS | 5638.1778 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 32.1246 | PASS | 5.2231 | PASS | 5123.0779 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.9581 | PASS | 33858.0718 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1596 | PASS | 30059.5792 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1596 | PASS | 30059.5792 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.7779 | PASS | 33677.8752 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 20.9594 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8658 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12913.0118 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 31.186 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9437 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7129 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3574 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 59.6923 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8068 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 59.6923 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2682 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 23.9997 | PASS | 5.5723 | PASS | 5472.2796 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.262 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 33.7389 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.3793 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 33.7389 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.4187 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.1956 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9931 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 49.0785 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.3727 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 23.2349 | PASS | 18.39 | PASS | 18290.035 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2115 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9138 | PASS | 21813.7974 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.4319 | PASS | 4331.9478 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 19.5194 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2979 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2304 | PASS | 5130.4147 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.8885 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2513 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2513 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.7176 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8562 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9704 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 31.1858 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9004 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6734 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3567 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8846 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3119 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.057 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2564 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5615 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6011 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1115 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9055 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 49.0791 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1201 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 23.2377 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.971 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2471 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6193 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1332 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.319 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 32.1637 | PASS | 5.2321 | PASS | 5132.0778 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1074 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4309 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4309 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9406 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8533 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9626 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.881 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6546 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2938 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9083 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3252 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9866 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1753 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6165 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6561 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0026 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8854 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.062 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 23.2252 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6922 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 41.8625 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2322 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6433 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1945 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3289 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 32.0506 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.2422 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1791 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4902 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4902 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0158 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8513 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9491 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 31.1864 | PASS | 17.3346 | PASS | 17234.6135 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 9.5213 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.7908 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 16.3872 | PASS | 12.508 | PASS | 12407.9576 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9245 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3341 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9892 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 6.5796 | PASS | 4.9899 | PASS | 4889.8971 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6539 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.694 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 10.6807 | PASS | 5.3491 | PASS | 5249.1254 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8551 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 49.0779 | PASS | 17.5785 | PASS | 17478.4906 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 23.2285 | PASS | 18.3891 | PASS | 18289.132 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.4266 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.7824 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1905 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 19.5194 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.4392 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 31.8569 | PASS | 5.2411 | PASS | 5141.0519 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.068 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3978 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3978 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8982 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8528 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9787 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 31.1821 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.6782 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6439 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.192 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9119 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3271 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9616 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.0693 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6263 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6659 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.9444 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8995 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 49.0781 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9168 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 23.237 | PASS | 18.387 | PASS | 18287.0312 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 41.8617 | PASS | 17.651 | PASS | 17550.9976 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.5316 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2158 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.271 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 32.1162 | PASS | 5.2307 | PASS | 5130.7384 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.9599 | PASS | 33859.8823 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1611 | PASS | 30061.1158 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1611 | PASS | 30061.1158 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.7798 | PASS | 33679.8012 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.858 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8609 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 31.1698 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.8117 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 9.5193 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5491 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 16.3866 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.1688 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 59.6919 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8708 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 59.6919 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3038 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9533 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.5795 | PASS | 4.989 | PASS | 4888.9693 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 33.7389 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5418 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 33.7389 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5814 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 10.6792 | PASS | 5.3474 | PASS | 5247.398 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.7278 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 49.0708 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.5925 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 21.7617 | PASS | 18.3847 | PASS | 18284.6968 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 41.8616 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3099 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 16.4859 | PASS | 21.924 | PASS | 21824.0464 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2267 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 19.5157 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.42 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 27.6436 | PASS | 5.2244 | PASS | 5124.4481 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1158 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4405 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4405 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9529 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9658 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 31.1819 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.5327 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6735 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 16.394 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.4179 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.911 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3267 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9916 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.3143 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6226 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6628 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.1659 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8798 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 49.0774 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9913 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 23.1496 | PASS | 18.3863 | PASS | 18286.3436 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3162 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 16.4994 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7403 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1879 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 19.5192 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2834 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 32.1079 | PASS | 5.2308 | PASS | 5130.7578 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0682 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3992 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3992 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8997 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.972 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1928 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6841 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.4348 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9121 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3273 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9852 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.3464 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6256 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6651 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3483 | PASS | 5248.2575 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8965 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0809 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 23.2355 | PASS | 18.3868 | PASS | 18286.7612 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2984 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.4217 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2013 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2891 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 32.1327 | PASS | 5.2284 | PASS | 5128.4443 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.96 | PASS | 33859.9547 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1612 | PASS | 30061.1797 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1612 | PASS | 30061.1797 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.7799 | PASS | 33679.8804 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8586 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 31.1695 | PASS | 17.3346 | PASS | 17234.616 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 9.5192 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5262 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 16.3865 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1459 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 59.6918 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8656 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 59.6918 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3011 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9427 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.5794 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.936 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 33.7389 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5312 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 33.7389 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5707 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 10.6791 | PASS | 5.3473 | PASS | 5247.2901 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.7306 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 49.0704 | PASS | 17.5773 | PASS | 17477.3064 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 21.7651 | PASS | 18.3819 | PASS | 18281.899 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 41.8615 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2723 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 16.4858 | PASS | 21.9244 | PASS | 21824.4402 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2357 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 19.5158 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3398 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 27.6377 | PASS | 5.2282 | PASS | 5128.2177 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1184 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4396 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4396 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9509 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8531 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9316 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 31.1862 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8854 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 9.5235 | PASS | 10.938 | PASS | 10837.9821 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 16.3266 | PASS | 12.5049 | PASS | 12404.9268 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9103 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3261 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9902 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 6.5632 | PASS | 4.9855 | PASS | 4885.5353 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6196 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6591 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 8.7263 | PASS | 5.2572 | PASS | 5157.2012 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.878 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 49.0807 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1283 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 23.2382 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8567 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2511 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.688 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1873 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3327 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 32.1673 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8945 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.231 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5288 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5288 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0612 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8553 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9872 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 31.1843 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1685 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 9.511 | PASS | 10.937 | PASS | 10837.0167 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 12.9544 | PASS | 12.4468 | PASS | 12346.8336 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8922 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3151 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9269 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 5.6161 | FAIL | 4.9324 | PASS | 4832.4479 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6067 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6468 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 10.6868 | PASS | 5.3347 | PASS | 5234.6946 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8992 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 49.0755 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8909 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 23.2374 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8297 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 41.8628 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1758 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6747 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.211 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3056 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8434 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9598 | PASS | 33859.7652 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.161 | PASS | 30060.9688 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.161 | PASS | 30060.9688 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7796 | PASS | 33679.6121 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 20.9594 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8571 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8836 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 31.1874 | PASS | 17.3355 | PASS | 17235.4965 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 9.428 | PASS | 10.9534 | PASS | 10853.351 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 16.3256 | PASS | 12.5102 | PASS | 12410.1672 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 59.689 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8772 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 59.689 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3078 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9614 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.5635 | PASS | 4.9925 | PASS | 4892.5265 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 33.7381 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5533 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 33.7381 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5925 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 10.5915 | PASS | 5.3548 | PASS | 5254.8349 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.6877 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 49.0536 | PASS | 17.5794 | PASS | 17479.389 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 23.2359 | PASS | 18.3882 | PASS | 18288.2297 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 41.8633 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3587 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.915 | PASS | 21815.0077 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2228 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.6035 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 32.1531 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.1941 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9596 | PASS | 33859.608 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.8425 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.8425 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7795 | PASS | 33679.4551 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8552 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8958 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 31.1875 | PASS | 17.3357 | PASS | 17235.7276 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 9.4636 | PASS | 10.9517 | PASS | 10851.6616 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 16.3516 | PASS | 12.5122 | PASS | 12412.2135 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 59.69 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8919 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 59.69 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3155 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9852 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.5706 | PASS | 4.9948 | PASS | 4894.8096 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 33.7384 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5873 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 33.7384 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6269 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 10.6286 | PASS | 5.3628 | PASS | 5262.7978 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.7096 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 49.0626 | PASS | 17.5797 | PASS | 17479.7116 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 23.2358 | PASS | 18.3882 | PASS | 18288.2052 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3428 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.915 | PASS | 21814.9574 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2027 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 19.5191 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.6134 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 32.1559 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.2021 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0509 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3885 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3885 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8875 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8573 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 8.5635 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9942 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 31.177 | PASS | 17.335 | PASS | 17235.0139 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 9.4623 | PASS | 10.9344 | PASS | 10834.445 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 16.3768 | PASS | 12.5058 | PASS | 12405.8094 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6901 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8722 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6901 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3023 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9489 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5769 | PASS | 4.9877 | PASS | 4887.6515 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7384 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6004 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7384 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6406 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6655 | PASS | 5.3441 | PASS | 5244.1242 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8944 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 49.08 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.7567 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 23.2383 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7477 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2482 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6776 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1905 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5187 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2658 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.854 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 6.2562 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0507 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 6.2562 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3883 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 6.2562 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3883 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 6.2562 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8872 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8573 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 8.5635 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9942 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 31.177 | PASS | 17.335 | PASS | 17235.0139 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 9.4623 | PASS | 10.9344 | PASS | 10834.4449 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 16.3768 | PASS | 12.5058 | PASS | 12405.8093 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 59.6901 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8722 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 59.6901 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3023 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9489 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 6.5769 | PASS | 4.9877 | PASS | 4887.6514 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 33.7384 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6004 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 33.7384 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6406 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 10.6655 | PASS | 5.3441 | PASS | 5244.1241 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 6.301 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8944 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 49.08 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.7567 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 23.2383 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7477 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 41.8631 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2482 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6776 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1905 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 19.5187 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2658 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 32.1666 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.854 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 33.9582 | PASS | 33858.2093 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7185 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7185 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 33.7781 | PASS | 33678.0513 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 20.9599 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8436 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 8.5623 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9754 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 30.9541 | PASS | 17.3601 | PASS | 17260.1486 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7402 | PASS | 10.9193 | PASS | 10819.3022 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 16.2737 | PASS | 12.5087 | PASS | 12408.6597 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6935 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9876 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6935 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3693 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9973 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0969 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5498 | PASS | 4.9921 | PASS | 4892.0721 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7396 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7795 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7396 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.819 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5317 | PASS | 5.3574 | PASS | 5257.3608 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3003 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.934 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 49.0789 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8762 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 23.2364 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.5492 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8619 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2851 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 27.1711 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0201 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8188 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.0206 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5171 | PASS | 5.739 | PASS | 5638.9639 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1425 | PASS | 5.2301 | PASS | 5130.0578 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1225 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4431 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4431 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9554 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8531 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9336 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8963 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 9.5231 | PASS | 10.9379 | PASS | 10837.9497 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 16.3202 | PASS | 12.5046 | PASS | 12404.5633 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9101 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3259 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.989 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 6.5615 | PASS | 4.9847 | PASS | 4884.7203 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6202 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6597 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 8.7147 | PASS | 5.267 | PASS | 5166.9845 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8807 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 49.0803 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1246 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8573 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2471 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6922 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1881 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3326 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 32.167 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8872 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 6.2559 | PASS | 33.9566 | PASS | 33856.6001 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 6.2559 | PASS | 30.1584 | PASS | 30058.3831 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 6.2559 | PASS | 30.1584 | PASS | 30058.3831 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 6.2559 | PASS | 33.7764 | PASS | 33676.3807 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 20.9586 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.9053 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 8.5637 | PASS | 13.0131 | PASS | 12913.0765 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 31.1792 | PASS | 17.3324 | PASS | 17232.3642 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 9.5162 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.7892 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 16.354 | PASS | 12.5144 | PASS | 12414.3999 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 59.6896 | PASS | 6.7455 | PASS | 6645.4864 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 59.6896 | PASS | 6.6071 | PASS | 6507.09 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 24.0004 | PASS | 5.5727 | PASS | 5472.739 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 6.5715 | PASS | 4.9932 | PASS | 4893.1873 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 33.7376 | PASS | 7.3256 | PASS | 7225.6486 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 33.7376 | PASS | 7.3257 | PASS | 7225.6881 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 10.6461 | PASS | 5.3773 | PASS | 5277.3098 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.0792 | PASS | 3979.1811 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 49.0701 | PASS | 17.5775 | PASS | 17477.4954 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 23.2354 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.4288 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 41.8614 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.8784 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 16.4998 | PASS | 21.9141 | PASS | 21814.0563 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 6.7111 | PASS | 4.4316 | PASS | 4331.5633 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 19.5186 | PASS | 5.739 | PASS | 5639.0072 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 32.1616 | PASS | 5.2294 | PASS | 5129.4228 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1654 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4781 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4781 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9992 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8544 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.973 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 31.1849 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2612 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 9.5174 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.7767 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 13.5615 | PASS | 12.4742 | PASS | 12374.1847 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8993 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3194 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9679 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 5.7899 | FAIL | 4.931 | PASS | 4830.9705 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6138 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6533 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 9.0493 | PASS | 5.2912 | PASS | 5191.2331 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8707 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 49.0767 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1071 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 23.2377 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8392 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2129 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.698 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1932 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3318 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8573 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.292 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5799 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5799 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.1267 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8491 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9595 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 31.1831 | PASS | 17.3333 | PASS | 17233.3466 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 9.5225 | PASS | 10.9369 | PASS | 10836.8912 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 16.346 | PASS | 12.472 | PASS | 12372.0355 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9427 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3441 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9207 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 4.5802 | FAIL | 4.8893 | PASS | 4789.3238 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6948 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.735 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 10.6721 | PASS | 5.3226 | PASS | 5222.5607 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.876 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 49.0784 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.6898 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.771 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2043 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7144 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2392 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2853 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.6905 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.124 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4444 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4444 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9575 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8527 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9608 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 31.1858 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9408 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6653 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3519 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9138 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3282 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 12.5606 | PASS | 5.3402 | PASS | 5240.2132 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2531 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6275 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6676 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1085 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8812 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.107 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8427 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2501 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6962 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1856 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3386 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8897 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.2699 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5633 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5633 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.1057 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8466 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9616 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8479 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6431 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3309 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.962 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.355 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 20.4625 | PASS | 5.5839 | PASS | 5483.9472 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2251 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.724 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7635 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0708 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8714 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0811 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8117 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2549 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6977 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2697 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3475 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7827 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2615 | PASS | 33.9409 | PASS | 33840.912 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2615 | PASS | 30.1491 | PASS | 30049.0738 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2615 | PASS | 30.1491 | PASS | 30049.0738 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2615 | PASS | 33.765 | PASS | 33664.9793 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 20.9603 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8198 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9761 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8351 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.3446 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3275 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 59.6945 | PASS | 6.7462 | PASS | 6646.1813 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 59.6945 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.4775 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 23.9979 | PASS | 5.5712 | PASS | 5471.186 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2096 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 33.7403 | PASS | 7.3273 | PASS | 7227.2563 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 33.7403 | PASS | 7.3273 | PASS | 7227.2965 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.6077 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.3005 | PASS | 4.0802 | PASS | 3980.1646 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 49.0787 | PASS | 17.5775 | PASS | 17477.4883 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3873 | PASS | 18287.3149 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 41.8634 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3031 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6584 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.7118 | PASS | 4.4326 | PASS | 4332.5615 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 19.5181 | PASS | 5.7367 | PASS | 5636.6531 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 32.1676 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9616 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 33.9707 | PASS | 33870.676 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 30.1735 | PASS | 30073.5415 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 30.1735 | PASS | 30073.5415 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 33.7956 | PASS | 33695.556 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 20.9601 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8325 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9466 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8873 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4953 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3489 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 59.6939 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.078 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 59.6939 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4196 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 23.9984 | PASS | 5.5715 | PASS | 5471.5006 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2415 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 33.7399 | PASS | 7.327 | PASS | 7227.0141 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 33.7399 | PASS | 7.3271 | PASS | 7227.0536 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.8355 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0791 | PASS | 3979.1212 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 49.0788 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8968 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 23.2378 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6967 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 41.8634 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3391 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 16.5007 | PASS | 21.9152 | PASS | 21815.1894 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4324 | PASS | 4332.4352 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 19.519 | PASS | 5.7386 | PASS | 5638.5652 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 32.1671 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9799 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.914 | FAIL | 33.9246 | PASS | 33824.6313 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.914 | FAIL | 30.1391 | PASS | 30039.1017 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.914 | FAIL | 30.1391 | PASS | 30039.1017 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.914 | FAIL | 33.7511 | PASS | 33651.1208 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8541 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 8.5637 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9698 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 31.1849 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9606 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 9.5222 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6309 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3284 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9019 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3215 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0102 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.227 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6018 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.642 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 10.6848 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0529 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.3006 | PASS | 4.0795 | PASS | 3979.4582 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 49.0698 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.7918 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 23.2322 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.5508 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 41.8624 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.189 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 16.4981 | PASS | 21.9139 | PASS | 21813.9103 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1641 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 19.516 | PASS | 5.738 | PASS | 5637.9682 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 32.1635 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8228 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 6.2517 | PASS | 33.9611 | PASS | 33861.0932 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 6.2517 | PASS | 30.1621 | PASS | 30062.143 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 6.2517 | PASS | 30.1621 | PASS | 30062.143 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 6.2517 | PASS | 33.7811 | PASS | 33681.0832 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.85 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 8.5579 | PASS | 13.0123 | PASS | 12912.3235 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 31.186 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9485 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4854 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2772 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9354 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3402 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9585 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1661 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.678 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7175 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.5882 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 4.0725 | PASS | 3972.4785 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 49.0702 | PASS | 17.5774 | PASS | 17477.4342 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 23.2119 | PASS | 18.3821 | PASS | 18282.1276 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 41.8546 | PASS | 17.6494 | PASS | 17549.3752 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 13.4531 | PASS | 23.4989 | PASS | 23398.8562 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 6.7113 | PASS | 4.4319 | PASS | 4331.9242 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 19.1706 | PASS | 5.7419 | PASS | 5641.9144 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 32.1651 | PASS | 5.229 | PASS | 5128.9708 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 6.255 | PASS | 33.9753 | PASS | 33875.3283 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 6.255 | PASS | 30.1738 | PASS | 30073.8458 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 6.255 | PASS | 30.1738 | PASS | 30073.8458 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 6.255 | PASS | 33.7957 | PASS | 33695.7111 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 20.963 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.6874 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 8.5612 | PASS | 13.0124 | PASS | 12912.3996 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 31.1799 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.5865 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 9.5205 | PASS | 10.9368 | PASS | 10836.7682 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 16.3937 | PASS | 12.5075 | PASS | 12407.4686 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 59.7007 | PASS | 6.7473 | PASS | 6647.2578 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 59.7007 | PASS | 6.6081 | PASS | 6508.0782 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 23.9918 | PASS | 5.5675 | PASS | 5467.5424 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.3224 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 33.744 | PASS | 7.3298 | PASS | 7229.774 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 33.744 | PASS | 7.3298 | PASS | 7229.8135 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 10.6833 | PASS | 5.3467 | PASS | 5246.6732 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 6.3008 | PASS | 4.0741 | PASS | 3974.0631 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 49.0359 | PASS | 17.5789 | PASS | 17478.8516 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 23.1769 | PASS | 18.3918 | PASS | 18291.8251 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 41.8636 | PASS | 17.6539 | PASS | 17553.8715 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 27.1718 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0209 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 14.9618 | PASS | 23.7705 | PASS | 23670.5241 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 6.7138 | PASS | 4.4353 | PASS | 4335.2555 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 19.4489 | PASS | 5.7518 | PASS | 5651.77 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 32.1523 | PASS | 5.2316 | PASS | 5131.5612 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.967 | PASS | 33867.03 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1707 | PASS | 30070.6926 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1707 | PASS | 30070.6926 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.7919 | PASS | 33691.9422 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 20.9608 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7951 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9061 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 31.1849 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8761 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9372 | PASS | 10837.2274 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3462 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 59.6957 | PASS | 6.7464 | PASS | 6646.3812 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 59.6957 | PASS | 6.6076 | PASS | 6507.5894 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 23.9969 | PASS | 5.5706 | PASS | 5470.5827 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2243 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 33.741 | PASS | 7.3277 | PASS | 7227.7242 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 33.741 | PASS | 7.3278 | PASS | 7227.7637 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3474 | PASS | 5247.4006 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.3008 | PASS | 4.0793 | PASS | 3979.3204 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 49.0765 | PASS | 17.5771 | PASS | 17477.1372 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 23.2371 | PASS | 18.3869 | PASS | 18286.9418 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 41.8639 | PASS | 17.6515 | PASS | 17551.4524 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 27.173 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 16.4999 | PASS | 21.916 | PASS | 21816.0019 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.7121 | PASS | 4.433 | PASS | 4332.9873 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 19.5179 | PASS | 5.7373 | PASS | 5637.3364 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 32.1675 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0257 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 5.7337 | FAIL | 34.0539 | PASS | 33953.9091 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 5.7337 | FAIL | 30.2579 | PASS | 30157.9443 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 5.7337 | FAIL | 30.2579 | PASS | 30157.9443 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 5.7337 | FAIL | 33.901 | PASS | 33800.9971 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8611 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 8.5625 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7844 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 31.1825 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4482 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 9.5213 | PASS | 10.937 | PASS | 10836.9616 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 16.3933 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.0653 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8457 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2901 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0387 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.9389 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4936 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5331 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 10.6839 | PASS | 5.3471 | PASS | 5247.1001 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 6.2987 | PASS | 4.0828 | PASS | 3982.7996 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 49.0235 | PASS | 17.5761 | PASS | 17476.0681 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 23.1944 | PASS | 18.3856 | PASS | 18285.6001 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 41.8559 | PASS | 17.65 | PASS | 17550.0019 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 27.1708 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0198 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 16.4932 | PASS | 21.9206 | PASS | 21820.6066 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 6.7107 | PASS | 4.431 | PASS | 4331.0253 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 19.5076 | PASS | 5.7339 | PASS | 5633.8626 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 32.149 | PASS | 5.2292 | PASS | 5129.1795 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 5.732 | FAIL | 34.0546 | PASS | 33954.5791 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 5.732 | FAIL | 30.2586 | PASS | 30158.5971 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 5.732 | FAIL | 30.2586 | PASS | 30158.5971 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 5.732 | FAIL | 33.9018 | PASS | 33801.8182 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8611 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 8.5625 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7827 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 31.1825 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.451 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 9.5213 | PASS | 10.937 | PASS | 10836.9601 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 16.3933 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.0649 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 59.6924 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8456 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 59.6924 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.29 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0383 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 6.5812 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.9381 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4935 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.533 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 10.6839 | PASS | 5.3471 | PASS | 5247.0978 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 6.2987 | PASS | 4.0828 | PASS | 3982.8061 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 49.0233 | PASS | 17.5761 | PASS | 17476.0741 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 23.1943 | PASS | 18.3856 | PASS | 18285.6059 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 41.8558 | PASS | 17.65 | PASS | 17550.0003 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 27.1708 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0198 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 16.4932 | PASS | 21.9207 | PASS | 21820.656 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 6.7107 | PASS | 4.431 | PASS | 4331.0219 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 19.5076 | PASS | 5.7339 | PASS | 5633.872 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 32.1489 | PASS | 5.2292 | PASS | 5129.1803 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.2597 | PASS | 33.9559 | PASS | 33855.8837 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.2597 | PASS | 30.1612 | PASS | 30061.2475 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.2597 | PASS | 30.1612 | PASS | 30061.2475 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.2597 | PASS | 33.7801 | PASS | 33680.1282 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 20.9609 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7926 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9364 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 31.1848 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8448 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9372 | PASS | 10837.1809 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3305 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 59.6958 | PASS | 6.7464 | PASS | 6646.4018 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 59.6958 | PASS | 6.6076 | PASS | 6507.6006 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 23.9968 | PASS | 5.5705 | PASS | 5470.5169 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2047 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 33.7411 | PASS | 7.3278 | PASS | 7227.7718 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 33.7411 | PASS | 7.3278 | PASS | 7227.8113 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3473 | PASS | 5247.3278 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.3006 | PASS | 4.0797 | PASS | 3979.6868 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 49.0767 | PASS | 17.5768 | PASS | 17476.7707 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 23.2376 | PASS | 18.3865 | PASS | 18286.5382 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 41.8636 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3723 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 27.173 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 16.4995 | PASS | 21.9152 | PASS | 21815.2405 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.7121 | PASS | 4.433 | PASS | 4333.0079 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 19.5176 | PASS | 5.7365 | PASS | 5636.4632 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 32.1679 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9536 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9754 | PASS | 33875.4481 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1799 | PASS | 30079.8556 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1799 | PASS | 30079.8556 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.8034 | PASS | 33703.4484 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 20.9605 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8095 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8488 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.013 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 9.5225 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.329 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3377 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 59.695 | PASS | 6.7463 | PASS | 6646.2647 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 59.695 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.5238 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 23.9975 | PASS | 5.5709 | PASS | 5470.9429 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2226 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 33.7406 | PASS | 7.3275 | PASS | 7227.4511 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 33.7406 | PASS | 7.3275 | PASS | 7227.4904 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.5572 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.3008 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.949 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 49.0773 | PASS | 17.5772 | PASS | 17477.2291 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 23.2374 | PASS | 18.387 | PASS | 18286.9958 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 41.8636 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3659 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 27.173 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 16.4999 | PASS | 21.9173 | PASS | 21817.2943 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.712 | PASS | 4.4328 | PASS | 4332.7812 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 19.5182 | PASS | 5.7375 | PASS | 5637.4778 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 32.1675 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.944 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.2475 | PASS | 33.9473 | PASS | 33847.2731 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.2475 | PASS | 30.1509 | PASS | 30050.867 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.2475 | PASS | 30.1509 | PASS | 30050.867 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.2475 | PASS | 33.767 | PASS | 33666.9834 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8497 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9819 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9016 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9372 | PASS | 10837.1692 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2282 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9375 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3413 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9404 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1093 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6825 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7227 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.583 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.2997 | PASS | 4.0804 | PASS | 3980.3706 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 49.0778 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.7981 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 23.2372 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.6216 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 41.8628 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2083 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 16.5 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.3599 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.187 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 19.5183 | PASS | 5.7386 | PASS | 5638.5562 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8377 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 6.2475 | PASS | 33.9473 | PASS | 33847.2731 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 6.2475 | PASS | 30.1509 | PASS | 30050.867 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 6.2475 | PASS | 30.1509 | PASS | 30050.867 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 6.2475 | PASS | 33.767 | PASS | 33666.9834 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8497 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9819 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9016 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 9.5224 | PASS | 10.9372 | PASS | 10837.1692 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 16.3945 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2282 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 59.6931 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9375 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 59.6931 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3413 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9404 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1093 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6825 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7227 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 10.685 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.583 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 6.2997 | PASS | 4.0804 | PASS | 3980.3706 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 49.0778 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.7981 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 23.2372 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.6216 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 41.8628 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2083 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 16.5 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.3599 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.187 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 19.5183 | PASS | 5.7386 | PASS | 5638.5562 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 32.1666 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8377 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 33.9602 | PASS | 33860.1976 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 30.1614 | PASS | 30061.4172 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 30.1614 | PASS | 30061.4172 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 33.7802 | PASS | 33680.1799 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9626 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 31.1842 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.173 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5919 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.312 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9104 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3261 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9811 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2038 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6221 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6622 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.8511 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.5672 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 49.0753 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.7225 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 21.1021 | PASS | 18.3854 | PASS | 18285.4093 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 41.8601 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.0685 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 16.4962 | PASS | 21.9165 | PASS | 21816.4552 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1096 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 19.5123 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3526 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 32.0649 | PASS | 5.229 | PASS | 5129.0139 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.7506 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1406 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1406 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7786 | PASS | 33678.5761 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8584 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9601 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 31.186 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.958 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6817 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3631 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8667 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3019 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 23.9924 | PASS | 5.5761 | PASS | 5476.1294 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.267 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4932 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5327 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1374 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9094 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.109 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8411 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2282 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6475 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.0337 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2983 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9422 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1161 | PASS | 33.9025 | PASS | 33802.4994 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1161 | PASS | 30.1198 | PASS | 30019.8069 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1161 | PASS | 30.1198 | PASS | 30019.8069 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1161 | PASS | 33.7279 | PASS | 33627.9404 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8503 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 8.5634 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9836 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9187 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5216 | PASS | 10.9368 | PASS | 10836.8147 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 16.3941 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1097 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9335 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3392 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9318 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.989 | PASS | 4888.9768 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6818 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7213 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6844 | PASS | 5.3471 | PASS | 5247.0994 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2979 | PASS | 4.0814 | PASS | 3981.3846 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 49.0689 | PASS | 17.5772 | PASS | 17477.1763 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 23.2319 | PASS | 18.387 | PASS | 18287.0015 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8608 | PASS | 17.6508 | PASS | 17550.7944 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 27.1722 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4969 | PASS | 21.9134 | PASS | 21813.4126 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7112 | PASS | 4.4317 | PASS | 4331.7196 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5131 | PASS | 5.7368 | PASS | 5636.849 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1642 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.6837 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.1159 | PASS | 33.9027 | PASS | 33802.7257 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.1159 | PASS | 30.12 | PASS | 30020.0169 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.1159 | PASS | 30.12 | PASS | 30020.0169 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.1159 | PASS | 33.7282 | PASS | 33628.207 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8502 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 8.5634 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9836 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 31.1851 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9189 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 9.5216 | PASS | 10.9368 | PASS | 10836.8138 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 16.394 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1095 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9337 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3393 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9313 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.5814 | PASS | 4.989 | PASS | 4888.9766 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6824 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.722 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 10.6844 | PASS | 5.3471 | PASS | 5247.0988 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.2979 | PASS | 4.0814 | PASS | 3981.387 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 49.0689 | PASS | 17.5772 | PASS | 17477.1757 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 23.2319 | PASS | 18.387 | PASS | 18287.0004 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 41.8608 | PASS | 17.6508 | PASS | 17550.7936 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 27.1722 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 16.4969 | PASS | 21.9134 | PASS | 21813.4175 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.7112 | PASS | 4.4317 | PASS | 4331.7196 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 19.5131 | PASS | 5.7369 | PASS | 5636.85 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 32.1642 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.6837 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.0209 | PASS | 34.0263 | PASS | 33926.2721 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.0209 | PASS | 30.2257 | PASS | 30125.7134 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.0209 | PASS | 30.2257 | PASS | 30125.7134 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.0209 | PASS | 33.8608 | PASS | 33760.7991 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 20.9626 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.7035 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 8.5626 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9132 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 31.1819 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.481 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 9.5201 | PASS | 10.9364 | PASS | 10836.3533 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 16.3939 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3254 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 59.7 | PASS | 6.7471 | PASS | 6647.128 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 59.7 | PASS | 6.608 | PASS | 6508.0061 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 23.9927 | PASS | 5.568 | PASS | 5468.04 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1606 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 33.7436 | PASS | 7.3295 | PASS | 7229.4756 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 33.7436 | PASS | 7.3295 | PASS | 7229.5151 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 10.6833 | PASS | 5.3461 | PASS | 5246.1213 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.2983 | PASS | 4.0803 | PASS | 3980.2698 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 49.0555 | PASS | 17.5772 | PASS | 17477.2019 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 23.2246 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.3763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 41.8643 | PASS | 17.652 | PASS | 17551.978 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0206 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 16.4973 | PASS | 21.9167 | PASS | 21816.7322 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.7129 | PASS | 4.434 | PASS | 4334.0367 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 19.5069 | PASS | 5.7377 | PASS | 5637.7397 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 32.1619 | PASS | 5.2306 | PASS | 5130.6234 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.016 | PASS | 33.9921 | PASS | 33892.1052 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.016 | PASS | 30.1977 | PASS | 30097.7424 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.016 | PASS | 30.1977 | PASS | 30097.7424 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.016 | PASS | 33.8256 | PASS | 33725.5685 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 20.9591 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8837 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 8.5629 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9574 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 31.1831 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.556 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9381 | PASS | 10838.135 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 16.3939 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2812 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 59.6914 | PASS | 6.7457 | PASS | 6645.6622 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 59.6914 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.1877 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9964 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1886 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 33.7385 | PASS | 7.3261 | PASS | 7226.1149 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 33.7385 | PASS | 7.3262 | PASS | 7226.1544 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3488 | PASS | 5248.8392 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.3005 | PASS | 4.0774 | PASS | 3977.4402 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 49.0666 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.2605 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 23.2298 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.4376 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 41.8556 | PASS | 17.6493 | PASS | 17549.3112 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 27.1709 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0194 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 16.4935 | PASS | 21.9107 | PASS | 21810.6718 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.7096 | PASS | 4.4296 | PASS | 4329.6435 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 19.5117 | PASS | 5.7398 | PASS | 5639.8149 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 32.1607 | PASS | 5.229 | PASS | 5129.0402 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.016 | PASS | 33.9921 | PASS | 33892.1396 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.016 | PASS | 30.1978 | PASS | 30097.7713 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.016 | PASS | 30.1978 | PASS | 30097.7713 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.016 | PASS | 33.8256 | PASS | 33725.6078 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 20.9591 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8837 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 8.5629 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9573 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 31.1831 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.5561 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 9.5226 | PASS | 10.9381 | PASS | 10838.1351 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 16.3939 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2813 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 59.6914 | PASS | 6.7457 | PASS | 6645.6622 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 59.6914 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.1877 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9964 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1886 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 33.7385 | PASS | 7.3261 | PASS | 7226.1149 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 33.7385 | PASS | 7.3262 | PASS | 7226.1544 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 10.6852 | PASS | 5.3488 | PASS | 5248.8392 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.3005 | PASS | 4.0774 | PASS | 3977.4401 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 49.0666 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.2608 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 23.2298 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.438 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 41.8556 | PASS | 17.6493 | PASS | 17549.3115 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 27.1709 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0194 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 16.4935 | PASS | 21.9107 | PASS | 21810.6731 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.7096 | PASS | 4.4296 | PASS | 4329.6436 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 19.5117 | PASS | 5.7398 | PASS | 5639.8161 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 32.1607 | PASS | 5.229 | PASS | 5129.0403 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.1369 | PASS | 33.9845 | PASS | 33884.536 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.1369 | PASS | 30.1875 | PASS | 30087.4945 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.1369 | PASS | 30.1875 | PASS | 30087.4945 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.1369 | PASS | 33.8127 | PASS | 33712.7189 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8594 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 8.5637 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9859 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9747 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5594 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3133 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8589 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2978 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 23.9994 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.126 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2131 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5079 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5474 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0166 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.2991 | PASS | 4.0815 | PASS | 3981.4804 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 49.0765 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.8023 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 23.2361 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.4229 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 41.8615 | PASS | 17.651 | PASS | 17551.0003 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 27.1722 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 16.4908 | PASS | 21.9143 | PASS | 21814.2784 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.711 | PASS | 4.4315 | PASS | 4331.5068 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 19.5127 | PASS | 5.7374 | PASS | 5637.4474 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 32.1659 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7656 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.2651 | PASS | 34.0142 | PASS | 33914.1638 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.2651 | PASS | 30.2112 | PASS | 30111.1748 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.2651 | PASS | 30.2112 | PASS | 30111.1748 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.2651 | PASS | 33.8426 | PASS | 33742.5957 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 20.9625 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.7107 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9308 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 31.1834 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.4785 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 9.5213 | PASS | 10.9364 | PASS | 10836.4377 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3371 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 59.6997 | PASS | 6.7471 | PASS | 6647.0697 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 59.6997 | PASS | 6.608 | PASS | 6507.9732 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 23.9932 | PASS | 5.5683 | PASS | 5468.2518 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1767 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 33.7434 | PASS | 7.3293 | PASS | 7229.3391 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 33.7434 | PASS | 7.3294 | PASS | 7229.3786 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 10.6841 | PASS | 5.3462 | PASS | 5246.2419 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.3002 | PASS | 4.0802 | PASS | 3980.242 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 49.076 | PASS | 17.5773 | PASS | 17477.33 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 23.2372 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.4886 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 41.8658 | PASS | 17.652 | PASS | 17551.9707 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 27.1732 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0206 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 16.5016 | PASS | 21.9163 | PASS | 21816.3243 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.7129 | PASS | 4.434 | PASS | 4333.9558 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 19.5182 | PASS | 5.7381 | PASS | 5638.0662 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 32.1685 | PASS | 5.2306 | PASS | 5130.6141 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 6.1915 | PASS | 33.8891 | PASS | 33789.1102 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 6.1915 | PASS | 30.1047 | PASS | 30004.6706 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 6.1915 | PASS | 30.1047 | PASS | 30004.6706 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 6.1915 | PASS | 33.7093 | PASS | 33609.3367 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8446 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 8.559 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8981 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 31.1807 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7506 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 9.5148 | PASS | 10.9369 | PASS | 10836.9131 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 16.3903 | PASS | 12.507 | PASS | 12407.0368 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 59.693 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9801 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 59.693 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3649 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 23.9983 | PASS | 5.5714 | PASS | 5471.4482 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 6.5804 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.9041 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.8229 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 33.7395 | PASS | 7.3269 | PASS | 7226.8625 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 10.681 | PASS | 5.3474 | PASS | 5247.4344 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 6.2892 | PASS | 4.077 | PASS | 3976.9625 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 49.0334 | PASS | 17.5768 | PASS | 17476.8327 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 23.2201 | PASS | 18.3865 | PASS | 18286.4948 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 41.859 | PASS | 17.6505 | PASS | 17550.4786 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 27.1717 | PASS | 0.163 | PASS | 63.02 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 16.4941 | PASS | 21.9132 | PASS | 21813.2038 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 6.711 | PASS | 4.4315 | PASS | 4331.4898 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 19.4971 | PASS | 5.7359 | PASS | 5635.9454 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 32.1531 | PASS | 5.2293 | PASS | 5129.2528 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2086 | PASS | 33.9252 | PASS | 33825.2256 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2086 | PASS | 30.1363 | PASS | 30036.3246 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2086 | PASS | 30.1363 | PASS | 30036.3246 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2086 | PASS | 33.7487 | PASS | 33648.6849 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 20.9616 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7542 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 8.5636 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9831 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 31.1839 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.6168 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5215 | PASS | 10.9367 | PASS | 10836.6773 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2875 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6976 | PASS | 6.7467 | PASS | 6646.7155 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6976 | PASS | 6.6078 | PASS | 6507.7756 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9951 | PASS | 5.5695 | PASS | 5469.4767 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1373 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7422 | PASS | 7.3285 | PASS | 7228.509 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7422 | PASS | 7.3285 | PASS | 7228.5491 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6843 | PASS | 5.3466 | PASS | 5246.6287 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2992 | PASS | 4.0814 | PASS | 3981.3966 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 49.072 | PASS | 17.5769 | PASS | 17476.9071 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 23.2348 | PASS | 18.3869 | PASS | 18286.8992 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8639 | PASS | 17.6515 | PASS | 17551.5234 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4994 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6722 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7124 | PASS | 4.4333 | PASS | 4333.3028 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 19.515 | PASS | 5.7364 | PASS | 5636.4101 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.2265 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1793 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4913 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4913 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.016 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8536 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 8.5488 | PASS | 13.0143 | PASS | 12914.3107 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8708 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 9.5218 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6316 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 16.3922 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2363 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9059 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.324 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9815 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 6.5809 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1237 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.613 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6531 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 10.6829 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.9013 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8197 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 40.5734 | PASS | 17.571 | PASS | 17470.9647 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 23.2315 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.9012 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2692 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8363 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1968 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 19.5157 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.392 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.837 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 6.2556 | PASS | 33.9594 | PASS | 33859.4232 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 6.2556 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.735 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 6.2556 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.735 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 6.2556 | PASS | 33.7793 | PASS | 33679.3217 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8526 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 7.8487 | PASS | 13.0345 | PASS | 12934.5467 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 31.1847 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0551 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6577 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 16.3939 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3025 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.914 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3283 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9884 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1992 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6298 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6693 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 10.6846 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0044 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 6.2644 | PASS | 4.0426 | PASS | 3942.5804 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 48.8631 | PASS | 17.5755 | PASS | 17475.5296 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 23.2357 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.373 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.241 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 16.4875 | PASS | 21.9235 | PASS | 21823.5259 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1938 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 17.1199 | PASS | 5.7682 | PASS | 5668.1837 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 32.1627 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7463 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.8485 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2192 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2192 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.6758 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8589 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9719 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 31.1847 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.6408 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 9.5222 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5556 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 16.3844 | PASS | 12.507 | PASS | 12407.0325 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8633 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3003 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0695 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 6.5769 | PASS | 4.9882 | PASS | 4888.2096 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5134 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5529 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 10.6816 | PASS | 5.3459 | PASS | 5245.8706 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.915 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 49.0785 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9841 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 23.2377 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7922 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2073 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6251 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1205 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2931 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 32.1663 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8238 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.9585 | PASS | 33858.4932 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.9296 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.9296 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.7783 | PASS | 33678.3141 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 20.9594 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8671 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9837 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 31.1837 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.4527 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 9.5212 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5789 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 16.366 | PASS | 12.515 | PASS | 12414.9717 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 59.692 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.7966 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 59.692 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2629 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 23.9995 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.1785 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.5749 | PASS | 4.9923 | PASS | 4892.295 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.3598 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.3999 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 10.6762 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0994 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9546 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 49.0772 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9196 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 23.2374 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7384 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 41.8626 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1544 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.5464 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.0293 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2487 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 32.1654 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7749 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 33.9574 | PASS | 33857.38 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 30.159 | PASS | 30059.0203 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 30.159 | PASS | 30059.0203 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 33.7772 | PASS | 33677.1778 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 20.959 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8892 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.013 | PASS | 12913.046 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 31.1809 | PASS | 17.3327 | PASS | 17232.7225 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 9.5183 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5267 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 16.365 | PASS | 12.5103 | PASS | 12410.2736 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 59.6907 | PASS | 6.7456 | PASS | 6645.6181 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 59.6907 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.1635 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 24 | PASS | 5.5725 | PASS | 5472.5099 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.574 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.4485 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 33.7382 | PASS | 7.3259 | PASS | 7225.9497 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 33.7382 | PASS | 7.326 | PASS | 7225.9893 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 10.6504 | PASS | 5.3674 | PASS | 5267.3958 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.0791 | PASS | 3979.0945 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 49.0729 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.6015 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 23.2363 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.5456 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 41.8619 | PASS | 17.651 | PASS | 17550.9877 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 16.5 | PASS | 21.9142 | PASS | 21814.249 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.7112 | PASS | 4.4318 | PASS | 4331.7572 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 19.519 | PASS | 5.7391 | PASS | 5639.0981 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 32.1634 | PASS | 5.2295 | PASS | 5129.5441 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.9578 | PASS | 33857.8194 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1594 | PASS | 30059.3703 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1594 | PASS | 30059.3703 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.7776 | PASS | 33677.6118 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 20.9593 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8695 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 8.5535 | PASS | 13.0714 | PASS | 12971.3763 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9089 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.756 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3461 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 59.6921 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.7762 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 59.6921 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2511 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 23.9998 | PASS | 5.5723 | PASS | 5472.3324 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2511 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.3102 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.3497 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3483 | PASS | 5248.3462 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0795 | PASS | 3979.4919 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 49.0745 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.3326 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 23.2367 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8557 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 41.8625 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.121 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 16.5 | PASS | 21.914 | PASS | 21814.044 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.7113 | PASS | 4.4319 | PASS | 4331.9295 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 19.5176 | PASS | 5.7408 | PASS | 5640.76 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 32.1656 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7462 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2577 | PASS | 33.9617 | PASS | 33861.6526 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2577 | PASS | 30.1626 | PASS | 30062.5829 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2577 | PASS | 30.1626 | PASS | 30062.5829 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2577 | PASS | 33.7816 | PASS | 33681.6362 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8525 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 4.6135 | FAIL | 13.8425 | PASS | 13742.4882 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 31.1838 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2129 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 9.523 | PASS | 10.9379 | PASS | 10837.9451 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.4026 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9153 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.329 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.8467 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.3186 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6425 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.682 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 10.6859 | PASS | 5.3492 | PASS | 5249.2322 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.3001 | PASS | 4.0753 | PASS | 3975.3498 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 48.8184 | PASS | 17.5773 | PASS | 17477.3028 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 23.2084 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.3578 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 41.8626 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3474 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 16.4973 | PASS | 21.9223 | PASS | 21822.279 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4324 | PASS | 4332.3638 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 19.2496 | PASS | 5.7283 | PASS | 5628.2693 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 32.1597 | PASS | 5.229 | PASS | 5128.9834 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.8838 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2429 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2429 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.7044 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8523 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 8.5195 | PASS | 13.013 | PASS | 12913.0278 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 31.1844 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1561 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 9.521 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6718 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 16.3928 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3686 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9161 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3293 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9907 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.5811 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2794 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6351 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6747 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 10.6835 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1285 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2653 | PASS | 4.0573 | PASS | 3957.2763 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 48.9629 | PASS | 17.5794 | PASS | 17479.3786 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 23.2345 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.4432 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 41.8613 | PASS | 17.651 | PASS | 17551.0421 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 15.9336 | PASS | 22.2496 | PASS | 22149.5657 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1853 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 17.5212 | PASS | 5.7741 | PASS | 5674.1023 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 32.1595 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8791 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 33.9586 | PASS | 33858.6248 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1061 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1061 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 33.7785 | PASS | 33678.539 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8505 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 8.5629 | PASS | 13.0137 | PASS | 12913.6802 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0177 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 9.5211 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6115 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 16.3926 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2997 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9309 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3378 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9991 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.581 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1944 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.665 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7045 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 10.6831 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.7542 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2737 | PASS | 4.0607 | PASS | 3960.6922 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 48.9796 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.7825 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 23.233 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.738 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 41.8622 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2158 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 16.4235 | PASS | 21.9832 | PASS | 21883.2298 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1847 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 17.3102 | PASS | 5.7441 | PASS | 5644.0547 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0332 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1206 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4492 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4492 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9634 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 20.9527 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8562 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 8.5634 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9643 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 31.1704 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8795 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 9.1126 | PASS | 10.9398 | PASS | 10839.7514 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 16.3425 | PASS | 12.5064 | PASS | 12406.3523 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 59.5471 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8548 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 59.5471 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.2452 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0065 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.5721 | PASS | 4.9888 | PASS | 4888.7727 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 33.6955 | PASS | 7.3275 | PASS | 7227.5122 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 33.6955 | PASS | 7.3276 | PASS | 7227.5517 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.6473 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8631 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 49.067 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0849 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 23.2335 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.839 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2324 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 27.1723 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 16.4999 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.7666 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1751 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 19.5178 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3309 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 32.1592 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9005 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.9576 | PASS | 33857.5849 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1592 | PASS | 30059.1943 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1592 | PASS | 30059.1943 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.7774 | PASS | 33677.3986 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8487 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 4.1469 | FAIL | 11.055 | PASS | 10954.9639 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1148 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 9.5223 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.389 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1416 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9456 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3459 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9829 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.989 | PASS | 4889.0068 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.697 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7366 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 10.6844 | PASS | 5.3469 | PASS | 5246.8988 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 6.2997 | PASS | 4.0797 | PASS | 3979.6545 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 48.7982 | PASS | 17.571 | PASS | 17471.0122 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 23.2083 | PASS | 18.3864 | PASS | 18286.3715 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 41.8618 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1043 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 16.4946 | PASS | 21.9152 | PASS | 21815.1532 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1426 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 19.2538 | PASS | 5.7263 | PASS | 5626.2789 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 32.1627 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9046 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.8889 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2447 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2447 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.7056 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8473 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 8.5645 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8827 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 31.1833 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.5407 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.2808 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 16.3892 | PASS | 12.5047 | PASS | 12404.6725 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 59.6933 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9569 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 59.6933 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3519 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9293 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 6.5799 | PASS | 4.9863 | PASS | 4886.3089 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7269 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7664 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 10.6806 | PASS | 5.3421 | PASS | 5242.0667 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8554 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 48.5346 | PASS | 17.5816 | PASS | 17481.5572 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 23.2342 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8442 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 41.8628 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1771 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9143 | PASS | 21814.3165 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2257 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.8213 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2293 | PASS | 5129.3066 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.8013 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.1977 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.1977 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.6513 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8296 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 8.5632 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8442 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 31.1801 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.4572 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 9.5234 | PASS | 10.9368 | PASS | 10836.8408 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 13.6942 | PASS | 12.4632 | PASS | 12363.2166 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 59.6818 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.0854 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 59.6818 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4155 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 23.9994 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.1588 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 5.9876 | FAIL | 4.9517 | PASS | 4851.6574 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 33.7363 | PASS | 7.3272 | PASS | 7227.1677 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 33.7363 | PASS | 7.3272 | PASS | 7227.2078 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 10.1295 | PASS | 5.3268 | PASS | 5226.8222 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8598 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 49.0528 | PASS | 17.5774 | PASS | 17477.446 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 23.2326 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.6215 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 41.8619 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.097 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 16.4999 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.882 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1093 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 19.5178 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2029 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 32.147 | PASS | 5.2295 | PASS | 5129.4504 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.8791 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2448 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2448 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.7081 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8522 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 8.5573 | PASS | 13.0127 | PASS | 12912.7441 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8103 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5654 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 16.3936 | PASS | 12.5069 | PASS | 12406.8873 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9174 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3301 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9888 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.9887 | PASS | 4888.7366 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6368 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6763 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 10.6845 | PASS | 5.347 | PASS | 5246.9986 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 6.3 | PASS | 4.078 | PASS | 3978.0254 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 43.0737 | PASS | 17.5875 | PASS | 17487.4937 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 23.2279 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7859 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2261 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.5701 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.174 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 19.4924 | PASS | 5.7374 | PASS | 5637.4097 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 32.1639 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.775 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9594 | PASS | 33859.4438 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.7111 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.7111 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7793 | PASS | 33679.2897 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8555 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 8.5632 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8593 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 31.1769 | PASS | 17.3334 | PASS | 17233.4461 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 9.5185 | PASS | 10.9338 | PASS | 10833.7749 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 15.7313 | PASS | 12.4976 | PASS | 12397.589 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8918 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3153 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.84 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.4056 | PASS | 4.9788 | PASS | 4878.7747 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5987 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6389 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 9.0436 | PASS | 5.4435 | PASS | 5343.4943 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.67 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 49.0682 | PASS | 17.5764 | PASS | 17476.4444 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 23.2377 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.5349 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1517 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8031 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2501 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 19.5186 | PASS | 5.739 | PASS | 5639.0417 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.5779 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.2528 | PASS | 33.9404 | PASS | 33840.3627 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.2528 | PASS | 30.145 | PASS | 30045.0139 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.2528 | PASS | 30.145 | PASS | 30045.0139 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.2528 | PASS | 33.7597 | PASS | 33659.6754 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 20.9599 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8393 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9737 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8802 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5167 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3379 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 59.6936 | PASS | 6.746 | PASS | 6646.0221 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 59.6936 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3887 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 23.9987 | PASS | 5.5717 | PASS | 5471.6626 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2298 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 33.7397 | PASS | 7.3269 | PASS | 7226.8838 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 33.7397 | PASS | 7.3269 | PASS | 7226.923 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.8839 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.3009 | PASS | 4.0795 | PASS | 3979.513 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 49.0785 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.8197 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 23.2376 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.5829 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2552 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 16.5002 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.3847 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3276 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 19.5189 | PASS | 5.7386 | PASS | 5638.5514 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9142 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 33.9563 | PASS | 33856.2927 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2061 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2061 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.7702 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8463 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9567 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9156 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5851 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3418 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9656 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.357 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.8289 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2378 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7512 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7908 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9881 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.0792 | PASS | 3979.1881 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 49.0791 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9229 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6707 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2434 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6662 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2518 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 19.5194 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.8186 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8944 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 6.2606 | PASS | 33.9692 | PASS | 33869.2146 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 6.2606 | PASS | 30.1687 | PASS | 30068.6818 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 6.2606 | PASS | 30.1687 | PASS | 30068.6818 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 6.2606 | PASS | 33.7892 | PASS | 33689.2452 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 20.965 | PASS | 0.2296 | PASS | 129.5873 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 8.5646 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.816 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 31.2052 | PASS | 17.3402 | PASS | 17240.2335 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 9.6011 | PASS | 10.985 | PASS | 10885.0165 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 16.4015 | PASS | 12.5108 | PASS | 12410.8101 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 59.7061 | PASS | 6.7481 | PASS | 6648.0519 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 59.7061 | PASS | 6.6085 | PASS | 6508.5139 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 23.9937 | PASS | 5.5686 | PASS | 5468.6391 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 6.5836 | PASS | 4.9934 | PASS | 4893.3644 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 33.7468 | PASS | 7.3316 | PASS | 7231.5846 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 33.7468 | PASS | 7.3316 | PASS | 7231.6242 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 10.6919 | PASS | 5.3569 | PASS | 5256.9046 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 6.3021 | PASS | 4.0778 | PASS | 3977.7722 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 49.0903 | PASS | 17.5805 | PASS | 17480.5238 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 23.2407 | PASS | 18.3893 | PASS | 18289.2946 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 41.8683 | PASS | 17.6526 | PASS | 17552.6423 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 27.1739 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0209 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 16.5028 | PASS | 21.917 | PASS | 21816.9712 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 6.7134 | PASS | 4.4347 | PASS | 4334.7488 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 19.5212 | PASS | 5.7406 | PASS | 5640.6499 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 32.1708 | PASS | 5.2315 | PASS | 5131.5062 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 33.9674 | PASS | 33867.3639 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 30.1672 | PASS | 30067.2234 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 30.1672 | PASS | 30067.2234 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 33.7874 | PASS | 33687.4312 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 20.9615 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7607 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 8.5642 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7512 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 31.1842 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0066 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.3113 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 16.3949 | PASS | 12.5075 | PASS | 12407.4853 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 59.6973 | PASS | 6.7467 | PASS | 6646.6609 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 59.6973 | PASS | 6.6077 | PASS | 6507.7455 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 23.9956 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7661 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.3717 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 33.742 | PASS | 7.3284 | PASS | 7228.3706 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 33.742 | PASS | 7.3284 | PASS | 7228.4102 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.6335 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 6.3019 | PASS | 4.0779 | PASS | 3977.898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 49.0807 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.4236 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 23.2437 | PASS | 18.3908 | PASS | 18290.8166 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 41.8671 | PASS | 17.6523 | PASS | 17552.3298 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 27.1734 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0207 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 16.5026 | PASS | 21.9223 | PASS | 21822.3091 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 6.7128 | PASS | 4.4339 | PASS | 4333.8643 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 19.5213 | PASS | 5.7407 | PASS | 5640.6914 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 32.1698 | PASS | 5.2311 | PASS | 5131.1204 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 6.2603 | PASS | 34.0056 | PASS | 33905.5563 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 6.2603 | PASS | 30.206 | PASS | 30105.9722 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 6.2603 | PASS | 30.206 | PASS | 30105.9722 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 6.2603 | PASS | 33.8362 | PASS | 33736.2184 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 20.9631 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.6792 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9375 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 31.1827 | PASS | 17.3333 | PASS | 17233.348 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 9.5209 | PASS | 10.9361 | PASS | 10836.0777 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2995 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 59.7012 | PASS | 6.7473 | PASS | 6647.3254 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 59.7012 | PASS | 6.6081 | PASS | 6508.1162 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 23.9916 | PASS | 5.5673 | PASS | 5467.3049 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1219 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 33.7443 | PASS | 7.3299 | PASS | 7229.9395 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 33.7443 | PASS | 7.33 | PASS | 7229.9797 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 10.6838 | PASS | 5.3457 | PASS | 5245.7318 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 6.2996 | PASS | 4.081 | PASS | 3981.0467 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 49.0743 | PASS | 17.5769 | PASS | 17476.8777 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 23.2366 | PASS | 18.3871 | PASS | 18287.1112 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 41.866 | PASS | 17.652 | PASS | 17552.0349 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 27.1733 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0206 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 16.5013 | PASS | 21.9162 | PASS | 21816.2165 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 6.7131 | PASS | 4.4343 | PASS | 4334.3239 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 19.517 | PASS | 5.737 | PASS | 5636.9541 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 32.1688 | PASS | 5.2307 | PASS | 5130.6989 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1199 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9532 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9891 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6231 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1884 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1199 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9532 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9891 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6231 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1884 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1199 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9532 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9891 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6231 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1884 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1199 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9532 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9891 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6231 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1884 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1199 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9532 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9891 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6231 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1884 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.2582 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5538 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5538 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.094 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8517 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9615 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 31.1834 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7715 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6561 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2278 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9208 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.332 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.98 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1127 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6448 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.685 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0201 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8644 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 49.0789 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9921 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 23.2365 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.4624 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 41.8386 | PASS | 17.6458 | PASS | 17545.7708 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 27.1689 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0197 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 16.5002 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6225 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1194 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3252 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 32.1649 | PASS | 5.2293 | PASS | 5129.342 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 33.9574 | PASS | 33857.3874 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 30.1591 | PASS | 30059.0838 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 30.1591 | PASS | 30059.0838 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 33.7773 | PASS | 33677.2614 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8579 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 8.5627 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9699 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 31.1824 | PASS | 17.3333 | PASS | 17233.3435 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 9.522 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6619 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 16.3935 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1363 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8705 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3038 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.8527 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.989 | PASS | 4889.0098 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5477 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5879 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 10.6845 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0097 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 6.3007 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9075 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 49.0378 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8542 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 22.9026 | PASS | 18.3886 | PASS | 18288.6479 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 41.5947 | PASS | 17.6491 | PASS | 17549.1414 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 27.1721 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 16.4927 | PASS | 21.9125 | PASS | 21812.4977 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 6.7119 | PASS | 4.4327 | PASS | 4332.7211 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 19.5119 | PASS | 5.7389 | PASS | 5638.8622 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 32.1369 | PASS | 5.2288 | PASS | 5128.7587 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.9584 | PASS | 33858.4246 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.8699 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.8699 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.7782 | PASS | 33678.2383 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.861 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.982 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 31.1858 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9382 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.696 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3476 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8459 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2906 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 23.9995 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.1717 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2496 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4713 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5108 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.1616 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.947 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 49.0788 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.2043 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 23.2363 | PASS | 18.3892 | PASS | 18289.1653 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 41.8628 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2248 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9138 | PASS | 21813.7756 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.0391 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2945 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2301 | PASS | 5130.0636 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.3458 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6425 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6425 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.2073 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8496 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 8.5632 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7853 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 31.0531 | PASS | 17.3576 | PASS | 17257.5814 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 9.5197 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6375 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 16.3824 | PASS | 12.5066 | PASS | 12406.5529 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 59.692 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9355 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 59.692 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3393 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 23.9921 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9753 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 6.5784 | PASS | 4.9884 | PASS | 4888.4436 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7003 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7398 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 10.6797 | PASS | 5.3477 | PASS | 5247.6897 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.7555 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 49.054 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.6475 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 23.2252 | PASS | 18.3872 | PASS | 18287.2388 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 40.8109 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1655 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 16.5007 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.9021 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4331.987 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 19.5182 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.166 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 32.069 | PASS | 5.2268 | PASS | 5126.8123 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1853 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4971 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4971 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0232 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8531 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9554 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8255 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6625 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3399 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9098 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3262 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0345 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2384 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6204 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6599 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0783 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8687 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 49.0792 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1119 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 23.2347 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.975 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 41.8461 | PASS | 17.6488 | PASS | 17548.7566 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9152 | PASS | 21815.1837 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.176 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3687 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9126 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1303 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4505 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4505 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9659 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8531 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.958 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 31.1861 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9828 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6674 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3747 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9104 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3263 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9677 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2781 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.621 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6606 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1196 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8801 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1032 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 23.2363 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.5742 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 41.8546 | PASS | 17.6516 | PASS | 17551.5949 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 16.5003 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6708 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1782 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.33 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 32.1669 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9527 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2576 | PASS | 33.9637 | PASS | 33863.6534 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2576 | PASS | 30.1642 | PASS | 30064.1813 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2576 | PASS | 30.1642 | PASS | 30064.1813 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2576 | PASS | 33.7836 | PASS | 33683.6275 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 20.9611 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7814 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 8.5634 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8354 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 31.1411 | PASS | 17.3409 | PASS | 17240.8593 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 9.521 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.3928 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 16.3904 | PASS | 12.5069 | PASS | 12406.912 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 59.6959 | PASS | 6.7465 | PASS | 6646.4907 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 59.6959 | PASS | 6.6077 | PASS | 6507.6502 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 23.9913 | PASS | 5.57 | PASS | 5469.989 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.5804 | PASS | 4.9888 | PASS | 4888.7681 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 33.7413 | PASS | 7.328 | PASS | 7228.0048 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 33.7413 | PASS | 7.328 | PASS | 7228.0449 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 10.6829 | PASS | 5.3475 | PASS | 5247.5416 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0784 | PASS | 3978.4377 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 49.0597 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.7362 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 23.2101 | PASS | 18.3871 | PASS | 18287.0707 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 39.753 | PASS | 17.6534 | PASS | 17553.3932 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 27.154 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0185 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 16.4964 | PASS | 21.9184 | PASS | 21818.3976 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.7126 | PASS | 4.4342 | PASS | 4334.1608 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 19.5174 | PASS | 5.7398 | PASS | 5639.7632 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 32.1257 | PASS | 5.2278 | PASS | 5127.8062 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0986 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4236 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4236 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9314 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9599 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9294 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6678 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3517 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9106 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3264 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9885 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2513 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6216 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6611 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1122 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8807 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1084 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8439 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 41.8496 | PASS | 17.6507 | PASS | 17550.7187 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7008 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2161 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3367 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8901 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0944 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4201 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4201 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.927 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8531 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9599 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9298 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.668 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3511 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9105 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3264 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9884 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2512 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.621 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6606 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1113 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8808 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.108 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8453 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 41.8476 | PASS | 17.6507 | PASS | 17550.6821 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7026 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2203 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3364 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8893 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.9581 | PASS | 33858.114 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1596 | PASS | 30059.6222 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1596 | PASS | 30059.6222 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.7779 | PASS | 33677.9292 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8564 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9631 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8809 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6873 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3378 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8837 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3113 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 23.9986 | PASS | 5.5717 | PASS | 5471.7473 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2376 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5706 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6101 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1376 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9419 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 49.0792 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1266 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 23.2375 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.9308 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 41.733 | PASS | 17.6503 | PASS | 17550.2833 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.8952 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 6.7096 | PASS | 4.4333 | PASS | 4333.3456 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 19.5194 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2216 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8542 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 6.2544 | PASS | 33.96 | PASS | 33860.0131 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 6.2544 | PASS | 30.1612 | PASS | 30061.2303 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 6.2544 | PASS | 30.1612 | PASS | 30061.2303 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 6.2544 | PASS | 33.7799 | PASS | 33679.9444 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8526 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 8.5638 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9426 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 31.1844 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8799 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 9.5226 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6804 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3222 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9137 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3281 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 23.9989 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9925 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2201 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6291 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6685 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1247 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 6.3012 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.7364 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 49.0736 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.1808 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 23.235 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 40.8935 | PASS | 17.6449 | PASS | 17544.9386 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 27.0542 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0032 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 16.5001 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6311 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 6.7117 | PASS | 4.4325 | PASS | 4332.4786 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 19.5177 | PASS | 5.7397 | PASS | 5639.7172 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 32.1646 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7044 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.2653 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5606 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5606 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.102 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8522 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9576 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 31.1858 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9355 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6618 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3561 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.917 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.33 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.007 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2567 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6348 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.675 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0996 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8539 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 49.0786 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0738 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 23.2329 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.612 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 41.8369 | PASS | 17.6505 | PASS | 17550.5016 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 27.1665 | PASS | 0.163 | PASS | 63.019 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 16.4916 | PASS | 21.9183 | PASS | 21818.3467 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1756 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3672 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 32.1661 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8587 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2553 | PASS | 33.9639 | PASS | 33863.8933 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2553 | PASS | 30.1644 | PASS | 30064.4324 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2553 | PASS | 30.1644 | PASS | 30064.4324 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2553 | PASS | 33.7839 | PASS | 33683.9477 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 20.961 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7849 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 8.5635 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8909 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 31.1765 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.34 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 9.5217 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.3797 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 16.3937 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3453 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 59.696 | PASS | 6.7465 | PASS | 6646.4642 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 59.696 | PASS | 6.6076 | PASS | 6507.6356 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 23.9939 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.9246 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2238 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 33.7413 | PASS | 7.3279 | PASS | 7227.9387 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 33.7413 | PASS | 7.328 | PASS | 7227.9782 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 10.6842 | PASS | 5.3477 | PASS | 5247.6504 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0785 | PASS | 3978.4797 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 49.0641 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0825 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 23.217 | PASS | 18.388 | PASS | 18288.0478 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 40.5623 | PASS | 17.67 | PASS | 17569.9914 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 27.067 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0075 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 16.4919 | PASS | 21.921 | PASS | 21820.9535 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.7108 | PASS | 4.4344 | PASS | 4334.4477 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 19.5157 | PASS | 5.74 | PASS | 5639.998 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 32.1553 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8658 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9595 | PASS | 33859.4662 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.725 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.725 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7793 | PASS | 33679.3051 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8504 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9695 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 31.1835 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.5079 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6455 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2067 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9311 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3381 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0491 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.0846 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.666 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7056 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.002 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8452 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 49.0786 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.915 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 23.2359 | PASS | 18.3871 | PASS | 18287.1168 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 12.0714 | PASS | 17.848 | PASS | 17747.9799 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 27.155 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0176 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 16.4982 | PASS | 21.9138 | PASS | 21813.8194 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.7111 | PASS | 4.4319 | PASS | 4331.9489 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3284 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 32.1648 | PASS | 5.2292 | PASS | 5129.1617 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.3149 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6278 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6278 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1876 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8526 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 8.5637 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9281 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0121 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6636 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3501 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9143 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3285 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9914 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2525 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6298 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6693 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0978 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8095 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 49.0704 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0414 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 23.2048 | PASS | 18.3873 | PASS | 18287.3329 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 41.771 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2458 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 16.4607 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.1513 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.149 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 19.5163 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2466 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 32.1601 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7698 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1623 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4794 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4794 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9995 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8526 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.958 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9293 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6645 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3469 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9145 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3286 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9877 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2464 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6299 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6694 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0999 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8815 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 49.0788 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0401 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 23.2344 | PASS | 18.3872 | PASS | 18287.245 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 41.8605 | PASS | 17.65 | PASS | 17550.0486 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 16.4986 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.878 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1669 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2307 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 32.1661 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7548 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1623 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4794 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4794 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9995 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8526 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.958 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9293 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6645 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3469 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9145 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3286 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9877 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2464 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6299 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6694 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0999 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8815 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 49.0788 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0401 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 23.2344 | PASS | 18.3872 | PASS | 18287.245 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 41.8605 | PASS | 17.65 | PASS | 17550.0486 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 16.4986 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.878 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1669 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 19.5195 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2307 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 32.1661 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7548 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 33.9595 | PASS | 33859.45 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.7503 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.7503 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 33.7793 | PASS | 33679.3451 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8525 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 8.5637 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9011 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0341 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6627 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3532 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9147 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3286 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.993 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2561 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6306 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6708 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1009 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.762 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 49.0707 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.078 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 23.21 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.6459 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 41.7433 | PASS | 17.651 | PASS | 17551.0417 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 16.4485 | PASS | 21.954 | PASS | 21853.9574 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1344 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 19.516 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3434 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 32.1603 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8471 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0973 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4229 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4229 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9307 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8531 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9564 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9274 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6659 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3488 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.91 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3264 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9885 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.249 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.621 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6605 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.105 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.881 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 49.0782 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0772 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 23.2284 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.5854 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 41.8483 | PASS | 17.6507 | PASS | 17550.7246 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 27.1624 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0192 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 16.4874 | PASS | 21.9215 | PASS | 21821.5287 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 6.7109 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2043 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.265 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 32.1653 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8181 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2544 | PASS | 33.9645 | PASS | 33864.5252 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2544 | PASS | 30.165 | PASS | 30065.0189 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2544 | PASS | 30.165 | PASS | 30065.0189 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2544 | PASS | 33.7847 | PASS | 33684.6869 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 20.9611 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7812 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 8.5625 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7639 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 31.1745 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.5108 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 9.5212 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.3481 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 16.3931 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2701 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 59.6961 | PASS | 6.7465 | PASS | 6646.4941 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 59.6961 | PASS | 6.6077 | PASS | 6507.6518 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 23.9945 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.9289 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.5811 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1422 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 33.7413 | PASS | 7.328 | PASS | 7228.0029 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 33.7413 | PASS | 7.328 | PASS | 7228.0423 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 10.6837 | PASS | 5.3475 | PASS | 5247.5384 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.3009 | PASS | 4.0783 | PASS | 3978.2513 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 49.0432 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.5691 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 23.1397 | PASS | 18.385 | PASS | 18284.9922 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 40.3956 | PASS | 17.6394 | PASS | 17539.4317 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 27.1435 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0176 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 16.4059 | PASS | 21.9801 | PASS | 21880.1302 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.7123 | PASS | 4.4342 | PASS | 4334.1561 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 19.5081 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3962 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 32.1362 | PASS | 5.2289 | PASS | 5128.8528 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.9778 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3252 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3252 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.8083 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8535 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9613 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9721 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6643 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3645 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9065 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.324 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9734 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2663 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6129 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.653 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.106 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.901 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 49.0791 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1116 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 23.2366 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8749 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 41.1915 | PASS | 17.6562 | PASS | 17556.212 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.4597 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2857 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2992 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 32.1663 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9701 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1129 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4354 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4354 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9458 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8527 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9615 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8561 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6656 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3297 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9136 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3281 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9738 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2259 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6289 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6684 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0956 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8818 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.098 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8919 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 41.6702 | PASS | 17.6553 | PASS | 17555.2547 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6907 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1966 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3327 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.808 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.3426 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6262 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6262 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1841 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8518 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9523 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9454 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6608 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3629 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9207 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.332 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9894 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2636 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6438 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6834 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1009 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8494 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 49.0775 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0429 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 23.2208 | PASS | 18.387 | PASS | 18286.9931 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 41.2784 | PASS | 17.6578 | PASS | 17557.7944 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 27.1701 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0199 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 16.4965 | PASS | 21.9158 | PASS | 21815.7615 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1352 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3245 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 32.1655 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8065 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.9584 | PASS | 33858.3592 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1598 | PASS | 30059.8226 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1598 | PASS | 30059.8226 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.7782 | PASS | 33678.1798 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 20.8618 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.894 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9646 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 31.1836 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.4968 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 9.5223 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4642 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3112 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 59.2719 | PASS | 6.7463 | PASS | 6646.274 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 59.2719 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.4951 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 23.9998 | PASS | 5.5725 | PASS | 5472.4658 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1907 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 33.6868 | PASS | 7.3255 | PASS | 7225.4719 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 33.6868 | PASS | 7.3255 | PASS | 7225.5114 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.7753 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9576 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 49.0789 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9607 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 23.2378 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7281 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 41.8626 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1394 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.54 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.001 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2385 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7703 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.337 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6184 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6184 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1748 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 20.5059 | PASS | 0.2317 | PASS | 131.6601 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.957 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2374 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 9.5203 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7137 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 16.3939 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3497 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 57.779 | PASS | 6.7336 | PASS | 6633.5953 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 57.779 | PASS | 6.5992 | PASS | 6499.2283 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 23.9978 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.8574 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.263 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 33.4918 | PASS | 7.3321 | PASS | 7232.0748 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 33.4918 | PASS | 7.3321 | PASS | 7232.1142 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.1933 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8573 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1496 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8815 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2932 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7493 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2421 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.367 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9323 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.8329 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2103 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2103 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.6653 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 20.9593 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8648 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 8.5635 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9824 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 31.1826 | PASS | 17.3328 | PASS | 17232.8174 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 9.5092 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.4344 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 16.1902 | PASS | 12.5049 | PASS | 12404.8717 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 59.6896 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8133 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 59.6896 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2705 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 23.9955 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9146 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 6.5285 | PASS | 4.9857 | PASS | 4885.6602 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 33.7382 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4595 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 33.7382 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4991 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 10.6185 | PASS | 5.3445 | PASS | 5244.5177 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9368 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 49.0621 | PASS | 17.5775 | PASS | 17477.4879 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 23.237 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.398 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 41.8362 | PASS | 17.6519 | PASS | 17551.858 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 27.1713 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0201 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.4982 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3356 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 19.5187 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2038 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 32.1639 | PASS | 5.2285 | PASS | 5128.5283 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1105 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4329 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4329 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9427 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9668 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 31.1836 | PASS | 17.3333 | PASS | 17233.2885 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6009 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5061 | PASS | 12406.1219 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9105 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3264 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9822 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9878 | PASS | 4887.8346 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.621 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6612 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.347 | PASS | 5247.001 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8914 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 49.0783 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8763 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 23.2377 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7712 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 41.8626 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1717 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6664 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.189 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2897 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 32.1661 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.6855 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1316 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.453 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.453 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9679 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8534 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9714 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 31.1858 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9856 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 9.5213 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6644 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 16.3672 | PASS | 12.5066 | PASS | 12406.6296 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 59.6892 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9064 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 59.6892 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3228 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9856 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 6.574 | PASS | 4.988 | PASS | 4888.0028 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 33.7382 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6419 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 33.7382 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6814 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 10.6771 | PASS | 5.3473 | PASS | 5247.3278 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.872 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 49.0711 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9915 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 23.2359 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8136 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 41.8624 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2235 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7496 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1895 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 19.5192 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3155 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 32.1574 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7877 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.9061 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2725 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2725 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.743 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.855 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 8.5634 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9519 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 30.6403 | PASS | 17.3961 | PASS | 17296.0614 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 9.5191 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5851 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 16.2562 | PASS | 12.5076 | PASS | 12407.5703 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8883 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3139 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 23.9974 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9308 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 6.5456 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1154 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.586 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6255 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 10.6436 | PASS | 5.3475 | PASS | 5247.5072 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8856 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 49.0602 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.092 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 23.2361 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.5995 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 41.8615 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1177 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6368 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.22 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 19.5185 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3155 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 32.1571 | PASS | 5.2292 | PASS | 5129.162 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1819 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4954 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4954 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0208 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8536 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 8.5634 | PASS | 13.0131 | PASS | 12913.0653 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 31.1414 | PASS | 17.3398 | PASS | 17239.7536 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 9.5217 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6365 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 16.2481 | PASS | 12.5048 | PASS | 12404.8397 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 59.6915 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.904 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 59.6915 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3214 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 23.9987 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9714 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 6.5435 | PASS | 4.9854 | PASS | 4885.4241 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 33.7389 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6342 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 33.7389 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6737 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 10.6638 | PASS | 5.3467 | PASS | 5246.6771 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8489 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 49.0541 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.3634 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 23.2349 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8588 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 41.8613 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1462 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 16.5002 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.7697 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1883 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 19.5181 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3926 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 32.1426 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8918 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1167 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4382 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4382 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9496 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8527 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9598 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 31.1844 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8509 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6499 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 16.3839 | PASS | 12.5068 | PASS | 12406.7599 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9126 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3273 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9882 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 6.5787 | PASS | 4.9886 | PASS | 4888.5753 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6299 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6694 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 10.6829 | PASS | 5.3477 | PASS | 5247.6654 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.879 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.124 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8293 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 41.8628 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2254 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6939 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.187 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3415 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 32.1661 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8399 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.96 | PASS | 33860.0081 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1612 | PASS | 30061.1781 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1612 | PASS | 30061.1781 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7799 | PASS | 33679.8746 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 20.9583 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8907 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 8.5634 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8554 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 31.1818 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.5199 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5244 | PASS | 10.9383 | PASS | 10838.2827 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 2.9673 | FAIL | 12.2658 | PASS | 12165.7708 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6783 | PASS | 6.7456 | PASS | 6645.5959 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6783 | PASS | 6.6071 | PASS | 6507.1396 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9986 | PASS | 5.5717 | PASS | 5471.6597 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 5.9935 | FAIL | 4.9383 | PASS | 4838.2928 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7347 | PASS | 7.3262 | PASS | 7226.2132 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7347 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.2533 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 10.1476 | PASS | 5.3387 | PASS | 5238.6819 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.6703 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 49.0588 | PASS | 17.5789 | PASS | 17478.9324 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 23.2334 | PASS | 18.3882 | PASS | 18288.166 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8633 | PASS | 17.6515 | PASS | 17551.4934 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9152 | PASS | 21815.1654 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4324 | PASS | 4332.3531 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 19.5181 | PASS | 5.7395 | PASS | 5639.5299 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 32.1492 | PASS | 5.2304 | PASS | 5130.3789 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1199 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9532 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9891 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6231 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1884 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1199 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9532 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9891 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6231 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1884 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 6.2579 | PASS | 33.9622 | PASS | 33862.1517 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 6.2579 | PASS | 30.1629 | PASS | 30062.9165 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 6.2579 | PASS | 30.1629 | PASS | 30062.9165 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 6.2579 | PASS | 33.782 | PASS | 33682.0465 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 20.9607 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8016 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9518 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 31.1824 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.6519 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 9.5225 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4679 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3331 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 59.6953 | PASS | 6.7463 | PASS | 6646.3285 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 59.6953 | PASS | 6.6076 | PASS | 6507.5597 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 23.9963 | PASS | 5.5704 | PASS | 5470.425 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2124 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 33.7408 | PASS | 7.3276 | PASS | 7227.6158 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 33.7408 | PASS | 7.3277 | PASS | 7227.6551 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.7861 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 6.3015 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.6655 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 49.0781 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0753 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 23.2364 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.9608 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 41.7359 | PASS | 17.6624 | PASS | 17562.4123 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 27.1618 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0192 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9155 | PASS | 21815.5166 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 6.7127 | PASS | 4.434 | PASS | 4333.9723 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 19.5199 | PASS | 5.7397 | PASS | 5639.746 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 32.1652 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7677 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 6.2577 | PASS | 33.961 | PASS | 33861.0376 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 6.2577 | PASS | 30.162 | PASS | 30062.0042 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 6.2577 | PASS | 30.162 | PASS | 30062.0042 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 6.2577 | PASS | 33.7809 | PASS | 33680.9057 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 20.2757 | PASS | 0.2315 | PASS | 131.4679 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9447 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 31.1874 | PASS | 17.3352 | PASS | 17235.2443 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 9.5184 | PASS | 10.938 | PASS | 10838.046 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 16.3933 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3889 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 57.3627 | PASS | 6.7381 | PASS | 6638.0808 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 57.3627 | PASS | 6.6014 | PASS | 6501.444 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 23.9978 | PASS | 5.5711 | PASS | 5471.1496 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.3503 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 33.1829 | PASS | 7.3463 | PASS | 7246.3234 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 33.1829 | PASS | 7.3464 | PASS | 7246.3639 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 10.6848 | PASS | 5.3488 | PASS | 5248.7901 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 6.3015 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.6911 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 49.08 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.4343 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 23.2382 | PASS | 18.3881 | PASS | 18288.1163 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 41.8641 | PASS | 17.6515 | PASS | 17551.5417 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 16.5009 | PASS | 21.9151 | PASS | 21815.0996 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 6.7119 | PASS | 4.4327 | PASS | 4332.6848 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 19.5199 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.5841 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.155 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2029 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5087 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5087 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0375 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 20.8957 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.9197 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.96 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 31.1858 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9546 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6805 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3561 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 59.6256 | PASS | 6.7441 | PASS | 6644.1487 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 59.6256 | PASS | 6.6064 | PASS | 6506.4269 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9598 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.258 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 33.7382 | PASS | 7.3243 | PASS | 7224.2936 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 33.7382 | PASS | 7.3243 | PASS | 7224.3331 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1369 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.873 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 49.0796 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.123 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8596 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2722 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7157 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2106 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3493 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9098 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2186 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5213 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5213 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0531 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 20.8848 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.9389 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9598 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 31.1859 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.96 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 9.5227 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6832 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.356 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 59.6141 | PASS | 6.7439 | PASS | 6643.8866 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 59.6141 | PASS | 6.6063 | PASS | 6506.2942 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9541 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2577 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 33.738 | PASS | 7.3239 | PASS | 7223.8857 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 33.738 | PASS | 7.3239 | PASS | 7223.9257 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1429 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8712 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 49.0796 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.126 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8631 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2743 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7174 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2145 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3519 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9122 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1068 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4305 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4305 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9401 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 19.913 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.9386 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9602 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9211 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6631 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3527 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 59.5184 | PASS | 6.7476 | PASS | 6647.5598 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 59.5184 | PASS | 6.6083 | PASS | 6508.2688 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0012 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2515 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 33.6883 | PASS | 7.3252 | PASS | 7225.1752 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 33.6883 | PASS | 7.3252 | PASS | 7225.2147 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1024 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8823 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.107 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8464 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2583 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6937 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.185 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3369 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8968 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0179 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.358 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.358 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8508 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 20.9521 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8639 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9569 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 31.1808 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.4772 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 9.5161 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6604 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 16.3924 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.325 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 59.4629 | PASS | 6.7452 | PASS | 6645.1935 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 59.4629 | PASS | 6.6068 | PASS | 6506.8426 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0409 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 6.581 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2361 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 33.7305 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.4301 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 33.7305 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4697 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 10.6839 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0542 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8879 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 49.0781 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0912 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 23.2375 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8341 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2423 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6993 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1592 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3248 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 32.1655 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8846 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1323 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.451 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.451 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9656 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8586 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9608 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9041 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5994 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3482 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 59.6971 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9814 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 59.6971 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3728 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.986 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2494 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 33.7401 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5436 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 33.7401 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5831 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0934 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.88 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 49.0796 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1103 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8513 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2613 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7019 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1915 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3402 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9012 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9599 | PASS | 33859.9459 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1611 | PASS | 30061.1193 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1611 | PASS | 30061.1193 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7798 | PASS | 33679.7995 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 20.9444 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8027 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9364 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 31.177 | PASS | 17.3369 | PASS | 17236.8999 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 9.489 | PASS | 10.9411 | PASS | 10841.1108 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 16.385 | PASS | 12.5076 | PASS | 12407.6311 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 59.3152 | PASS | 6.7467 | PASS | 6646.6757 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 59.3152 | PASS | 6.6076 | PASS | 6507.5815 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 23.9985 | PASS | 5.5716 | PASS | 5471.6115 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 6.5793 | PASS | 4.9896 | PASS | 4889.6485 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 33.6224 | PASS | 7.3313 | PASS | 7231.3397 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 33.6224 | PASS | 7.3314 | PASS | 7231.3799 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 10.6792 | PASS | 5.3493 | PASS | 5249.2679 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.7778 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 49.0737 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.3186 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 23.2359 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.9901 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3801 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.915 | PASS | 21814.9684 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4324 | PASS | 4332.3791 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 19.5191 | PASS | 5.7395 | PASS | 5639.454 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 32.161 | PASS | 5.2301 | PASS | 5130.0814 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 33.9578 | PASS | 33857.8472 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 30.1594 | PASS | 30059.4283 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 30.1594 | PASS | 30059.4283 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 33.7777 | PASS | 33677.6896 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 20.9512 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8149 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 8.5625 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.907 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 31.1039 | PASS | 17.3398 | PASS | 17239.7944 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3156 | PASS | 10.9413 | PASS | 10841.3319 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 16.3367 | PASS | 12.507 | PASS | 12407.0483 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 59.5112 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.782 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 59.5112 | PASS | 6.6071 | PASS | 6507.0642 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9996 | PASS | 5.5727 | PASS | 5472.6767 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5676 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.0785 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 33.6926 | PASS | 7.3304 | PASS | 7230.4167 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 33.6926 | PASS | 7.3305 | PASS | 7230.4563 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6468 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.1857 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3008 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9189 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 49.0399 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.905 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 23.2243 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.6462 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8604 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.0759 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 27.1713 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4988 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.8523 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7113 | PASS | 4.4318 | PASS | 4331.8347 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5152 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.1655 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1312 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.6375 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.9396 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2939 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2939 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.7694 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.864 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9644 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 31.1847 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.6602 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 9.5186 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.628 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 16.3936 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3179 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 59.6915 | PASS | 6.7451 | PASS | 6645.1301 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 59.6915 | PASS | 6.6069 | PASS | 6506.9004 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 23.9994 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0825 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1984 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 33.7351 | PASS | 7.3255 | PASS | 7225.4567 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 33.7351 | PASS | 7.3255 | PASS | 7225.4961 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 10.6845 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.028 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8998 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 49.0786 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0706 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 23.2377 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.816 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2399 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6549 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1478 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3148 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 32.1661 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.851 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.2569 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.9512 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3036 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3036 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.2569 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.7814 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8633 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9651 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 31.1848 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.6778 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 9.5189 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6295 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 16.3936 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3202 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 59.6916 | PASS | 6.7452 | PASS | 6645.1807 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 59.6916 | PASS | 6.6069 | PASS | 6506.9279 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 23.9994 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0768 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2021 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 33.7354 | PASS | 7.3255 | PASS | 7225.5311 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 33.7354 | PASS | 7.3256 | PASS | 7225.5713 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 10.6845 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0342 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8977 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 49.0786 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0726 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 23.2377 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8171 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2412 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6577 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1504 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 19.5196 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3161 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 32.1661 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.854 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.043 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3799 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3799 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8783 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 20.9505 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8605 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9553 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 31.1824 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.4503 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 9.5174 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6365 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 16.393 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3208 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 59.5543 | PASS | 6.7454 | PASS | 6645.4036 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 59.5543 | PASS | 6.607 | PASS | 6506.9792 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0294 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 6.5811 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2355 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 33.7304 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5733 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 33.7304 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6135 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 10.6842 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0621 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8842 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 49.0785 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0952 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 23.2376 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8371 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2474 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7049 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1666 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3278 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 32.1658 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8862 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0711 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3997 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3997 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9016 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 20.955 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.9115 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9606 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9094 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 9.5226 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6961 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3549 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 59.6919 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9407 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 59.6919 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3581 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0195 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2554 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 33.7362 | PASS | 7.3257 | PASS | 7225.746 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 33.7362 | PASS | 7.3258 | PASS | 7225.7856 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.099 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8867 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1007 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8422 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2523 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6894 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1758 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3323 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8925 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.2955 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.584 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.584 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.1312 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 20.9611 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.9401 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9593 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 31.1862 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9492 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 9.5231 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5918 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3469 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 59.7117 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8943 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 59.7117 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3815 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.959 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2485 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 33.7441 | PASS | 7.3174 | PASS | 7217.3926 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 33.7441 | PASS | 7.3174 | PASS | 7217.4321 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 10.6854 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.132 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8644 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 49.0798 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1328 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8701 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2839 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7306 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.237 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3608 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9146 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2164 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.52 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.52 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0518 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 20.9592 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8736 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9585 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9861 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5462 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3389 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 59.6937 | PASS | 6.746 | PASS | 6646.0299 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 59.6937 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4172 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9512 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2418 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 33.7332 | PASS | 7.3256 | PASS | 7225.6396 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 33.7332 | PASS | 7.3257 | PASS | 7225.6791 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1041 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8722 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 49.0796 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1227 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8607 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2741 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7184 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2143 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3504 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9085 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 6.2574 | PASS | 33.9602 | PASS | 33860.2365 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 6.2574 | PASS | 30.1614 | PASS | 30061.3545 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 6.2574 | PASS | 30.1614 | PASS | 30061.3545 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 6.2574 | PASS | 33.7801 | PASS | 33680.094 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 20.9611 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7984 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9392 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 31.187 | PASS | 17.3357 | PASS | 17235.6841 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.3849 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.241 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 59.6994 | PASS | 6.7462 | PASS | 6646.2113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 59.6994 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.356 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 23.9988 | PASS | 5.5717 | PASS | 5471.729 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2057 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 33.742 | PASS | 7.3303 | PASS | 7230.297 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 33.742 | PASS | 7.3303 | PASS | 7230.3372 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 10.6854 | PASS | 5.3483 | PASS | 5248.2559 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.7628 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 49.0802 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.2646 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 23.2383 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.984 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 41.8636 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.409 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 16.5008 | PASS | 21.915 | PASS | 21814.9811 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 6.7118 | PASS | 4.4325 | PASS | 4332.4849 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 19.5199 | PASS | 5.7395 | PASS | 5639.4759 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 32.1671 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0038 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.3235 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6068 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6068 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1598 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 20.9593 | PASS | 0.23 | PASS | 130.008 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 31.186 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9869 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 9.523 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5621 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3441 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 59.6245 | PASS | 6.748 | PASS | 6647.9836 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 59.6245 | PASS | 6.6086 | PASS | 6508.6342 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.94 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2492 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 33.7258 | PASS | 7.3153 | PASS | 7215.2725 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 33.7258 | PASS | 7.3153 | PASS | 7215.312 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1336 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8614 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 49.0797 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1379 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8732 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2881 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7373 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2439 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3644 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9196 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 33.9574 | PASS | 33857.4116 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 30.1591 | PASS | 30059.0532 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 30.1591 | PASS | 30059.0532 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 33.7772 | PASS | 33677.2188 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 20.8006 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9605 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 31.1699 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0405 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 9.4972 | PASS | 10.9371 | PASS | 10837.1183 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.3873 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.1581 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 40.2817 | PASS | 6.735 | PASS | 6634.965 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 40.2817 | PASS | 6.5927 | PASS | 6492.6819 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 24.0006 | PASS | 5.5729 | PASS | 5472.8637 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.5798 | PASS | 4.989 | PASS | 4889.034 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.4746 | PASS | 7.3127 | PASS | 7212.6673 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.4746 | PASS | 7.3127 | PASS | 7212.7068 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.6801 | PASS | 5.3473 | PASS | 5247.2972 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.0375 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 49.0736 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.7875 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.2359 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.587 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 41.8618 | PASS | 17.651 | PASS | 17550.9972 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.5 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.4062 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.7112 | PASS | 4.4318 | PASS | 4331.7517 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 19.519 | PASS | 5.7391 | PASS | 5639.1115 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 32.1619 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.6188 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0986 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4237 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4237 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9317 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 20.9585 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.9377 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9602 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9166 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6613 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3523 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 59.6933 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.7938 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 59.6933 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2643 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0007 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2537 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 33.7202 | PASS | 7.3234 | PASS | 7223.384 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 33.7202 | PASS | 7.3234 | PASS | 7223.4234 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1008 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8832 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1056 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8462 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2573 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6921 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1831 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.336 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0989 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.424 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.424 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.932 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 20.9585 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.937 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9602 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9168 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6608 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3523 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 59.6933 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.7944 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 59.6933 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2646 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0006 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2537 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 33.7203 | PASS | 7.3234 | PASS | 7223.425 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 33.7203 | PASS | 7.3235 | PASS | 7223.4645 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1009 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8832 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1057 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8462 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2574 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6921 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1832 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.336 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0715 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.402 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.402 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9044 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 20.9043 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.5962 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9603 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9329 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 9.522 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6518 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3475 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 59.6481 | PASS | 6.7453 | PASS | 6645.2633 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 59.6481 | PASS | 6.607 | PASS | 6506.9654 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0137 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2487 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 30.909 | PASS | 7.4175 | PASS | 7317.4852 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 30.909 | PASS | 7.4175 | PASS | 7317.5251 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0868 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8849 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1002 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8411 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2524 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6896 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1757 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3325 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8918 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0643 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3961 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3961 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8975 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 20.899 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.5767 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9601 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 31.1851 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.934 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 9.5218 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.65 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3466 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 59.642 | PASS | 6.7452 | PASS | 6645.2234 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 59.642 | PASS | 6.6069 | PASS | 6506.9434 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0175 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2468 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 30.5464 | PASS | 7.4268 | PASS | 7326.8252 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 30.5464 | PASS | 7.4269 | PASS | 7326.8653 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.083 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8859 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0992 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.84 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2514 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6896 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1741 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3315 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 32.1666 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8909 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9587 | PASS | 33858.7024 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1015 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1015 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7785 | PASS | 33678.5273 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 20.9616 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.6622 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9625 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7786 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5928 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3409 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 59.689 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.995 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 59.689 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3795 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0525 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2343 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 33.7399 | PASS | 7.3359 | PASS | 7235.9473 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 33.7399 | PASS | 7.336 | PASS | 7235.9869 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9851 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.92 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0502 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7986 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.204 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6197 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.0731 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2863 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8589 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.9211 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2795 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2795 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.7493 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 16.0475 | PASS | 0.2366 | PASS | 136.5501 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9615 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8262 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6154 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.344 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 59.4985 | PASS | 6.7456 | PASS | 6645.5953 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 59.4985 | PASS | 6.607 | PASS | 6507.0459 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9994 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0928 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2395 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 33.0763 | PASS | 7.3007 | PASS | 7200.7 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 33.0763 | PASS | 7.3007 | PASS | 7200.7392 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0287 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9004 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0731 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8195 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2297 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6584 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1377 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3128 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8694 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1419 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4589 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4589 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9755 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 20.9504 | PASS | 0.23 | PASS | 129.9838 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9594 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9542 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6703 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3535 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 59.6637 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.7555 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 59.6637 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.2198 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9816 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2552 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 33.4554 | PASS | 7.3166 | PASS | 7216.6475 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 33.4554 | PASS | 7.3167 | PASS | 7216.687 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1176 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8787 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1128 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8508 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2635 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.704 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1938 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3415 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9023 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1552 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4698 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4698 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9891 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 20.9457 | PASS | 0.23 | PASS | 130.0168 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9594 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 31.1857 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.971 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 9.5226 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6734 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3535 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 59.6462 | PASS | 6.7457 | PASS | 6645.7086 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 59.6462 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.1802 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9763 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2558 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 33.2938 | PASS | 7.3172 | PASS | 7217.1708 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 33.2938 | PASS | 7.3172 | PASS | 7217.2111 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1221 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8775 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.115 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8528 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2654 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7089 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1976 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3435 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9044 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1198 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4409 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4409 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.953 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8563 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9285 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6667 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3537 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9075 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3246 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9892 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3262 | PASS | 7226.1854 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3262 | PASS | 7226.2255 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1093 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2603 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.699 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1884 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 33.9549 | PASS | 33854.8651 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 30.157 | PASS | 30056.9763 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 30.157 | PASS | 30056.9763 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 33.7746 | PASS | 33674.6263 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 20.8462 | PASS | 0.2323 | PASS | 132.3116 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9834 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 31.175 | PASS | 17.3319 | PASS | 17231.942 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 9.5195 | PASS | 10.9365 | PASS | 10836.5308 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 16.3938 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1083 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 59.3715 | PASS | 6.7395 | PASS | 6639.4646 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 59.3715 | PASS | 6.6036 | PASS | 6503.6158 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 24.0019 | PASS | 5.5737 | PASS | 5473.6667 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.9074 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 31.0197 | PASS | 7.2373 | PASS | 7137.302 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 31.0197 | PASS | 7.2373 | PASS | 7137.3413 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 10.6839 | PASS | 5.3464 | PASS | 5246.4266 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0793 | PASS | 3979.2898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 49.0761 | PASS | 17.5774 | PASS | 17477.3764 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 23.2368 | PASS | 18.3872 | PASS | 18287.2494 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 41.8607 | PASS | 17.6506 | PASS | 17550.6331 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 27.1722 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0201 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 16.4996 | PASS | 21.9139 | PASS | 21813.8635 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.7107 | PASS | 4.4311 | PASS | 4331.1062 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 19.5191 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.7901 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 32.1652 | PASS | 5.2293 | PASS | 5129.3115 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 6.2588 | PASS | 33.9643 | PASS | 33864.2571 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 6.2588 | PASS | 30.1646 | PASS | 30064.6246 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 6.2588 | PASS | 30.1646 | PASS | 30064.6246 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 6.2588 | PASS | 33.7842 | PASS | 33684.1767 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 20.9735 | PASS | 0.2292 | PASS | 129.1993 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 8.5642 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9368 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 31.1936 | PASS | 17.3356 | PASS | 17235.6425 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 9.5238 | PASS | 10.9384 | PASS | 10838.4055 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.4351 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 59.7033 | PASS | 6.7475 | PASS | 6647.4962 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 59.7033 | PASS | 6.6082 | PASS | 6508.1804 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 23.9979 | PASS | 5.5712 | PASS | 5471.2358 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.4296 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 33.761 | PASS | 7.3437 | PASS | 7243.6665 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 33.761 | PASS | 7.3437 | PASS | 7243.7062 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 10.6861 | PASS | 5.3495 | PASS | 5249.5161 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 6.3017 | PASS | 4.0784 | PASS | 3978.4018 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 49.0824 | PASS | 17.5788 | PASS | 17478.8227 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 23.239 | PASS | 18.3885 | PASS | 18288.4591 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 41.8657 | PASS | 17.6519 | PASS | 17551.9451 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 27.1734 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0207 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 16.5016 | PASS | 21.9156 | PASS | 21815.6484 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 6.7126 | PASS | 4.4336 | PASS | 4333.6084 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 19.5204 | PASS | 5.74 | PASS | 5639.9784 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 32.1678 | PASS | 5.2304 | PASS | 5130.3761 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2219 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5241 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5241 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0566 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 20.9362 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.6918 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9591 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9707 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6805 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3552 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 59.6974 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9129 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 59.6974 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3264 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9592 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2586 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 33.24 | PASS | 7.3478 | PASS | 7247.7942 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 33.24 | PASS | 7.3478 | PASS | 7247.8336 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1422 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8709 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 49.0796 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1253 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.862 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2745 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7177 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2153 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3517 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9116 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0974 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4228 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4228 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9307 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 20.7807 | PASS | 0.2301 | PASS | 130.1456 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9599 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9234 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6635 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3523 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 59.6339 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8513 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 59.6339 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.284 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9995 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2518 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 33.717 | PASS | 7.3261 | PASS | 7226.0884 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 33.717 | PASS | 7.3261 | PASS | 7226.1279 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1009 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8833 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1056 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.846 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2562 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6937 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1824 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.336 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8965 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.9758 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3237 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3237 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.8068 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 20.5771 | PASS | 0.2302 | PASS | 130.1854 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9608 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8586 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6407 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3481 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 59.6617 | PASS | 6.7463 | PASS | 6646.3451 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 59.6617 | PASS | 6.6076 | PASS | 6507.5872 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0643 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2447 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 33.7019 | PASS | 7.324 | PASS | 7223.9623 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 33.7019 | PASS | 7.324 | PASS | 7224.0018 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0532 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8955 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0834 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8269 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2383 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6675 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1517 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3201 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8786 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0923 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4187 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4187 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9255 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 20.96 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8141 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9602 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9187 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6619 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3531 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9717 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3614 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9931 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2528 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7037 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7436 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.102 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8837 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1056 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8445 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2559 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6911 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1804 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3352 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8973 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.12 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4412 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4412 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9533 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8543 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9097 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3259 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9892 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6184 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6586 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1885 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.12 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4412 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4412 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9533 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8543 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9097 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3259 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9892 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6184 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6586 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1885 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.12 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4411 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4411 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9533 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8537 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9102 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3261 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9892 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2551 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6206 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6602 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1885 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.12 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4411 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4411 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9533 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8537 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9102 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3261 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9892 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2551 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6206 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6602 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1885 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1152 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4372 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4372 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9484 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 20.8462 | PASS | 0.2294 | PASS | 129.3821 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9598 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9116 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6493 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.351 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6721 | PASS | 6.7465 | PASS | 6646.4848 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6721 | PASS | 6.6077 | PASS | 6507.6848 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0076 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2518 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7319 | PASS | 7.3259 | PASS | 7225.8949 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7319 | PASS | 7.3259 | PASS | 7225.9344 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0983 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8814 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1069 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8464 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2589 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6971 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1882 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3382 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8964 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1277 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4473 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4473 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.961 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 20.9522 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8554 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9324 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6653 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3531 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9476 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3489 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9862 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.253 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5137 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5532 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1113 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8797 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.111 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8494 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2613 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7009 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1905 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3397 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9007 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1277 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4473 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4473 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.961 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 20.9522 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8554 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9324 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6653 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3531 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 59.6924 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9476 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 59.6924 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3489 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9862 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.253 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5137 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5532 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1113 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8797 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.111 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8494 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2613 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7009 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1905 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3397 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9007 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1392 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4567 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4567 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9727 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 20.9433 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.823 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9598 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 31.1858 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9358 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6615 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3523 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 59.6918 | PASS | 6.746 | PASS | 6646.0239 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 59.6918 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3933 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9815 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2539 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 33.7393 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.3842 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 33.7393 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.4243 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1144 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8791 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1126 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8505 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2631 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7035 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1934 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3412 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.902 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9586 | PASS | 33858.6071 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.16 | PASS | 30060.0222 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.16 | PASS | 30060.0222 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7784 | PASS | 33678.431 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 5.6019 | FAIL | 0.323 | PASS | 223.05 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9636 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 31.1843 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.6268 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5015 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3211 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 59.4642 | PASS | 6.7389 | PASS | 6638.8907 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 59.4642 | PASS | 6.6031 | PASS | 6503.1489 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9998 | PASS | 5.5724 | PASS | 5472.3627 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2064 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 33.0307 | PASS | 7.2681 | PASS | 7168.1033 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 33.0307 | PASS | 7.2681 | PASS | 7168.1425 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.8655 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9331 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 49.0791 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0032 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 23.2378 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7635 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8628 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1765 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.5887 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.0645 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2702 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.805 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 33.9556 | PASS | 33855.5726 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 30.1576 | PASS | 30057.5528 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 30.1576 | PASS | 30057.5528 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 33.7753 | PASS | 33675.3458 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 20.2152 | PASS | 0.2326 | PASS | 132.6419 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9781 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 31.173 | PASS | 17.3324 | PASS | 17232.3856 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 9.5134 | PASS | 10.9367 | PASS | 10836.704 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.3919 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1182 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 44.5581 | PASS | 6.7275 | PASS | 6627.4624 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 44.5581 | PASS | 6.5922 | PASS | 6492.1882 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 24.002 | PASS | 5.5737 | PASS | 5473.7238 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.5808 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.9306 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.6982 | PASS | 7.3085 | PASS | 7208.5163 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.6982 | PASS | 7.3086 | PASS | 7208.5557 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.6828 | PASS | 5.3466 | PASS | 5246.5924 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.0792 | PASS | 3979.2244 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 49.0753 | PASS | 17.5775 | PASS | 17477.459 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.2366 | PASS | 18.3873 | PASS | 18287.3209 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 41.8609 | PASS | 17.6507 | PASS | 17550.7174 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 27.1723 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.4997 | PASS | 21.914 | PASS | 21813.9976 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.7109 | PASS | 4.4313 | PASS | 4331.3015 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 19.5191 | PASS | 5.7389 | PASS | 5638.8754 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 32.1642 | PASS | 5.2294 | PASS | 5129.3554 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0937 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4198 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4198 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9268 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 20.0554 | PASS | 0.228 | PASS | 128.018 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9603 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9151 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6625 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.352 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 59.6772 | PASS | 6.7474 | PASS | 6647.3882 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 59.6772 | PASS | 6.6081 | PASS | 6508.1449 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0043 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2526 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 33.7334 | PASS | 7.3274 | PASS | 7227.3645 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 33.7334 | PASS | 7.3274 | PASS | 7227.404 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8837 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1049 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.844 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2556 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6909 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1817 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3352 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8955 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.9596 | PASS | 33859.6499 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.8726 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.8726 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.7795 | PASS | 33679.4913 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 20.9338 | PASS | 0.229 | PASS | 129.0241 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9577 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 31.1863 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0859 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 9.5219 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5378 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3326 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 48.6108 | PASS | 6.7806 | PASS | 6680.6461 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 48.6108 | PASS | 6.6226 | PASS | 6522.5721 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.9988 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.7528 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2404 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.7276 | PASS | 7.318 | PASS | 7218.0144 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.7276 | PASS | 7.3181 | PASS | 7218.0539 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.2371 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8294 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 49.0797 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.1931 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.9194 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 41.8634 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3412 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.5007 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8026 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3283 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.4057 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9578 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1554 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4702 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4702 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9896 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 20.9608 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.961 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8673 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 9.522 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6097 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3452 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 59.6485 | PASS | 6.7448 | PASS | 6644.7979 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 59.6485 | PASS | 6.6068 | PASS | 6506.8111 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0413 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.242 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 33.7263 | PASS | 7.3137 | PASS | 7213.7461 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 33.7263 | PASS | 7.3138 | PASS | 7213.7855 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0849 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8786 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1074 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8484 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2619 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7011 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2018 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3427 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.893 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.062 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3939 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3939 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8945 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8816 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9603 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9101 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 9.5223 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.651 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3485 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 59.6393 | PASS | 6.7457 | PASS | 6645.6556 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 59.6393 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.1993 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0216 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2475 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 33.7371 | PASS | 7.3216 | PASS | 7221.5941 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 33.7371 | PASS | 7.3216 | PASS | 7221.634 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0839 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8868 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0988 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8397 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2514 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6854 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1739 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3314 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8905 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0477 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3827 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3827 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8807 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 20.96 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8332 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9598 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 31.1847 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9654 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 9.5212 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6572 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 16.3941 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3456 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 59.4982 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8393 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 59.4982 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2638 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0223 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2463 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.326 | PASS | 7225.9872 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.326 | PASS | 7226.0273 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0794 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.887 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 49.0791 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0964 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.839 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.249 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6879 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1692 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3293 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8888 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 33.9557 | PASS | 33855.6834 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 30.1576 | PASS | 30057.6433 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 30.1576 | PASS | 30057.6433 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 33.7755 | PASS | 33675.4577 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 20.9516 | PASS | 0.23 | PASS | 129.9989 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9769 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 31.1796 | PASS | 17.3326 | PASS | 17232.5962 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 9.5216 | PASS | 10.937 | PASS | 10837.0024 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2302 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 59.6378 | PASS | 6.7455 | PASS | 6645.4725 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 59.6378 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.2267 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 24.0001 | PASS | 5.5725 | PASS | 5472.5378 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.0609 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 33.7187 | PASS | 7.3307 | PASS | 7230.6714 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 33.7187 | PASS | 7.3307 | PASS | 7230.7108 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 10.6845 | PASS | 5.347 | PASS | 5247.049 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.0792 | PASS | 3979.2007 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 49.0774 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.6151 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 23.2372 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.4315 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 41.8613 | PASS | 17.6508 | PASS | 17550.7969 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 27.1723 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0201 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 16.4998 | PASS | 21.9141 | PASS | 21814.0582 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 6.7108 | PASS | 4.4313 | PASS | 4331.2594 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.7389 | PASS | 5638.9074 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 32.166 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.5587 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.2574 | PASS | 33.9606 | PASS | 33860.648 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.2574 | PASS | 30.1617 | PASS | 30061.6896 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.2574 | PASS | 30.1617 | PASS | 30061.6896 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.2574 | PASS | 33.7805 | PASS | 33680.5119 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 20.9202 | PASS | 0.2321 | PASS | 132.0659 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9357 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 31.1785 | PASS | 17.3362 | PASS | 17236.2087 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 9.5013 | PASS | 10.938 | PASS | 10838.0239 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 16.3885 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3102 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 57.7207 | PASS | 6.7472 | PASS | 6647.2213 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 57.7207 | PASS | 6.6069 | PASS | 6506.8979 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 23.998 | PASS | 5.5714 | PASS | 5471.3736 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.5801 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2955 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 23.085 | PASS | 7.2306 | PASS | 7130.5539 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 23.085 | PASS | 7.2306 | PASS | 7130.5932 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 10.6816 | PASS | 5.3486 | PASS | 5248.606 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.7184 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 49.0767 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.3618 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 23.237 | PASS | 18.3881 | PASS | 18288.0567 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 41.8637 | PASS | 17.6515 | PASS | 17551.4794 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 16.5007 | PASS | 21.9151 | PASS | 21815.0763 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.7118 | PASS | 4.4326 | PASS | 4332.5805 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7395 | PASS | 5639.5316 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 32.1635 | PASS | 5.2301 | PASS | 5130.0905 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.9397 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2945 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2945 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.7706 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 20.5777 | PASS | 0.2304 | PASS | 130.3765 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9608 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8364 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.632 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3467 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 59.6558 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.1332 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 59.6558 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.4793 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 23.9994 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0876 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.243 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 33.702 | PASS | 7.3252 | PASS | 7225.2182 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 33.702 | PASS | 7.3253 | PASS | 7225.2577 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0377 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8992 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0762 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8226 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.232 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6609 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1426 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3152 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8722 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.9579 | PASS | 33857.893 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1594 | PASS | 30059.4431 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1594 | PASS | 30059.4431 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.7777 | PASS | 33677.7067 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 20.9572 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8611 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9655 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 31.1836 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.4764 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 9.5225 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4514 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3166 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 59.6734 | PASS | 6.7466 | PASS | 6646.6348 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 59.6734 | PASS | 6.6078 | PASS | 6507.8072 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 23.9995 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.1754 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1929 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 33.736 | PASS | 7.3282 | PASS | 7228.1568 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 33.736 | PASS | 7.3282 | PASS | 7228.1963 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3477 | PASS | 5247.7423 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9959 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 49.0788 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9338 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 23.2377 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6998 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 41.8624 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.0942 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.471 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 6.7113 | PASS | 4.4319 | PASS | 4331.851 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.1849 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7807 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0486 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.383 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.383 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8809 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 20.9203 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.9289 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.96 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8858 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6428 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3487 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 59.6731 | PASS | 6.7453 | PASS | 6645.2843 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 59.6731 | PASS | 6.607 | PASS | 6506.9947 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0281 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2478 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 32.8609 | PASS | 7.3479 | PASS | 7247.8965 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 32.8609 | PASS | 7.3479 | PASS | 7247.9362 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0772 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8883 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0965 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8372 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2493 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6843 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1709 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3294 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8886 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1287 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4488 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4488 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9633 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 20.9163 | PASS | 0.23 | PASS | 130.0007 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9584 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 31.1848 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0855 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 9.521 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6672 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.3941 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3443 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 57.4251 | PASS | 6.7346 | PASS | 6634.5651 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 57.4251 | PASS | 6.5998 | PASS | 6499.7752 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9888 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.251 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.6551 | PASS | 7.3295 | PASS | 7229.5113 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.6551 | PASS | 7.3296 | PASS | 7229.5509 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1085 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8792 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 49.0792 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1107 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8491 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2612 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.708 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1905 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3399 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8994 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1285 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4486 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4486 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9632 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 20.9165 | PASS | 0.23 | PASS | 129.9997 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.958 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 31.1848 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0842 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 9.521 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6673 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 16.3941 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3442 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 57.4369 | PASS | 6.7346 | PASS | 6634.6475 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 57.4369 | PASS | 6.5998 | PASS | 6499.8286 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9893 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 6.5814 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2506 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 33.6555 | PASS | 7.3295 | PASS | 7229.4943 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 33.6555 | PASS | 7.3295 | PASS | 7229.5339 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 10.6849 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1078 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8792 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 49.0792 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1105 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8491 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2612 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.708 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1904 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3399 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 32.1665 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8993 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.255 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.854 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.255 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2502 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.255 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2502 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.255 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.7159 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8547 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9572 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 31.1736 | PASS | 17.336 | PASS | 17236.0219 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 9.5225 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5659 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.4065 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.897 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3186 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 23.9929 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.015 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.3145 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5882 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6278 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9606 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.0261 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 49.0789 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9842 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 23.2374 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.5315 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 41.4105 | PASS | 17.6548 | PASS | 17554.8225 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 27.0346 | PASS | 0.163 | PASS | 62.999 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 16.4988 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.3653 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.7105 | PASS | 4.4328 | PASS | 4332.7578 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 19.5189 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2638 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 32.1658 | PASS | 5.2303 | PASS | 5130.264 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.2447 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0547 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.2447 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5711 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.2447 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5711 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.2447 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.1221 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8572 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 8.5631 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9727 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 31.1801 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4032 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.7595 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2264 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8761 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.307 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 23.9952 | PASS | 5.5716 | PASS | 5471.641 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1159 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.559 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5985 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.2279 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.3007 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.7007 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 49.0636 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.1605 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 23.2273 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.6312 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 41.5843 | PASS | 17.6362 | PASS | 17536.2251 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 27.0174 | PASS | 0.163 | PASS | 62.9901 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 16.4923 | PASS | 21.9165 | PASS | 21816.5302 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.711 | PASS | 4.4334 | PASS | 4333.3815 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 19.51 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.5537 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 32.1642 | PASS | 5.2291 | PASS | 5129.133 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0672 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3981 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3981 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8997 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8532 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9617 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 31.185 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7959 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.662 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3137 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9089 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3257 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9668 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2085 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.619 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6585 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0651 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8919 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0702 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 23.237 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7031 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 33.6264 | PASS | 17.6317 | PASS | 17531.6669 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 27.1555 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0177 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 16.4993 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.8775 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.7113 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.22 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2886 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 32.1661 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7462 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.9583 | PASS | 33858.2601 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7427 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7427 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.7781 | PASS | 33678.0811 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8564 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9493 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 31.0731 | PASS | 17.3422 | PASS | 17242.2122 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 9.5186 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.7857 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 16.3912 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3535 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 59.691 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8841 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 59.691 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.311 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 23.9333 | PASS | 5.571 | PASS | 5471.036 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 6.5807 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2736 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 33.7387 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5966 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 33.7387 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6361 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 10.6823 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.2095 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8595 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 49.0741 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.3746 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3882 | PASS | 18288.1878 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 41.8217 | PASS | 17.6516 | PASS | 17551.613 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 26.7196 | PASS | 0.1629 | PASS | 62.9367 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 16.5007 | PASS | 21.915 | PASS | 21814.9776 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 6.7083 | PASS | 4.4291 | PASS | 4329.0651 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 19.5194 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2302 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 32.1576 | PASS | 5.2303 | PASS | 5130.3357 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 33.9565 | PASS | 33856.4565 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 30.1583 | PASS | 30058.2969 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 30.1583 | PASS | 30058.2969 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 33.7763 | PASS | 33676.2769 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8615 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 8.5637 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.944 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 31.1847 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9251 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.693 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3435 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8432 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2887 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 23.9984 | PASS | 5.5714 | PASS | 5471.4488 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2489 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.49 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5295 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1231 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.0487 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 49.0718 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0389 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 23.2242 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.462 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 41.8174 | PASS | 17.6505 | PASS | 17550.4539 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 26.896 | PASS | 0.163 | PASS | 62.9721 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 16.4967 | PASS | 21.9155 | PASS | 21815.5093 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4327 | PASS | 4332.7438 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 19.5172 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.8466 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 32.1605 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9669 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1253 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4459 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4459 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9597 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.96 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9473 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6668 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3535 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9114 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3269 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9912 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2554 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6232 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6627 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1104 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8801 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.11 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8517 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3096 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 27.1711 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0201 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7099 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1906 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3405 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9006 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1253 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4459 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4459 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9597 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.96 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9473 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6668 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3535 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9114 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3269 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9912 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2554 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6232 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6627 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1104 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8801 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.11 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 23.2379 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8517 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 41.8629 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3096 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 27.1711 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0201 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7099 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1906 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3405 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9006 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0336 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3707 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3707 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8655 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8531 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9621 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8391 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6606 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3403 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.91 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3261 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.005 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2404 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6198 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6594 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1008 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8917 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0738 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7647 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 41.859 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.9183 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 27.1593 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0175 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6344 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.4327 | PASS | 4332.6609 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3158 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.799 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.035 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3719 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3719 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8669 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8531 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.962 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 31.1854 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8416 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6603 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.341 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9102 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3261 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0033 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2386 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6202 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6597 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1008 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8915 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0741 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7639 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 41.859 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.8898 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 27.1595 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0175 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6334 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 6.7114 | PASS | 4.4326 | PASS | 4332.6472 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3163 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 32.1666 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8001 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0295 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3674 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3674 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8614 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8531 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9623 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 31.1854 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.836 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.66 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3399 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9102 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3262 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 23.999 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0029 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2376 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6203 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6598 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8917 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0717 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7566 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 41.8587 | PASS | 17.6508 | PASS | 17550.8373 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 27.1586 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0173 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6255 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 6.7114 | PASS | 4.4327 | PASS | 4332.6737 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3134 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 32.1666 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7931 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2488 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5458 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5458 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.084 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8526 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9613 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0447 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6743 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3615 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9137 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.328 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9726 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2635 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6296 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.669 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1283 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8616 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1008 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 23.2375 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.643 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 41.2148 | PASS | 17.6606 | PASS | 17560.6261 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 27.1663 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0193 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 16.5007 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8245 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.7113 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1103 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3858 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 32.1664 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8077 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1871 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.496 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.496 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0222 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8528 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.961 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9877 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6705 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3602 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9118 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3273 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9832 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2619 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.625 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6646 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1208 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8713 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1074 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 23.2377 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7447 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 41.5316 | PASS | 17.6571 | PASS | 17557.0834 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 27.1694 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0198 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.7715 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1577 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3663 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.865 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9584 | PASS | 33858.4292 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.878 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.878 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7782 | PASS | 33678.2499 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 20.9594 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8648 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.962 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 31.1863 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9886 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7086 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3584 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 59.6923 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8143 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 59.6923 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2727 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 23.9998 | PASS | 5.5723 | PASS | 5472.332 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2641 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.3928 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.4329 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.1824 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9299 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1165 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8152 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 41.8591 | PASS | 17.6499 | PASS | 17549.8829 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.5061 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 6.7112 | PASS | 4.4318 | PASS | 4331.7838 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2482 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.934 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9585 | PASS | 33858.4882 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.9258 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.9258 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7783 | PASS | 33678.3097 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 20.9594 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.865 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9607 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 31.1863 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.023 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7117 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.361 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 59.6923 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8131 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 59.6923 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2717 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 23.9998 | PASS | 5.5724 | PASS | 5472.3518 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.269 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 33.7389 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.3894 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 33.7389 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.4289 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.191 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9213 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1335 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8841 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 41.864 | PASS | 17.6518 | PASS | 17551.8121 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 27.1722 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0201 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6395 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 6.7111 | PASS | 4.4316 | PASS | 4331.6495 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2754 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9587 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9587 | PASS | 33858.7466 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1393 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1393 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7786 | PASS | 33678.5762 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8546 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9563 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 31.1848 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1159 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6687 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3717 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8976 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3191 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9534 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2762 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5943 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6345 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1201 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9065 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 49.0782 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1361 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 23.2355 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.9925 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 41.2485 | PASS | 17.6572 | PASS | 17557.2022 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 27.1587 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0183 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 16.5001 | PASS | 21.915 | PASS | 21814.9831 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 6.7059 | PASS | 4.4333 | PASS | 4333.253 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 19.5194 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3011 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 32.1653 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0365 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.2486 | PASS | 33.9569 | PASS | 33856.9088 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.2486 | PASS | 30.1587 | PASS | 30058.7419 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.2486 | PASS | 30.1587 | PASS | 30058.7419 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.2486 | PASS | 33.7768 | PASS | 33676.8341 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8622 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 8.5633 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9725 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 31.1828 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8064 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.779 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2385 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8363 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2849 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 23.9963 | PASS | 5.5714 | PASS | 5471.4448 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.132 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4781 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5183 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3483 | PASS | 5248.2721 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.3008 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8583 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 49.066 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1461 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 23.2256 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8289 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 41.811 | PASS | 17.6461 | PASS | 17546.0988 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 26.4701 | PASS | 0.1629 | PASS | 62.8914 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 16.4924 | PASS | 21.9169 | PASS | 21816.9439 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.7091 | PASS | 4.434 | PASS | 4334.0151 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 19.5123 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.1968 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 32.163 | PASS | 5.2293 | PASS | 5129.2677 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2493 | PASS | 33.9447 | PASS | 33844.7314 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2493 | PASS | 30.1488 | PASS | 30048.7786 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2493 | PASS | 30.1488 | PASS | 30048.7786 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2493 | PASS | 33.7644 | PASS | 33664.3942 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 20.9587 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.9009 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 8.5634 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9511 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 31.1804 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.5436 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5222 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7382 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 16.3937 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2518 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6905 | PASS | 6.7455 | PASS | 6645.5244 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6905 | PASS | 6.6071 | PASS | 6507.1107 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 23.995 | PASS | 5.5691 | PASS | 5469.1428 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1635 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7381 | PASS | 7.3258 | PASS | 7225.847 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7381 | PASS | 7.3259 | PASS | 7225.8863 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6847 | PASS | 5.3483 | PASS | 5248.2585 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3004 | PASS | 4.0798 | PASS | 3979.7823 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 49.0652 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.7939 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 23.222 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.3908 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 41.631 | PASS | 17.6526 | PASS | 17552.6474 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 26.4023 | PASS | 0.1629 | PASS | 62.8866 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4939 | PASS | 21.9155 | PASS | 21815.4966 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7012 | PASS | 4.4195 | PASS | 4319.4555 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5139 | PASS | 5.7376 | PASS | 5637.6369 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1575 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7052 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 33.9582 | PASS | 33858.2357 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7297 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7297 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 33.7781 | PASS | 33678.0638 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.856 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9661 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 31.1847 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7752 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6876 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3204 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8865 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3132 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.913 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2173 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5744 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6139 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.143 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8988 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 49.0765 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0962 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 23.2353 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7688 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 41.8595 | PASS | 17.6505 | PASS | 17550.5358 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 26.7914 | PASS | 0.1629 | PASS | 62.9464 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 16.4996 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8237 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 6.6723 | PASS | 4.4393 | PASS | 4339.3277 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 19.5187 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3239 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 32.1651 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.6979 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2541 | PASS | 33.9508 | PASS | 33850.8009 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2541 | PASS | 30.1537 | PASS | 30053.6656 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2541 | PASS | 30.1537 | PASS | 30053.6656 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2541 | PASS | 33.7705 | PASS | 33670.4925 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8621 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9776 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.33 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5581 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3634 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8381 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2858 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.1584 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.267 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4771 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5172 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.96 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3009 | PASS | 4.0795 | PASS | 3979.5347 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 49.0774 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.7241 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 23.2364 | PASS | 18.3872 | PASS | 18287.2451 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8511 | PASS | 17.6497 | PASS | 17549.6676 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 25.3527 | PASS | 0.1626 | PASS | 62.625 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4984 | PASS | 21.9128 | PASS | 21812.8343 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7093 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1338 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 19.5184 | PASS | 5.7382 | PASS | 5638.1892 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0445 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2541 | PASS | 33.9508 | PASS | 33850.8047 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2541 | PASS | 30.1537 | PASS | 30053.6683 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2541 | PASS | 30.1537 | PASS | 30053.6683 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2541 | PASS | 33.7705 | PASS | 33670.4955 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8621 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9774 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 31.186 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3181 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5577 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3633 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8382 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2858 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.1579 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.266 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4774 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5175 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9604 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3009 | PASS | 4.0795 | PASS | 3979.5357 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 49.0775 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.7241 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 23.2364 | PASS | 18.3872 | PASS | 18287.245 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8519 | PASS | 17.6497 | PASS | 17549.6716 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 25.3899 | PASS | 0.1626 | PASS | 62.6248 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4984 | PASS | 21.9128 | PASS | 21812.8249 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7093 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1425 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5184 | PASS | 5.7382 | PASS | 5638.1903 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0443 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.8734 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2404 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2404 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.7028 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8525 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9631 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 31.1847 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9651 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6623 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3514 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9149 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3291 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9988 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9675 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2526 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6329 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6724 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1013 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.897 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 49.0791 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0943 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 23.2376 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8148 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8583 | PASS | 17.651 | PASS | 17550.9942 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 1.923 | FAIL | 0.1083 | FAIL | 8.2999 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.5459 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7085 | PASS | 4.4315 | PASS | 4331.5226 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.294 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1663 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8906 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2281 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5287 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5287 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0621 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8523 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9606 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9118 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6652 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3525 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9164 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3296 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9707 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2522 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6345 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6747 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1065 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8727 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1114 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8503 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8602 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2749 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1684 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0196 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7006 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 1.97 | FAIL | 4.1604 | PASS | 4060.4167 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3529 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.896 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0394 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3752 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3752 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8708 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8532 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9611 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9211 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3529 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9092 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3257 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9854 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2544 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6187 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6582 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1095 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8869 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1072 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8459 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 41.8601 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2418 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 27.1684 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0196 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6759 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 1.9757 | FAIL | 4.1321 | PASS | 4032.0671 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.329 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9015 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 6.2554 | PASS | 33.9547 | PASS | 33854.7161 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 6.2554 | PASS | 30.1569 | PASS | 30056.857 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 6.2554 | PASS | 30.1569 | PASS | 30056.857 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 6.2554 | PASS | 33.7745 | PASS | 33674.4756 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8621 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9657 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 31.1864 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1106 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6417 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3605 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8381 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2859 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0044 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2647 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4782 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5177 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0817 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.0792 | PASS | 3979.2132 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 49.0789 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9735 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 23.2376 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6821 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 41.8573 | PASS | 17.6505 | PASS | 17550.5304 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 27.1672 | PASS | 0.163 | PASS | 63.019 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 16.4998 | PASS | 21.9141 | PASS | 21814.1026 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 5.6291 | FAIL | 4.4652 | PASS | 4365.194 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 19.5191 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.7778 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 32.167 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0209 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.9931 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3379 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3379 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.8246 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9613 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9184 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6671 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3496 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9108 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3265 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.8373 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2492 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6248 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6644 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1098 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8888 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1045 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8364 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 41.8619 | PASS | 17.651 | PASS | 17550.9993 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6727 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.2062 | PASS | 4.4359 | PASS | 4335.8622 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3172 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8849 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 33.953 | PASS | 33852.9945 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 30.1555 | PASS | 30055.4533 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 30.1555 | PASS | 30055.4533 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 33.7727 | PASS | 33672.7255 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 20.9594 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8658 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9699 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 31.1865 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1176 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6386 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3526 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6923 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8081 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6923 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2692 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9988 | PASS | 5.5716 | PASS | 5471.641 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2596 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.4244 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4645 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0783 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0793 | PASS | 3979.3376 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 49.0787 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9193 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 23.2375 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.5947 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8525 | PASS | 17.6495 | PASS | 17549.4566 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1658 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0186 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4995 | PASS | 21.9138 | PASS | 21813.8266 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 4.6556 | FAIL | 4.5033 | PASS | 4403.3288 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 19.5188 | PASS | 5.7385 | PASS | 5638.543 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 32.167 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0147 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 6.2559 | PASS | 33.9584 | PASS | 33858.3733 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 6.2559 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.858 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 6.2559 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.858 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 6.2559 | PASS | 33.7782 | PASS | 33678.2272 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8568 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 8.563 | PASS | 13.013 | PASS | 12913.0138 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 31.0953 | PASS | 17.3441 | PASS | 17244.1275 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 9.5221 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5385 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 16.3929 | PASS | 12.5061 | PASS | 12406.1423 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8776 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3079 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 23.9942 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.8796 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 6.581 | PASS | 4.9879 | PASS | 4887.8878 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.562 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6016 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 10.6842 | PASS | 5.3471 | PASS | 5247.0917 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9075 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 49.0511 | PASS | 17.5773 | PASS | 17477.3175 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 23.174 | PASS | 18.388 | PASS | 18288.0089 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 41.8295 | PASS | 17.6498 | PASS | 17549.7972 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 27.1709 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0201 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 16.4986 | PASS | 21.9153 | PASS | 21815.3044 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3413 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 19.5161 | PASS | 5.739 | PASS | 5639.0166 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 30.0123 | PASS | 5.2412 | PASS | 5141.1587 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2441 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5446 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5446 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0833 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8522 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9507 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 31.1847 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.711 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6644 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3893 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9175 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3302 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9712 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2938 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6368 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6763 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1372 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8721 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.971 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 23.2279 | PASS | 18.3863 | PASS | 18286.2912 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1894 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.859 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.192 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2943 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 32.1643 | PASS | 5.225 | PASS | 5124.9584 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.098 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4228 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4228 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9302 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8521 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9633 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 30.7423 | PASS | 17.3674 | PASS | 17267.3505 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 9.523 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6596 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 16.3927 | PASS | 12.5069 | PASS | 12406.8545 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9147 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3283 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9629 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 6.581 | PASS | 4.9887 | PASS | 4888.7257 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.643 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6822 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.8241 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.885 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 49.0793 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0061 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7578 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1308 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6664 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1801 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3097 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.6722 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0775 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4062 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4062 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9092 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8512 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9604 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 30.555 | PASS | 17.2955 | PASS | 17195.4682 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 9.523 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6778 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 16.3921 | PASS | 12.5069 | PASS | 12406.9288 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9186 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3302 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.998 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 6.5809 | PASS | 4.9888 | PASS | 4888.808 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6588 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6983 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0031 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8823 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0466 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7894 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2049 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6665 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1693 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3156 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7778 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1334 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4523 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4523 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9676 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 20.9593 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8616 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9943 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 29.1321 | PASS | 17.5492 | PASS | 17449.221 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 9.5163 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.7947 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 16.3886 | PASS | 12.5075 | PASS | 12407.5067 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 59.688 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8428 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 59.688 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2857 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9404 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 6.58 | PASS | 4.9895 | PASS | 4889.4851 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 33.7378 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.539 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 33.7378 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5785 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 10.6814 | PASS | 5.3483 | PASS | 5248.335 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9052 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 49.0772 | PASS | 17.5775 | PASS | 17477.4896 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 23.2323 | PASS | 18.3866 | PASS | 18286.6215 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 41.8373 | PASS | 17.6501 | PASS | 17550.1238 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 27.1722 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 16.5002 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6006 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3293 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.1635 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 32.1225 | PASS | 5.2248 | PASS | 5124.7749 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1359 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4545 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4545 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9678 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8515 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9454 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 30.9211 | PASS | 17.3464 | PASS | 17246.3711 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 9.5216 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6541 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 16.3822 | PASS | 12.5063 | PASS | 12406.2686 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 59.6923 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9222 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 59.6923 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3324 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 23.9987 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0043 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 6.5783 | PASS | 4.9883 | PASS | 4888.3275 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6577 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6973 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 10.6821 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.6177 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8732 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 49.0792 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0356 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8789 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 41.8624 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2921 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6965 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1789 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.326 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 32.1673 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0219 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2538 | PASS | 33.9623 | PASS | 33862.2913 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2538 | PASS | 30.1631 | PASS | 30063.119 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2538 | PASS | 30.1631 | PASS | 30063.119 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2538 | PASS | 33.7823 | PASS | 33682.3036 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 20.933 | PASS | 0.23 | PASS | 130.0184 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 8.5605 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8451 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 30.5321 | PASS | 17.3842 | PASS | 17284.2264 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 9.4488 | PASS | 10.9288 | PASS | 10828.7677 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 16.3928 | PASS | 12.5065 | PASS | 12406.5361 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.1953 | PASS | 6.7443 | PASS | 6644.3383 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.1953 | PASS | 6.6062 | PASS | 6506.2311 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.9906 | PASS | 5.5705 | PASS | 5470.5304 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.5804 | PASS | 4.9881 | PASS | 4888.1111 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.5905 | PASS | 7.3279 | PASS | 7227.8778 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.5905 | PASS | 7.3279 | PASS | 7227.9173 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 10.6632 | PASS | 5.3415 | PASS | 5241.5346 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.3005 | PASS | 4.0784 | PASS | 3978.398 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 48.9531 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.6702 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.1791 | PASS | 18.388 | PASS | 18288.0345 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 41.8541 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3853 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 27.1647 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0198 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 16.4947 | PASS | 21.9179 | PASS | 21817.9391 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.712 | PASS | 4.4329 | PASS | 4332.9071 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 19.5065 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.5984 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 32.0107 | PASS | 5.2295 | PASS | 5129.4805 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 33.9596 | PASS | 33859.5651 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.8366 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.8366 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 33.7794 | PASS | 33679.4488 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 20.9496 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8814 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 8.5627 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 31.1036 | PASS | 17.3418 | PASS | 17241.7833 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3204 | PASS | 10.9357 | PASS | 10835.6772 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 16.3394 | PASS | 12.5063 | PASS | 12406.3472 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 59.5059 | PASS | 6.7456 | PASS | 6645.6335 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 59.5059 | PASS | 6.6071 | PASS | 6507.0763 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9983 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.8501 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5682 | PASS | 4.9884 | PASS | 4888.4485 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 33.6903 | PASS | 7.3278 | PASS | 7227.7886 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 33.6903 | PASS | 7.3278 | PASS | 7227.8282 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6483 | PASS | 5.3469 | PASS | 5246.8664 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.7224 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 49.0429 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1035 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 23.2254 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8683 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8613 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2849 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 27.1716 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4992 | PASS | 21.9154 | PASS | 21815.3835 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2564 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5157 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.364 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1338 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.832 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1585 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.472 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.472 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9911 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 20.959 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8565 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9626 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 31.1892 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.7568 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 9.5227 | PASS | 10.94 | PASS | 10840.0318 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 16.3934 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2435 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 59.6801 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8756 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 59.6801 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3119 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.974 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2175 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 33.7352 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.434 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 33.7352 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4734 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 10.6859 | PASS | 5.3489 | PASS | 5248.8855 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8733 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1465 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 23.2379 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8564 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.283 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6961 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2013 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3478 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8895 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1577 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4714 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4714 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9905 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 20.959 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8562 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9623 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 31.189 | PASS | 17.3347 | PASS | 17234.7187 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9399 | PASS | 10839.9346 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 16.3935 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2516 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 59.6808 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8777 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 59.6808 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3125 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9747 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2215 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 33.7354 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.4495 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 33.7354 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.489 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 10.6859 | PASS | 5.3488 | PASS | 5248.8497 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8738 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1453 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8556 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2817 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6977 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2007 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3474 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8899 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.9658 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3093 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3093 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.7865 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8521 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9716 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 8.9558 | PASS | 91.6712 | PASS | 91571.1821 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5199 | PASS | 10.9384 | PASS | 10838.4177 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 16.387 | PASS | 12.5054 | PASS | 12405.3682 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9059 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3244 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9987 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9747 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5795 | PASS | 4.9872 | PASS | 4887.1956 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6149 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6541 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6861 | PASS | 5.3483 | PASS | 5248.2822 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9038 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 49.0785 | PASS | 17.5774 | PASS | 17477.4096 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 23.2367 | PASS | 18.3869 | PASS | 18286.9152 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8471 | PASS | 17.6505 | PASS | 17550.5126 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.463 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2184 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7391 | PASS | 5639.133 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 32.1487 | PASS | 5.2264 | PASS | 5126.415 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.9579 | PASS | 33857.8785 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.1594 | PASS | 30059.4332 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.1594 | PASS | 30059.4332 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.7777 | PASS | 33677.6953 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.858 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 8.5631 | PASS | 13.0131 | PASS | 12913.1334 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 31.1149 | PASS | 17.3425 | PASS | 17242.5286 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 9.5221 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5063 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.3925 | PASS | 12.5059 | PASS | 12405.8705 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8676 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3022 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 23.9957 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.8535 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.5809 | PASS | 4.9876 | PASS | 4887.5846 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5471 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5866 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 10.6842 | PASS | 5.3469 | PASS | 5246.8961 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0791 | PASS | 3979.0679 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 49.0561 | PASS | 17.5769 | PASS | 17476.8813 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 23.208 | PASS | 18.3857 | PASS | 18285.672 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 41.8367 | PASS | 17.6497 | PASS | 17549.6949 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 27.1716 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.4988 | PASS | 21.9139 | PASS | 21813.9056 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4324 | PASS | 4332.4345 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 19.5168 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.8137 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 30.1375 | PASS | 5.2436 | PASS | 5143.6468 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.8114 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.1871 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.1871 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7786 | PASS | 33678.6348 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8488 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 8.5636 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9774 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 22.8511 | PASS | 17.3589 | PASS | 17258.8695 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5196 | PASS | 10.938 | PASS | 10838.0124 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 16.3814 | PASS | 12.5014 | PASS | 12401.3729 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9013 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3214 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9986 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9415 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5777 | PASS | 4.9828 | PASS | 4882.7708 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6659 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7054 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3463 | PASS | 5246.304 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9066 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 49.0732 | PASS | 17.5761 | PASS | 17476.0719 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 23.2339 | PASS | 18.3853 | PASS | 18285.2556 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8436 | PASS | 17.6496 | PASS | 17549.5548 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 16.5 | PASS | 21.9143 | PASS | 21814.2705 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3265 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 19.5192 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.7572 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 32.1354 | PASS | 5.2203 | PASS | 5120.2707 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2573 | PASS | 33.9624 | PASS | 33862.3728 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2573 | PASS | 30.1632 | PASS | 30063.1587 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2573 | PASS | 30.1632 | PASS | 30063.1587 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2573 | PASS | 33.7824 | PASS | 33682.3539 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8512 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 8.5593 | PASS | 13.0117 | PASS | 12911.6961 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0494 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.8245 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3824 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9258 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3348 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9105 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2901 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6596 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6992 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6854 | PASS | 5.3484 | PASS | 5248.3961 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 3.2819 | FAIL | 2.8569 | PASS | 2756.9072 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 49.0583 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.956 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 23.2253 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8049 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3677 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4918 | PASS | 21.9259 | PASS | 21825.9112 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.317 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 18.6967 | PASS | 5.7244 | PASS | 5624.4254 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 32.1643 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8017 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2363 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.535 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.535 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0722 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8528 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 8.5615 | PASS | 13.0137 | PASS | 12913.7473 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 31.185 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0104 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6726 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 16.394 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.1783 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.912 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3271 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9832 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.0622 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6262 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6657 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.7802 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 6.3 | PASS | 4.0792 | PASS | 3979.2442 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 49.0616 | PASS | 17.5775 | PASS | 17477.4508 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 23.234 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7323 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2532 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.9346 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2022 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.739 | PASS | 5638.9794 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 32.1364 | PASS | 5.2291 | PASS | 5129.1113 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1811 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5043 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5043 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0338 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8511 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 8.562 | PASS | 13.0136 | PASS | 12913.6381 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 31.1865 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2292 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 9.5212 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6664 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5078 | PASS | 12407.7837 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9263 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3351 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0007 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9898 | PASS | 4889.7572 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6556 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6951 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 10.6844 | PASS | 5.3485 | PASS | 5248.4875 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0783 | PASS | 3978.2529 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 49.0737 | PASS | 17.5807 | PASS | 17480.7077 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 23.2353 | PASS | 18.3885 | PASS | 18288.5049 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3249 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9151 | PASS | 21815.0611 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1763 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 19.5163 | PASS | 5.7411 | PASS | 5641.053 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 32.1644 | PASS | 5.2334 | PASS | 5133.4236 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9596 | PASS | 33859.6375 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.8741 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.8741 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7795 | PASS | 33679.4956 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8527 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 8.5605 | PASS | 13.0134 | PASS | 12913.4222 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2462 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 9.5225 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.8241 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 16.394 | PASS | 12.5076 | PASS | 12407.573 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9129 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3275 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9827 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9895 | PASS | 4889.5186 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6286 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6681 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3488 | PASS | 5248.7878 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 6.3001 | PASS | 4.0781 | PASS | 3978.1355 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 49.0618 | PASS | 17.5791 | PASS | 17479.0919 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 23.2332 | PASS | 18.3882 | PASS | 18288.1818 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3081 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9155 | PASS | 21815.4602 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2062 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 19.5184 | PASS | 5.7401 | PASS | 5640.106 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 32.138 | PASS | 5.2313 | PASS | 5131.315 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.2534 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5585 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5585 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.1006 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8515 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 8.5633 | PASS | 13.0131 | PASS | 12913.1497 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 31.1861 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0804 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 9.5225 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6526 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5076 | PASS | 12407.5607 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9232 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3333 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9787 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9895 | PASS | 4889.4949 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6501 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6897 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.2473 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0785 | PASS | 3978.4663 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 49.0786 | PASS | 17.5795 | PASS | 17479.5379 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 23.2371 | PASS | 18.3882 | PASS | 18288.2318 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3054 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.9309 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1949 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 19.5187 | PASS | 5.7403 | PASS | 5640.3232 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 32.1677 | PASS | 5.232 | PASS | 5131.9661 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.8872 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2923 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2923 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.7662 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8494 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 8.5538 | PASS | 13.0126 | PASS | 12912.6082 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1488 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 9.5193 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5515 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 16.3901 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.0522 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.94 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3426 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0078 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 6.5803 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.9486 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6867 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7263 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 10.6808 | PASS | 5.3472 | PASS | 5247.2145 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 6.3016 | PASS | 4.0779 | PASS | 3977.9409 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 49.0654 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.6556 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 23.2185 | PASS | 18.3883 | PASS | 18288.3315 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 41.8625 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2723 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 16.4964 | PASS | 21.9166 | PASS | 21816.6413 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1685 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 19.4921 | PASS | 5.7427 | PASS | 5642.7397 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 32.1407 | PASS | 5.2291 | PASS | 5129.1047 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.9595 | PASS | 33859.4571 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.7402 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.7402 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.7793 | PASS | 33679.3298 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8536 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 8.5551 | PASS | 13.0151 | PASS | 12915.075 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 31.1861 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4248 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 9.5225 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.8243 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 16.3914 | PASS | 12.5082 | PASS | 12408.236 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9062 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3237 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9915 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 6.5808 | PASS | 4.9903 | PASS | 4890.2707 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6138 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.653 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 10.6836 | PASS | 5.3501 | PASS | 5250.1332 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0782 | PASS | 3978.2398 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 48.8835 | PASS | 17.5822 | PASS | 17482.2191 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 23.2368 | PASS | 18.3884 | PASS | 18288.4407 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 41.8633 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3346 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9151 | PASS | 21815.1361 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1863 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 19.5189 | PASS | 5.7405 | PASS | 5640.5175 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 32.1273 | PASS | 5.2313 | PASS | 5131.3449 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.097 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4226 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4226 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9304 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.013 | PASS | 12913.014 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9349 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6678 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3429 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9116 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.327 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.99 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2411 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6235 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6631 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0853 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8834 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 49.0745 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0307 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 23.2371 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8229 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2568 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.7575 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1868 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 19.5188 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2839 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 32.1621 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7561 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2531 | PASS | 33.9504 | PASS | 33850.3974 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2531 | PASS | 30.1534 | PASS | 30053.4178 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2531 | PASS | 30.1534 | PASS | 30053.4178 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2531 | PASS | 33.7702 | PASS | 33670.1894 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8459 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 8.558 | PASS | 13.0135 | PASS | 12913.491 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 31.1861 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0543 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5221 | PASS | 10.9371 | PASS | 10837.0925 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.1824 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6933 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9686 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6933 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3587 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9461 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.0552 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7506 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7901 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6845 | PASS | 5.3469 | PASS | 5246.9482 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 3.1083 | FAIL | 3.6203 | PASS | 3520.3159 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 49.0516 | PASS | 17.5761 | PASS | 17476.0624 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 23.224 | PASS | 18.3867 | PASS | 18286.725 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8612 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.8955 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4848 | PASS | 21.9111 | PASS | 21811.0979 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4331.9994 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 18.6814 | PASS | 5.7045 | PASS | 5604.5297 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 32.1647 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8267 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 33.9552 | PASS | 33855.1844 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 30.1573 | PASS | 30057.2819 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 30.1573 | PASS | 30057.2819 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 33.775 | PASS | 33675.0103 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8479 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 8.5619 | PASS | 13.0127 | PASS | 12912.6983 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0143 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.3685 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2832 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9526 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3499 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9368 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1704 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7159 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7554 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 10.6848 | PASS | 5.3475 | PASS | 5247.529 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 3.8723 | FAIL | 3.1108 | PASS | 3010.7535 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 49.0655 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.6226 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 23.2302 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.5575 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 41.8623 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1208 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 16.4931 | PASS | 21.9157 | PASS | 21815.7358 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.113 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 19.0209 | PASS | 5.74 | PASS | 5640.0498 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 32.1656 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9524 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.2937 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6027 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6027 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1567 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8526 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9719 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9399 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.656 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9143 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3285 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9867 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2545 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6296 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6691 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0835 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 6.1571 | PASS | 4.2244 | PASS | 4124.4041 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 49.0782 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0951 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 23.2374 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8378 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2518 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 16.5001 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.4948 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.183 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 19.4983 | PASS | 5.7391 | PASS | 5639.0535 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9265 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.9716 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3317 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3317 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.8162 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8532 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 8.5562 | PASS | 13.014 | PASS | 12914.0365 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 31.1808 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1662 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4898 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1285 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9096 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3261 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.998 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.989 | PASS | 4888.9846 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6187 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6583 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3472 | PASS | 5247.1593 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2994 | PASS | 4.0784 | PASS | 3978.4126 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 49.0732 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.5696 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 23.2121 | PASS | 18.3869 | PASS | 18286.9389 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 41.8619 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1852 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.4125 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.137 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 19.5091 | PASS | 5.739 | PASS | 5638.9753 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 30.5221 | PASS | 5.2257 | PASS | 5125.6977 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.958 | PASS | 33857.9725 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.1595 | PASS | 30059.4741 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.1595 | PASS | 30059.4741 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.7777 | PASS | 33677.7409 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 20.9593 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8699 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 8.5645 | PASS | 13.0133 | PASS | 12913.289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9533 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.7681 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3566 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 59.6921 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.773 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 59.6921 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.2493 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 23.9998 | PASS | 5.5724 | PASS | 5472.3575 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2645 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.3024 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.3419 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3483 | PASS | 5248.3378 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 6.3009 | PASS | 4.0823 | PASS | 3982.2795 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 49.0767 | PASS | 17.5787 | PASS | 17478.6758 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 23.2362 | PASS | 18.3881 | PASS | 18288.088 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 41.8625 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1438 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.4784 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 6.7113 | PASS | 4.4319 | PASS | 4331.9222 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 19.5107 | PASS | 5.7626 | PASS | 5662.5936 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 32.1655 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8379 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 6.2532 | PASS | 33.9598 | PASS | 33859.8382 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 6.2532 | PASS | 30.1614 | PASS | 30061.4427 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 6.2532 | PASS | 30.1614 | PASS | 30061.4427 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 6.2532 | PASS | 33.7802 | PASS | 33680.2458 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8523 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 8.5576 | PASS | 13.0133 | PASS | 12913.3159 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8915 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6473 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.347 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.917 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.33 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9299 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2472 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6399 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6801 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.1571 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 6.1031 | PASS | 3.9593 | PASS | 3859.2682 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 49.0691 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1303 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 23.2368 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.4896 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 41.8628 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1805 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 16.4989 | PASS | 21.9137 | PASS | 21813.7127 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1569 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 19.0403 | PASS | 5.7663 | PASS | 5666.2697 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 32.1656 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7445 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0585 | PASS | 33.8329 | PASS | 33732.8687 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0585 | PASS | 30.0663 | PASS | 29966.2698 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0585 | PASS | 30.0663 | PASS | 29966.2698 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0585 | PASS | 33.662 | PASS | 33561.9924 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 20.9587 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8946 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 8.5441 | PASS | 13.0126 | PASS | 12912.6115 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 31.162 | PASS | 17.333 | PASS | 17232.9959 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 9.4903 | PASS | 10.9384 | PASS | 10838.3897 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 16.3761 | PASS | 12.5066 | PASS | 12406.6203 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6886 | PASS | 6.7456 | PASS | 6645.5744 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6886 | PASS | 6.6071 | PASS | 6507.1381 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9973 | PASS | 5.5709 | PASS | 5470.9232 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5767 | PASS | 4.9885 | PASS | 4888.4968 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7377 | PASS | 7.326 | PASS | 7226.036 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7377 | PASS | 7.3261 | PASS | 7226.0755 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6685 | PASS | 5.3495 | PASS | 5249.49 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2503 | PASS | 4.0826 | PASS | 3982.5841 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 48.9217 | PASS | 17.5755 | PASS | 17475.5248 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1896 | PASS | 18.3835 | PASS | 18283.4627 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8498 | PASS | 17.6481 | PASS | 17548.138 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 27.1697 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0191 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4894 | PASS | 21.9096 | PASS | 21809.6282 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7093 | PASS | 4.4293 | PASS | 4329.2812 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 19.476 | PASS | 5.7206 | PASS | 5620.5576 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1148 | PASS | 5.2269 | PASS | 5126.8828 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.1944 | PASS | 33.9601 | PASS | 33860.1378 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.1944 | PASS | 30.1645 | PASS | 30064.5306 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.1944 | PASS | 30.1645 | PASS | 30064.5306 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.1944 | PASS | 33.7841 | PASS | 33684.0769 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8533 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 8.5633 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9903 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 31.185 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9555 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 9.5215 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4591 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 16.3941 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2967 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9086 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3251 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9844 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.191 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6184 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6583 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 10.6848 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9732 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.1363 | PASS | 3.9866 | PASS | 3886.5748 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 49.0764 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.7286 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 23.2352 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.5319 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 41.8624 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1761 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 16.5 | PASS | 21.9142 | PASS | 21814.2463 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1541 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 19.5035 | PASS | 5.7407 | PASS | 5640.7162 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 32.1654 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 33.9582 | PASS | 33858.237 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7151 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7151 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 33.778 | PASS | 33678.0415 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8557 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9384 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9935 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6311 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3161 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8893 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3145 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9721 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2158 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5783 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6179 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.034 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.0791 | PASS | 3979.1012 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 49.0718 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.94 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 23.1881 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.6291 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 41.8609 | PASS | 17.6508 | PASS | 17550.806 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 15.8879 | PASS | 22.433 | PASS | 22333.048 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.0897 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 19.5174 | PASS | 5.7383 | PASS | 5638.284 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 32.1602 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7091 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 6.2569 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.9413 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2917 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2917 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 6.2569 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.7655 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.855 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9642 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9354 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6763 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3514 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8944 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3174 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0405 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2531 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5832 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6234 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1266 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8983 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1153 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 23.2379 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8587 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.247 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 16.5007 | PASS | 21.9124 | PASS | 21812.4035 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1503 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3285 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8931 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.2574 | PASS | 33.9687 | PASS | 33868.6943 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.2574 | PASS | 30.1707 | PASS | 30070.7033 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.2574 | PASS | 30.1707 | PASS | 30070.7033 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.2574 | PASS | 33.7919 | PASS | 33691.9475 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 20.9602 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8289 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9491 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8721 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4776 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 59.6941 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.1068 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 59.6941 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4357 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 23.9983 | PASS | 5.5714 | PASS | 5471.4167 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.245 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 33.74 | PASS | 7.3271 | PASS | 7227.081 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 33.74 | PASS | 7.3271 | PASS | 7227.1205 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.8037 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9879 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 49.0789 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9358 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7574 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 41.8635 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3822 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 16.501 | PASS | 21.9154 | PASS | 21815.4026 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.7118 | PASS | 4.4325 | PASS | 4332.4887 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.8265 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 32.1671 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0161 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.0145 | PASS | 33.9355 | PASS | 33835.5426 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.0145 | PASS | 30.1447 | PASS | 30044.6973 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.0145 | PASS | 30.1447 | PASS | 30044.6973 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.0145 | PASS | 33.7585 | PASS | 33658.4931 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8528 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9734 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9447 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6236 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3331 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9127 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3275 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9809 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2331 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6275 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.667 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0529 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.3006 | PASS | 4.08 | PASS | 3980.0355 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 49.0724 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.8358 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 23.2337 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.5484 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 41.8625 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.166 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 16.4983 | PASS | 21.9125 | PASS | 21812.4867 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1582 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 19.5174 | PASS | 5.7378 | PASS | 5637.8106 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 32.1644 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8254 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.2291 | PASS | 33.9693 | PASS | 33869.346 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.2291 | PASS | 30.17 | PASS | 30069.9695 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.2291 | PASS | 30.17 | PASS | 30069.9695 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.2291 | PASS | 33.7908 | PASS | 33690.8414 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8525 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9427 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9337 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6985 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3661 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9153 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.329 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9821 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2666 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6316 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6717 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1374 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 4.0779 | PASS | 3977.947 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 49.0798 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.2742 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3881 | PASS | 18288.0745 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 41.8634 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.36 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 16.5015 | PASS | 21.9166 | PASS | 21816.5563 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2419 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7399 | PASS | 5639.8541 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9653 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.1721 | PASS | 33.9672 | PASS | 33867.2029 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.1721 | PASS | 30.1701 | PASS | 30070.059 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.1721 | PASS | 30.1701 | PASS | 30070.059 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.1721 | PASS | 33.7909 | PASS | 33690.8802 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8552 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 8.5633 | PASS | 13.0127 | PASS | 12912.7339 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9237 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.621 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3365 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.893 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3168 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0125 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2379 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5839 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6235 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1039 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.2935 | PASS | 4.0665 | PASS | 3966.4935 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 49.0768 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0627 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 23.2369 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6931 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 41.8624 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1192 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 16.4968 | PASS | 21.9171 | PASS | 21817.1094 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.0558 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 19.4538 | PASS | 5.7455 | PASS | 5645.4886 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 32.1663 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8053 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1275 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4448 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4448 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9576 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9158 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 31.1843 | PASS | 17.3332 | PASS | 17233.2274 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 9.5215 | PASS | 10.9372 | PASS | 10837.1673 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 15.8321 | PASS | 12.4918 | PASS | 12391.7971 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9116 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3269 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9725 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.4319 | PASS | 4.9773 | PASS | 4877.2541 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6217 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6616 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 8.7924 | PASS | 5.294 | PASS | 5194.0317 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8871 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 49.0807 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9066 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 23.2382 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8213 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2306 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6555 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1966 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 19.5199 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.314 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 32.1676 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8454 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0928 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4159 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4159 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9208 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8533 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 8.5606 | PASS | 13.013 | PASS | 12913.04 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 30.7846 | PASS | 17.3861 | PASS | 17286.0656 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 8.9256 | PASS | 10.9259 | PASS | 10825.9057 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 15.8264 | PASS | 12.492 | PASS | 12392.0251 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.694 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.917 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.694 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3285 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.9958 | PASS | 5.5717 | PASS | 5471.6665 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.4308 | PASS | 4.9736 | PASS | 4873.5959 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.7396 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6517 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.7396 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6912 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 9.9779 | PASS | 5.318 | PASS | 5218.0393 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.3002 | PASS | 4.0791 | PASS | 3979.127 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 49.042 | PASS | 17.5745 | PASS | 17474.5421 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.2404 | PASS | 18.3871 | PASS | 18287.086 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 41.8612 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.885 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 27.1712 | PASS | 0.163 | PASS | 63.02 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.4871 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4325 | PASS | 4332.487 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 19.5165 | PASS | 5.739 | PASS | 5638.987 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 32.1711 | PASS | 5.2281 | PASS | 5128.1 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.2597 | PASS | 33.9672 | PASS | 33867.2046 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.2597 | PASS | 30.1671 | PASS | 30067.1189 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.2597 | PASS | 30.1671 | PASS | 30067.1189 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.2597 | PASS | 33.7873 | PASS | 33687.301 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 20.9629 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.6944 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 8.5644 | PASS | 13.0126 | PASS | 12912.6064 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 31.2033 | PASS | 17.3508 | PASS | 17250.7719 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 9.531 | PASS | 10.9425 | PASS | 10842.4998 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 16.4024 | PASS | 12.5089 | PASS | 12408.9149 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 59.7007 | PASS | 6.7472 | PASS | 6647.1868 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 59.7007 | PASS | 6.608 | PASS | 6508.0301 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 23.995 | PASS | 5.5694 | PASS | 5469.3972 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.5838 | PASS | 4.9919 | PASS | 4891.8656 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 33.7438 | PASS | 7.3297 | PASS | 7229.7072 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 33.7438 | PASS | 7.3297 | PASS | 7229.7474 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 10.6921 | PASS | 5.3527 | PASS | 5252.712 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.3019 | PASS | 4.0777 | PASS | 3977.7159 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 49.0882 | PASS | 17.58 | PASS | 17479.9524 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 23.2403 | PASS | 18.389 | PASS | 18289.0029 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 41.8671 | PASS | 17.6523 | PASS | 17552.3146 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 27.1736 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0207 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 16.5023 | PASS | 21.9177 | PASS | 21817.6939 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.713 | PASS | 4.4341 | PASS | 4334.1194 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 19.5209 | PASS | 5.7404 | PASS | 5640.3508 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 32.1704 | PASS | 5.231 | PASS | 5131.0449 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.2596 | PASS | 33.9655 | PASS | 33865.542 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.2596 | PASS | 30.1657 | PASS | 30065.6963 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.2596 | PASS | 30.1657 | PASS | 30065.6963 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.2596 | PASS | 33.7855 | PASS | 33685.5184 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 20.9625 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.7171 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 8.5647 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8292 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 31.1897 | PASS | 17.3361 | PASS | 17236.1442 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 9.5369 | PASS | 10.9315 | PASS | 10831.5393 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 16.4042 | PASS | 12.5021 | PASS | 12402.1089 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 59.7013 | PASS | 6.747 | PASS | 6647.0123 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 59.7013 | PASS | 6.6079 | PASS | 6507.939 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 23.9957 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7671 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.5836 | PASS | 4.9835 | PASS | 4883.5072 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 33.7436 | PASS | 7.3292 | PASS | 7229.1687 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 33.7436 | PASS | 7.3292 | PASS | 7229.2088 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 10.6913 | PASS | 5.328 | PASS | 5227.9672 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 4.0782 | PASS | 3978.1973 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 49.0919 | PASS | 17.5786 | PASS | 17478.6454 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 23.2423 | PASS | 18.3886 | PASS | 18288.6277 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 41.8665 | PASS | 17.6521 | PASS | 17552.0741 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 27.1737 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0207 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 16.5023 | PASS | 21.9164 | PASS | 21816.356 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.7128 | PASS | 4.4339 | PASS | 4333.8503 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 19.5216 | PASS | 5.74 | PASS | 5640.0278 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 32.1764 | PASS | 5.2307 | PASS | 5130.6719 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.3173 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5958 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5958 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.144 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 8.5457 | PASS | 13.0127 | PASS | 12912.6851 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9164 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6758 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3514 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9107 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3265 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.982 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2523 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6223 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6618 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1476 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 6.27 | PASS | 4.0511 | PASS | 3951.1268 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 49.0722 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.8281 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 23.2367 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.73 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2469 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 16.4974 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8248 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.195 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 17.9302 | PASS | 5.7366 | PASS | 5636.5556 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8535 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9594 | PASS | 33859.3852 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.6645 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.6645 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.2341 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 8.5293 | PASS | 13.0112 | PASS | 12911.1706 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9053 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 9.523 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6791 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3451 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9117 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.327 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9851 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2449 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6241 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6637 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1146 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 6.188 | PASS | 3.988 | PASS | 3887.9808 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 49.0759 | PASS | 17.5773 | PASS | 17477.3473 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 23.2304 | PASS | 18.388 | PASS | 18288.0406 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2663 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 16.4884 | PASS | 21.9175 | PASS | 21817.5053 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1972 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 16.5875 | PASS | 5.6969 | PASS | 5596.9046 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 32.1658 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9454 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2552 | PASS | 33.9601 | PASS | 33860.1065 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2552 | PASS | 30.1613 | PASS | 30061.3453 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2552 | PASS | 30.1613 | PASS | 30061.3453 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2552 | PASS | 33.7801 | PASS | 33680.0883 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8527 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 8.3292 | PASS | 13.005 | PASS | 12905.0216 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8749 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6845 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 16.3941 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.338 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9134 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3282 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9064 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2435 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6343 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6738 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3484 | PASS | 5248.4225 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.1284 | PASS | 3.9769 | PASS | 3876.8718 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 48.9691 | PASS | 17.576 | PASS | 17476.0264 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 23.2318 | PASS | 18.3866 | PASS | 18286.5654 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 41.8621 | PASS | 17.651 | PASS | 17551.0197 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 16.4198 | PASS | 21.9393 | PASS | 21839.2791 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2196 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 8.6065 | PASS | 5.8237 | PASS | 5723.6939 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 32.1658 | PASS | 5.2295 | PASS | 5129.4565 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2552 | PASS | 33.954 | PASS | 33854.0292 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2552 | PASS | 30.1564 | PASS | 30056.3603 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2552 | PASS | 30.1564 | PASS | 30056.3603 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2552 | PASS | 33.7739 | PASS | 33673.8678 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 20.9602 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8291 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 8.5564 | PASS | 13.0142 | PASS | 12914.2047 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 31.1828 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9872 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.7809 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3305 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 59.694 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.1052 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 59.694 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.435 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 23.998 | PASS | 5.5713 | PASS | 5471.3166 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2261 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 33.74 | PASS | 7.3271 | PASS | 7227.081 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 33.74 | PASS | 7.3271 | PASS | 7227.1211 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3485 | PASS | 5248.4616 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.29 | PASS | 4.0917 | PASS | 3991.6752 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 49.0603 | PASS | 17.5743 | PASS | 17474.2952 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1501 | PASS | 18.3896 | PASS | 18289.6147 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8563 | PASS | 17.6524 | PASS | 17552.394 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1722 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 5.4501 | FAIL | 24.6421 | PASS | 24542.0571 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7123 | PASS | 4.4332 | PASS | 4333.1756 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 19.2819 | PASS | 5.6505 | PASS | 5550.5039 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 32.155 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8485 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 6.2519 | PASS | 33.9565 | PASS | 33856.4771 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 6.2519 | PASS | 30.1584 | PASS | 30058.3761 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 6.2519 | PASS | 30.1584 | PASS | 30058.3761 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 6.2519 | PASS | 33.7764 | PASS | 33676.3766 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8594 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 8.5619 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9816 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 31.1833 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.5673 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 9.5221 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6984 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 16.3937 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2173 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8585 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2973 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.8499 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1051 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5198 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5599 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 10.6846 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1444 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 6.2996 | PASS | 4.0791 | PASS | 3979.1441 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 49.0464 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.5912 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 23.1842 | PASS | 18.3857 | PASS | 18285.6556 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 41.7346 | PASS | 17.651 | PASS | 17550.9678 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 27.1719 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 15.405 | PASS | 22.4906 | PASS | 22390.5688 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 6.712 | PASS | 4.4328 | PASS | 4332.8044 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 19.4864 | PASS | 5.7369 | PASS | 5636.9091 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 32.1559 | PASS | 5.2287 | PASS | 5128.6974 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9587 | PASS | 33858.6945 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1129 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1129 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7785 | PASS | 33678.545 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8499 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 8.5628 | PASS | 13.0127 | PASS | 12912.7123 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.118 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6434 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3237 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9358 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3403 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9952 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2266 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6769 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7171 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0402 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.6161 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 49.0298 | PASS | 17.5771 | PASS | 17477.0805 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 22.1899 | PASS | 18.3758 | PASS | 18275.8093 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 41.862 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.9152 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 16.4821 | PASS | 21.9044 | PASS | 21804.3924 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1436 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 19.5153 | PASS | 5.7384 | PASS | 5638.4084 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 32.1158 | PASS | 5.2281 | PASS | 5128.0974 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9595 | PASS | 33859.4958 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.7676 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.7676 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7794 | PASS | 33679.3624 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8518 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.5637 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9666 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6251 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.33 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9205 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3322 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9811 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2241 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6434 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6829 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.941 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.636 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 49.0636 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9951 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.4831 | PASS | 18.3801 | PASS | 18280.0731 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 41.8596 | PASS | 17.651 | PASS | 17551.0424 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.498 | PASS | 21.9126 | PASS | 21812.5783 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1382 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.5159 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2622 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 32.0982 | PASS | 5.2284 | PASS | 5128.3881 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.9302 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2977 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2977 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.775 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8502 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.5619 | PASS | 13.0126 | PASS | 12912.6091 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.1837 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.5117 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5222 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6639 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.3934 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3293 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9334 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3388 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.007 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2382 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6722 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7114 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6843 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0866 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.5813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 48.9802 | PASS | 17.5771 | PASS | 17477.1327 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 20.3687 | PASS | 18.3731 | PASS | 18273.0522 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 41.8528 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.08 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4787 | PASS | 21.9102 | PASS | 21810.2229 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1209 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.5157 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.759 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 32.0126 | PASS | 5.2275 | PASS | 5127.496 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1531 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6141 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6141 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 6.2558 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1845 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8488 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 8.563 | PASS | 13.0127 | PASS | 12912.7197 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8658 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5358 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2946 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9452 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3457 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9586 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1855 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6987 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7388 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.7524 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 6.3007 | PASS | 4.0785 | PASS | 3978.4828 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 49.0596 | PASS | 17.5764 | PASS | 17476.4388 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 23.2294 | PASS | 18.3797 | PASS | 18279.6797 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 41.8612 | PASS | 17.6508 | PASS | 17550.7935 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 16.4887 | PASS | 21.9122 | PASS | 21812.1975 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.0685 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 19.5074 | PASS | 5.737 | PASS | 5636.9776 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 32.1658 | PASS | 5.2287 | PASS | 5128.682 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9587 | PASS | 33858.6585 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.0828 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.0828 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7785 | PASS | 33678.5079 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8496 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 8.5628 | PASS | 13.0127 | PASS | 12912.6983 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1184 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6401 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3199 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9381 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3416 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9937 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2233 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6819 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7221 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0309 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.6129 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 49.0301 | PASS | 17.577 | PASS | 17476.9584 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 22.1912 | PASS | 18.3744 | PASS | 18274.3942 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 41.8619 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.8842 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 16.4819 | PASS | 21.9031 | PASS | 21803.1001 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1433 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 19.5153 | PASS | 5.7383 | PASS | 5638.3158 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 32.1157 | PASS | 5.2279 | PASS | 5127.8762 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 6.2566 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.9156 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 6.2566 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2995 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 6.2566 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2995 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 6.2566 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.7805 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8533 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 8.5635 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8098 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 31.1854 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9542 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6438 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3369 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9085 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3252 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0195 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2372 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6161 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6562 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0563 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 6.3012 | PASS | 4.0785 | PASS | 3978.4861 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 49.0626 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9127 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 22.9301 | PASS | 18.3861 | PASS | 18286.1256 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 41.8611 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.43 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 16.4044 | PASS | 21.9868 | PASS | 21886.8403 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1527 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 19.5146 | PASS | 5.7398 | PASS | 5639.7672 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 32.1547 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7252 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 6.2567 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.9703 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 6.2567 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3445 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 6.2567 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3445 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 6.2567 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.8352 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8532 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 8.5635 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8169 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 31.1854 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9591 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6465 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3403 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9089 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3255 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0162 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2417 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6172 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6573 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0641 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 6.3012 | PASS | 4.0785 | PASS | 3978.5011 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 49.0638 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9763 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 22.9522 | PASS | 18.3867 | PASS | 18286.7332 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 41.8613 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.4461 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 16.4118 | PASS | 21.9828 | PASS | 21882.8405 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1564 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 19.515 | PASS | 5.7398 | PASS | 5639.807 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 32.1556 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.821 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 6.2567 | PASS | 33.9582 | PASS | 33858.2134 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 6.2567 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7187 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 6.2567 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7187 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 6.2567 | PASS | 33.7781 | PASS | 33678.0532 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8532 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 8.5633 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8588 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 31.1853 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8356 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 9.5229 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6202 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2895 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9088 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3253 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0167 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.183 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6176 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6571 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.962 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 6.3011 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.6821 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 49.0606 | PASS | 17.5769 | PASS | 17476.8704 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 22.8846 | PASS | 18.3756 | PASS | 18275.6498 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 41.8592 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.8793 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 16.3806 | PASS | 21.9812 | PASS | 21881.2455 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1468 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 19.5135 | PASS | 5.7384 | PASS | 5638.3794 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 32.152 | PASS | 5.228 | PASS | 5127.9618 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1756 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4896 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4896 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0141 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9552 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8386 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6316 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2813 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.911 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3265 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9858 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.167 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6227 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6623 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.9052 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8565 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 49.0787 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.855 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 23.1581 | PASS | 18.3855 | PASS | 18285.4721 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1942 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.3964 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1835 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3254 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 32.1507 | PASS | 5.2286 | PASS | 5128.5866 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2045 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.511 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.511 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0417 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8516 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8906 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2487 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 9.5191 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.8194 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 16.3884 | PASS | 12.5076 | PASS | 12407.6339 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.922 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3326 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9888 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 6.5799 | PASS | 4.9896 | PASS | 4889.5619 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.649 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6886 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 10.6788 | PASS | 5.3489 | PASS | 5248.851 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8267 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 49.0355 | PASS | 17.5797 | PASS | 17479.6789 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 23.0847 | PASS | 18.3935 | PASS | 18293.5237 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3669 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 16.4997 | PASS | 21.9157 | PASS | 21815.6531 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1889 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.6232 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 32.1673 | PASS | 5.2313 | PASS | 5131.3039 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0897 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4155 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4155 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9203 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8527 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9688 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 31.1846 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9056 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6756 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3402 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9129 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3277 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9854 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2385 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6272 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6668 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.143 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8826 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 49.0775 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.2383 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 23.1789 | PASS | 18.3894 | PASS | 18289.3993 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2115 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 16.5001 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.7796 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1937 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3599 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 32.0057 | PASS | 5.2257 | PASS | 5125.6613 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1252 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.446 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.446 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9573 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8531 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9561 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9375 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6683 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.356 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9102 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3262 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.993 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2587 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6205 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.66 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1163 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8755 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 49.0799 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.1814 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.2373 | PASS | 18.3888 | PASS | 18288.8033 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2755 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.5007 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8443 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1856 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.5199 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3729 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 32.1671 | PASS | 5.2301 | PASS | 5130.0576 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0381 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3701 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3701 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8643 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8511 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9603 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0376 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 9.5222 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.606 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 16.3933 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2439 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9261 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3351 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9856 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1322 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6555 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6957 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 10.6838 | PASS | 5.3477 | PASS | 5247.7339 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8854 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 49.07 | PASS | 17.5769 | PASS | 17476.9456 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 22.9029 | PASS | 18.3917 | PASS | 18291.6664 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2515 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 16.4991 | PASS | 21.914 | PASS | 21813.9904 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1874 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.231 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 32.1395 | PASS | 5.2279 | PASS | 5127.8688 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1239 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4449 | 144 | 162.54