DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4449 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.956 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8531 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9564 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9387 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6686 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3565 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9098 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.326 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9939 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2593 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6194 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6591 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1176 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8748 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 49.08 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.1941 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.2371 | PASS | 18.389 | PASS | 18288.9715 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2778 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.5007 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.8647 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1847 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.5199 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3784 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 32.1672 | PASS | 5.2301 | PASS | 5130.0853 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1199 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9532 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9891 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6231 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1884 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1199 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9532 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9891 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6231 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1884 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0484 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3881 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3881 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8886 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8533 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 8.5326 | PASS | 13.0118 | PASS | 12911.7583 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8155 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 9.522 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6352 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 16.3941 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.1687 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9081 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3249 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9875 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.989 | PASS | 4889.0428 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6163 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6565 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 10.6845 | PASS | 5.3477 | PASS | 5247.7029 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.3002 | PASS | 4.0777 | PASS | 3977.6928 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 25.6921 | PASS | 17.5549 | PASS | 17454.9375 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 23.2375 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6555 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2264 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9152 | PASS | 21815.2421 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1848 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 19.4878 | PASS | 5.7383 | PASS | 5638.2917 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 32.1631 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7533 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9594 | PASS | 33859.4358 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.7145 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.7145 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7793 | PASS | 33679.2969 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8515 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8907 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9662 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6307 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3477 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.923 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3333 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9756 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2456 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6486 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6887 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9754 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.7043 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 49.0713 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.5659 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 22.24 | PASS | 18.3909 | PASS | 18290.922 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 41.8613 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2116 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4992 | PASS | 21.913 | PASS | 21812.9853 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1528 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.518 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.161 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 32.1304 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.2237 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1854 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4893 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4893 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0109 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 8.5621 | PASS | 13.0134 | PASS | 12913.3646 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 31.186 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0404 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6692 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.367 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9111 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3267 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9906 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2679 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6228 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6623 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1226 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8722 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 48.9614 | PASS | 17.5765 | PASS | 17476.5056 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 21.5956 | PASS | 18.4019 | PASS | 18301.8677 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 41.8608 | PASS | 17.6515 | PASS | 17551.5091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 16.4944 | PASS | 21.9247 | PASS | 21824.7323 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1933 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 19.5164 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.4019 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 32.1195 | PASS | 5.2322 | PASS | 5132.1915 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0483 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3957 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3957 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8989 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8532 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9089 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1182 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6685 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3986 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9088 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3253 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9874 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.3066 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6188 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6582 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.1767 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9383 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 49.0501 | PASS | 17.58 | PASS | 17480.0447 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 22.8583 | PASS | 18.3991 | PASS | 18299.125 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3571 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 16.4961 | PASS | 21.9152 | PASS | 21815.2326 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1807 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 19.519 | PASS | 5.7391 | PASS | 5639.0837 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 32.1451 | PASS | 5.2317 | PASS | 5131.7204 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1068 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4276 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4276 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9349 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8523 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9871 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.942 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.676 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3857 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9167 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3297 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9788 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2914 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6356 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6751 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.181 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8634 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 49.0789 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8819 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 23.2123 | PASS | 18.3873 | PASS | 18287.3054 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2527 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 16.5 | PASS | 21.9141 | PASS | 21814.1489 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1921 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2824 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 32.1674 | PASS | 5.2303 | PASS | 5130.3183 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1097 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4325 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4325 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9422 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9818 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9283 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.666 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3515 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9892 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2521 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6231 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1048 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8856 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 49.0734 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9421 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 23.1937 | PASS | 18.3883 | PASS | 18288.2857 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2656 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.9347 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1887 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3063 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 32.1664 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9694 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2199 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5582 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5582 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.1008 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8518 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9375 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.1742 | PASS | 17.3356 | PASS | 17235.5639 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5214 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6937 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.3905 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2607 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9203 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3315 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9831 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.5805 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1411 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6478 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6873 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6825 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1113 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.7655 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 49.0739 | PASS | 17.5785 | PASS | 17478.5052 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.7521 | PASS | 18.3972 | PASS | 18297.1563 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 41.8626 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1313 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4892 | PASS | 21.9212 | PASS | 21821.1866 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1966 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.5151 | PASS | 5.7395 | PASS | 5639.4922 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 29.4719 | PASS | 5.2013 | PASS | 5101.2603 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.9739 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3248 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3248 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.807 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8513 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.5583 | PASS | 13.0132 | PASS | 12913.2332 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1373 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5219 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.646 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.3938 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.324 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9244 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.334 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0007 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.226 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6519 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6914 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6844 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9681 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8979 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 48.7625 | PASS | 17.5749 | PASS | 17474.9322 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.0917 | PASS | 18.3982 | PASS | 18298.2186 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 41.8601 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.323 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4909 | PASS | 21.9232 | PASS | 21823.245 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1487 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.5169 | PASS | 5.7385 | PASS | 5638.4829 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 32.1396 | PASS | 5.2315 | PASS | 5131.4737 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1447 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4363 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4363 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9447 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8547 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 8.5597 | PASS | 13.014 | PASS | 12914.0007 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 31.1829 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.5096 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 9.5214 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6966 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 16.3933 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3528 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8972 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3189 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9459 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2462 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5963 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6358 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 10.6841 | PASS | 5.3483 | PASS | 5248.2616 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8851 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 48.7656 | PASS | 17.5839 | PASS | 17483.908 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 21.1492 | PASS | 18.3513 | PASS | 18251.2916 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 41.8594 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.8861 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 16.488 | PASS | 21.925 | PASS | 21824.9889 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2683 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 19.5183 | PASS | 5.7405 | PASS | 5640.5435 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 32.1313 | PASS | 5.2242 | PASS | 5124.1947 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1198 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4395 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4395 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9498 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12913.0019 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9016 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6672 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3513 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9112 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9855 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2505 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6232 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1125 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8853 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 49.0735 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.3609 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 23.1958 | PASS | 18.3854 | PASS | 18285.3773 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2309 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 16.5002 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.7642 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1939 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3781 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 32.1658 | PASS | 5.2295 | PASS | 5129.5074 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 33.9598 | PASS | 33859.818 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 30.1611 | PASS | 30061.0638 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 30.1611 | PASS | 30061.0638 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 33.7797 | PASS | 33679.7358 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8558 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 8.5547 | PASS | 13.0131 | PASS | 12913.0864 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 31.1772 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4039 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 9.4942 | PASS | 10.937 | PASS | 10836.9948 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 16.3501 | PASS | 12.5058 | PASS | 12405.8472 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 59.6909 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8873 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 59.6909 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3128 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9749 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 6.5699 | PASS | 4.9875 | PASS | 4887.5333 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 33.7387 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5883 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 33.7387 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6278 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 10.6368 | PASS | 5.344 | PASS | 5243.9803 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 6.3007 | PASS | 4.0781 | PASS | 3978.121 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 44.4443 | PASS | 17.5991 | PASS | 17499.1453 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 23.2273 | PASS | 18.3882 | PASS | 18288.2466 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3047 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 16.499 | PASS | 21.9165 | PASS | 21816.5332 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1896 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 19.5003 | PASS | 5.7408 | PASS | 5640.8257 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 32.1166 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7687 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0618 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4053 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4053 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9095 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8559 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 8.5637 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8678 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 31.1832 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9343 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 9.5217 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5844 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.3931 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.119 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8876 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3137 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9701 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.5811 | PASS | 4.989 | PASS | 4888.9559 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5739 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6134 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 10.6836 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.6458 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.7261 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 49.08 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.7786 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 22.9992 | PASS | 18.3861 | PASS | 18286.0562 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 41.8573 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1171 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.4984 | PASS | 21.9173 | PASS | 21817.2843 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.234 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 19.5185 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2898 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 22.0347 | PASS | 5.1298 | PASS | 5029.8262 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1003 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.431 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.431 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9411 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8545 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 8.5639 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9405 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 31.1854 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0832 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 9.5224 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6406 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 16.3941 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3096 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8987 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3199 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9883 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1869 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5966 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6358 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 10.6847 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9809 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8117 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 49.0809 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1327 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 23.1253 | PASS | 18.3883 | PASS | 18288.3267 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 41.8606 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2996 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 16.4997 | PASS | 21.9157 | PASS | 21815.6643 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2057 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 19.5192 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3963 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 26.4011 | PASS | 5.205 | PASS | 5104.9746 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 33.9644 | PASS | 33864.377 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 30.1649 | PASS | 30064.9014 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 30.1649 | PASS | 30064.9014 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2548 | PASS | 33.7845 | PASS | 33684.5348 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 20.9527 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.9183 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 8.5616 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9109 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 30.1198 | PASS | 17.4359 | PASS | 17335.8633 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 9.2839 | PASS | 10.9386 | PASS | 10838.5974 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 16.2976 | PASS | 12.5069 | PASS | 12406.8893 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.5717 | PASS | 6.7453 | PASS | 6645.3226 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.5717 | PASS | 6.607 | PASS | 6506.9536 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.9951 | PASS | 5.5714 | PASS | 5471.4407 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.5573 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2344 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.7032 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.3666 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.7032 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.4058 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 10.5894 | PASS | 5.3494 | PASS | 5249.4479 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0781 | PASS | 3978.0665 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 48.9237 | PASS | 17.5775 | PASS | 17477.4668 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.1461 | PASS | 18.3886 | PASS | 18288.6088 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 41.865 | PASS | 17.6517 | PASS | 17551.6831 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 16.4926 | PASS | 21.9224 | PASS | 21822.366 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4325 | PASS | 4332.4602 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 19.5057 | PASS | 5.7398 | PASS | 5639.8385 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 31.8917 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.746 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 33.9556 | PASS | 33855.5807 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 30.1576 | PASS | 30057.5721 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 30.1576 | PASS | 30057.5721 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 33.7754 | PASS | 33675.3695 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 20.9599 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8292 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 8.5625 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9735 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 31.099 | PASS | 17.3448 | PASS | 17244.8322 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 9.5009 | PASS | 10.9381 | PASS | 10838.0734 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 16.3689 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.4282 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 59.6878 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.1 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 59.6878 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4298 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 23.9981 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.1313 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 6.575 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.3893 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 33.7381 | PASS | 7.3271 | PASS | 7227.0681 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 33.7381 | PASS | 7.3271 | PASS | 7227.1076 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 10.6635 | PASS | 5.3489 | PASS | 5248.855 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0791 | PASS | 3979.0525 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 48.9682 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9145 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 23.2156 | PASS | 18.3852 | PASS | 18285.2437 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 41.8595 | PASS | 17.6506 | PASS | 17550.607 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 16.4651 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.1552 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 6.7113 | PASS | 4.4319 | PASS | 4331.942 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 19.5191 | PASS | 5.7376 | PASS | 5637.5546 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 31.8134 | PASS | 5.2285 | PASS | 5128.5216 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 6.2494 | PASS | 33.9605 | PASS | 33860.5057 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 6.2494 | PASS | 30.1619 | PASS | 30061.8828 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 6.2494 | PASS | 30.1619 | PASS | 30061.8828 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 6.2494 | PASS | 33.7808 | PASS | 33680.7778 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 20.9594 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8602 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 8.5537 | PASS | 13.0126 | PASS | 12912.5689 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 31.1496 | PASS | 17.3366 | PASS | 17236.5613 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 9.5198 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.2553 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 16.3897 | PASS | 12.5069 | PASS | 12406.9325 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 59.6907 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8514 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 59.6907 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2926 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 23.9984 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9553 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 6.5803 | PASS | 4.9888 | PASS | 4888.7556 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 33.7386 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5147 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 33.7386 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5542 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 10.6812 | PASS | 5.3467 | PASS | 5246.6814 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 6.2994 | PASS | 4.0783 | PASS | 3978.293 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 48.7303 | PASS | 17.5681 | PASS | 17468.0999 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 23.1925 | PASS | 18.3824 | PASS | 18282.4047 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 41.8626 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.0625 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 16.4953 | PASS | 21.9159 | PASS | 21815.9287 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.119 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 19.4875 | PASS | 5.7358 | PASS | 5635.8286 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 32.0458 | PASS | 5.2283 | PASS | 5128.2722 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 6.2494 | PASS | 33.9605 | PASS | 33860.5057 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 6.2494 | PASS | 30.1619 | PASS | 30061.8828 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 6.2494 | PASS | 30.1619 | PASS | 30061.8828 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 6.2494 | PASS | 33.7808 | PASS | 33680.7778 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 20.9594 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8602 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 8.5537 | PASS | 13.0126 | PASS | 12912.5689 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 31.1496 | PASS | 17.3366 | PASS | 17236.5613 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 9.5198 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.2553 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 16.3897 | PASS | 12.5069 | PASS | 12406.9325 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 59.6907 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8514 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 59.6907 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2926 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 23.9984 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9553 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 6.5803 | PASS | 4.9888 | PASS | 4888.7556 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 33.7386 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5147 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 33.7386 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5542 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 10.6812 | PASS | 5.3467 | PASS | 5246.6814 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 6.2994 | PASS | 4.0783 | PASS | 3978.293 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 48.7303 | PASS | 17.5681 | PASS | 17468.0999 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 23.1925 | PASS | 18.3824 | PASS | 18282.4047 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 41.8626 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.0625 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 16.4953 | PASS | 21.9159 | PASS | 21815.9287 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.119 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 19.4875 | PASS | 5.7358 | PASS | 5635.8286 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 32.0458 | PASS | 5.2283 | PASS | 5128.2722 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 6.253 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0058 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 6.253 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5013 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 6.253 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5013 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 6.253 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0391 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8569 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 8.558 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9463 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 31.1678 | PASS | 17.3351 | PASS | 17235.0544 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 9.5218 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.4008 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 16.3925 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.0689 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 59.6919 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8787 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 59.6919 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3085 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 23.9988 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9695 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 6.581 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.9165 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 33.739 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5635 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 33.739 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.603 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 10.6836 | PASS | 5.3472 | PASS | 5247.195 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 6.3002 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8362 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 48.889 | PASS | 17.5693 | PASS | 17469.2917 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 23.216 | PASS | 18.3834 | PASS | 18283.3534 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 41.8628 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.0644 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 16.4976 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.3993 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1486 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 19.5022 | PASS | 5.7362 | PASS | 5636.2111 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 32.1095 | PASS | 5.2287 | PASS | 5128.7263 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 6.2494 | PASS | 33.9775 | PASS | 33877.4681 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 6.2494 | PASS | 30.1759 | PASS | 30075.8944 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 6.2494 | PASS | 30.1759 | PASS | 30075.8944 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 6.2494 | PASS | 33.7983 | PASS | 33698.2996 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 20.9641 | PASS | 0.2296 | PASS | 129.6123 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 8.5526 | PASS | 13.0116 | PASS | 12911.5674 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 31.066 | PASS | 17.3508 | PASS | 17250.79 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 9.4882 | PASS | 10.9369 | PASS | 10836.9077 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 16.3594 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.4366 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 59.6969 | PASS | 6.7479 | PASS | 6647.8587 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 59.6969 | PASS | 6.6084 | PASS | 6508.4101 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 23.9857 | PASS | 5.566 | PASS | 5466.0373 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 6.5725 | PASS | 4.9895 | PASS | 4889.4719 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 33.744 | PASS | 7.3312 | PASS | 7231.2128 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 33.744 | PASS | 7.3313 | PASS | 7231.2524 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 10.6531 | PASS | 5.3472 | PASS | 5247.239 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 6.2994 | PASS | 4.0758 | PASS | 3975.7762 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 48.662 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.4393 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 23.0497 | PASS | 18.3898 | PASS | 18289.7736 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 41.8565 | PASS | 17.6531 | PASS | 17553.119 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 27.1667 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0207 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 16.4839 | PASS | 21.9318 | PASS | 21831.8097 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 6.7144 | PASS | 4.4362 | PASS | 4336.1544 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 19.4772 | PASS | 5.7411 | PASS | 5641.0893 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 31.6398 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8829 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1199 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9532 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9289 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9891 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6231 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8813 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1884 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2493 | PASS | 33.9573 | PASS | 33857.3169 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2493 | PASS | 30.1592 | PASS | 30059.2214 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2493 | PASS | 30.1592 | PASS | 30059.2214 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2493 | PASS | 33.7775 | PASS | 33677.4502 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 20.9594 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8697 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 8.5575 | PASS | 13.0124 | PASS | 12912.4238 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 31.0056 | PASS | 17.342 | PASS | 17241.9633 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5201 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.2666 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 16.3881 | PASS | 12.5067 | PASS | 12406.6673 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.7756 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2508 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9633 | PASS | 5.5713 | PASS | 5471.2931 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5798 | PASS | 4.9885 | PASS | 4888.4984 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.3545 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.394 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6794 | PASS | 5.3469 | PASS | 5246.9119 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2995 | PASS | 4.0783 | PASS | 3978.2971 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 48.8221 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.7024 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1339 | PASS | 18.3869 | PASS | 18286.8521 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8581 | PASS | 17.6506 | PASS | 17550.5847 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 27.154 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0178 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4905 | PASS | 21.9203 | PASS | 21820.2788 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4325 | PASS | 4332.4631 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 19.4946 | PASS | 5.7389 | PASS | 5638.9153 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 31.831 | PASS | 5.2274 | PASS | 5127.3877 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2546 | PASS | 33.9576 | PASS | 33857.5575 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2546 | PASS | 30.1592 | PASS | 30059.2182 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2546 | PASS | 30.1592 | PASS | 30059.2182 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2546 | PASS | 33.7774 | PASS | 33677.4275 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8547 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.5625 | PASS | 13.0133 | PASS | 12913.2533 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.1741 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.5092 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6617 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.3938 | PASS | 12.5068 | PASS | 12406.7762 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.896 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3181 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.9982 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.8175 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9886 | PASS | 4888.6051 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.603 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6424 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.7765 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3008 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.0059 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 49.0606 | PASS | 17.5747 | PASS | 17474.6553 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 21.41 | PASS | 18.4102 | PASS | 18310.2246 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 41.8391 | PASS | 17.6491 | PASS | 17549.0957 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.1715 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4932 | PASS | 21.9181 | PASS | 21818.1312 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7118 | PASS | 4.4325 | PASS | 4332.547 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.5119 | PASS | 5.7379 | PASS | 5637.9497 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 32.1227 | PASS | 5.2218 | PASS | 5121.8394 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.9447 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2974 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2974 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.7755 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8555 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9672 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 31.1861 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9297 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.674 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3662 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8904 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3151 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0428 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2677 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5749 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6144 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1245 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 49.0796 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1311 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.388 | PASS | 18288.0318 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2591 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6531 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1458 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3291 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 32.1645 | PASS | 5.2322 | PASS | 5132.1988 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0683 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3988 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3988 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9001 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8537 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9628 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9091 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6672 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3486 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9054 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3235 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0041 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2486 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.609 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6491 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1024 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8865 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1037 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8246 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2514 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6714 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.176 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3313 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 32.1664 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0301 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0221 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3605 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3605 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8505 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8518 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12913.0029 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 31.1802 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.5094 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5716 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 16.3932 | PASS | 12.5066 | PASS | 12406.6357 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9201 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3317 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9437 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 6.5811 | PASS | 4.9885 | PASS | 4888.4515 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.646 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6855 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 10.6847 | PASS | 5.3473 | PASS | 5247.2883 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9248 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 49.0776 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.6278 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 23.2347 | PASS | 18.3858 | PASS | 18285.8074 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 41.8611 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.8522 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 16.5002 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.4062 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2359 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.1903 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 31.6103 | PASS | 5.2383 | PASS | 5138.2676 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.8542 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2223 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2223 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.6806 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8553 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 8.5635 | PASS | 13.013 | PASS | 12913.0317 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 31.1825 | PASS | 17.3332 | PASS | 17233.1969 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 9.5222 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5903 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 16.3932 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1287 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8926 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3161 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.911 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.989 | PASS | 4888.9783 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5877 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.627 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 10.6842 | PASS | 5.3477 | PASS | 5247.6675 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9946 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 49.0738 | PASS | 17.5763 | PASS | 17476.3241 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 23.2325 | PASS | 18.3822 | PASS | 18282.172 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 41.8587 | PASS | 17.6506 | PASS | 17550.6262 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 16.499 | PASS | 21.9142 | PASS | 21814.2175 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3066 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 19.5192 | PASS | 5.7387 | PASS | 5638.7265 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 31.5654 | PASS | 5.2358 | PASS | 5135.7876 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0456 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3825 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3825 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8793 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8532 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9693 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 31.1804 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.7886 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6676 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3421 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9094 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3257 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9939 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2435 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6198 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6593 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1014 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8876 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 49.077 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0645 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 23.2033 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.4056 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 41.8622 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3637 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 16.5 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8351 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1954 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3047 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 32.158 | PASS | 5.2291 | PASS | 5129.1151 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.2605 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5613 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5613 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.1035 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9445 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 31.1837 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.5436 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6497 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 16.3941 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2923 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9108 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3265 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9669 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1762 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6233 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6628 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.995 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8621 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 49.0785 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0956 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 23.1859 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6898 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1639 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 16.4999 | PASS | 21.9155 | PASS | 21815.4562 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2032 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3528 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 31.957 | PASS | 5.2277 | PASS | 5127.6554 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9602 | PASS | 33860.1579 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1613 | PASS | 30061.3486 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.1613 | PASS | 30061.3486 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7801 | PASS | 33680.0936 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8599 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8374 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 31.1721 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.899 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 9.5192 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4859 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.3869 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.0877 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.6918 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8552 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 59.6918 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2951 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9082 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.5795 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.8812 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.7389 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5112 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 33.7389 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5507 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 10.6792 | PASS | 5.3472 | PASS | 5247.1558 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.7249 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 49.0717 | PASS | 17.5772 | PASS | 17477.1689 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 21.8121 | PASS | 18.3822 | PASS | 18282.2145 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 41.8605 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2433 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 16.4865 | PASS | 21.9271 | PASS | 21827.0524 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2812 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 19.5164 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3759 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 27.1638 | PASS | 5.2192 | PASS | 5119.204 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 33.96 | PASS | 33859.9647 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 30.1612 | PASS | 30061.1926 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 30.1612 | PASS | 30061.1926 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 33.7799 | PASS | 33679.8961 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8577 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 8.5546 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7979 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 31.1764 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1827 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 9.4935 | PASS | 10.9371 | PASS | 10837.0739 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 16.3491 | PASS | 12.5059 | PASS | 12405.9492 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 59.6907 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8725 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 59.6907 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3044 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9599 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 6.5697 | PASS | 4.9876 | PASS | 4887.5957 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 33.7386 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.556 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 33.7386 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5955 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 10.6362 | PASS | 5.3444 | PASS | 5244.3808 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 6.3008 | PASS | 4.0781 | PASS | 3978.0654 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 44.4609 | PASS | 17.5931 | PASS | 17493.1387 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 23.2275 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8869 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2862 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 16.499 | PASS | 21.9167 | PASS | 21816.6646 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1925 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 19.5003 | PASS | 5.7404 | PASS | 5640.3663 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 32.1148 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.6493 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9594 | PASS | 33859.3554 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6444 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6444 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.2088 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8547 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 8.5631 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8544 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 31.182 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0572 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 9.515 | PASS | 10.9372 | PASS | 10837.2466 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 16.3487 | PASS | 12.5054 | PASS | 12405.3803 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 59.6922 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8968 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 59.6922 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3183 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9695 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 6.5695 | PASS | 4.987 | PASS | 4887.0343 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6036 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6438 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 10.6364 | PASS | 5.3431 | PASS | 5243.1239 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.7528 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 48.5509 | PASS | 17.5813 | PASS | 17481.2973 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 23.2295 | PASS | 18.3881 | PASS | 18288.0642 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2561 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 16.5001 | PASS | 21.9153 | PASS | 21815.3053 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1979 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 19.5172 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.5717 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 32.1671 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8215 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9594 | PASS | 33859.4353 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.7109 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.7109 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7793 | PASS | 33679.2894 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8563 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 8.5642 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9951 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 31.1833 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.6828 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 9.4525 | PASS | 10.9364 | PASS | 10836.4102 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 16.3698 | PASS | 12.5068 | PASS | 12406.7787 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 59.6904 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8833 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 59.6904 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3108 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9676 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 6.5751 | PASS | 4.9886 | PASS | 4888.6124 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 33.7385 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5718 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 33.7385 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6114 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 10.6523 | PASS | 5.3464 | PASS | 5246.4314 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.7243 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 48.7487 | PASS | 17.5863 | PASS | 17486.3034 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 23.2267 | PASS | 18.3889 | PASS | 18288.9148 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3117 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9156 | PASS | 21815.6039 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2031 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 19.519 | PASS | 5.74 | PASS | 5639.9664 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 32.1445 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.1768 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1439 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4611 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4611 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9785 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8527 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12913.0401 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8515 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5103 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.507 | PASS | 12406.9865 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9128 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3276 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9782 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.8607 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6271 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6672 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 10.6848 | PASS | 5.3471 | PASS | 5247.0708 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.901 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 48.9821 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.369 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 23.2068 | PASS | 18.3863 | PASS | 18286.3174 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2524 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.8737 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2017 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3507 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.733 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2002 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5076 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5076 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.036 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8552 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9635 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 31.1807 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3202 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 9.5173 | PASS | 10.937 | PASS | 10836.9741 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 15.5972 | PASS | 12.5021 | PASS | 12402.1135 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8935 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3163 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9577 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 6.37 | PASS | 4.9746 | PASS | 4874.6414 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5942 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6337 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 10.1591 | PASS | 5.3223 | PASS | 5222.2918 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8788 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 49.0757 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9239 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8341 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2032 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7156 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1932 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2958 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8476 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.9597 | PASS | 33859.7262 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.9381 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.9381 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.7796 | PASS | 33679.574 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 20.9593 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8618 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9415 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 31.1673 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.6895 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 9.4684 | PASS | 10.9365 | PASS | 10836.496 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 16.0851 | PASS | 12.5012 | PASS | 12401.1669 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 59.6877 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8375 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 59.6877 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2841 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.8881 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.5003 | PASS | 4.98 | PASS | 4880.0126 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 33.7377 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5085 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 33.7377 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5477 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 10.2753 | PASS | 5.3265 | PASS | 5226.458 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8221 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 49.0432 | PASS | 17.5785 | PASS | 17478.5357 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 23.2333 | PASS | 18.3883 | PASS | 18288.2961 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3033 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9151 | PASS | 21815.1007 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2548 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.4384 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 32.11 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.204 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0058 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3479 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3479 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.8364 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8552 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9644 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9032 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9378 | PASS | 10837.7513 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 16.3941 | PASS | 12.5076 | PASS | 12407.616 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8928 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3165 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0251 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9895 | PASS | 4889.5116 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5807 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6208 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.349 | PASS | 5248.9614 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8928 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 49.0792 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1302 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8361 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2452 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6681 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1596 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3288 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8867 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9595 | PASS | 33859.467 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.7223 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.7223 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7793 | PASS | 33679.3047 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8558 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9331 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 31.1849 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9006 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 9.4496 | PASS | 10.9394 | PASS | 10839.3742 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 16.3324 | PASS | 12.5042 | PASS | 12404.2262 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 59.6912 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8885 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 59.6912 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3145 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9273 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.5649 | PASS | 4.9854 | PASS | 4885.4453 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5743 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6144 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 10.6265 | PASS | 5.3393 | PASS | 5239.2986 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.846 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 49.0752 | PASS | 17.577 | PASS | 17477.0472 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.88 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 41.8633 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2981 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.9368 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2429 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3096 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 32.1532 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8269 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.2835 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5735 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5735 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.1186 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8543 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 8.5642 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9642 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.6701 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 9.5157 | PASS | 10.9379 | PASS | 10837.8696 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 16.3919 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3111 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.901 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3207 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9602 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.5808 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.8844 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6018 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6419 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 10.6826 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.5972 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8626 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 49.0638 | PASS | 17.5788 | PASS | 17478.7826 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 23.2384 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.9777 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2768 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 16.5007 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7343 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2096 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 19.5201 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.4073 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 32.1674 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.96 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.2973 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5852 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5852 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.1326 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8543 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7828 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 31.1858 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2111 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 9.4667 | PASS | 10.9388 | PASS | 10838.7674 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 16.1731 | PASS | 12.4981 | PASS | 12398.1486 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 59.692 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9006 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 59.692 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3212 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9536 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.5228 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0005 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5952 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6354 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 10.3371 | PASS | 5.3187 | PASS | 5218.6852 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.7874 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 49.0789 | PASS | 17.5774 | PASS | 17477.4184 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 23.2385 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8232 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2885 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.8929 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2193 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 19.5199 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2786 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 32.1656 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8398 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1041 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4355 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4355 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9467 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8531 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9355 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 31.1833 | PASS | 17.3346 | PASS | 17234.6261 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 9.4989 | PASS | 10.9354 | PASS | 10835.4215 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 16.3838 | PASS | 12.5054 | PASS | 12405.3813 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 59.692 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9082 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 59.692 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3233 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9871 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.5786 | PASS | 4.987 | PASS | 4886.9603 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6525 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.692 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 10.6719 | PASS | 5.3418 | PASS | 5241.7758 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8642 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 49.0135 | PASS | 17.5785 | PASS | 17478.47 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 23.2365 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8724 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2504 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7182 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.188 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3361 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 32.1639 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8615 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2527 | PASS | 33.9636 | PASS | 33863.594 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2527 | PASS | 30.1642 | PASS | 30064.1872 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2527 | PASS | 30.1642 | PASS | 30064.1872 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2527 | PASS | 33.7836 | PASS | 33683.6393 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 20.9466 | PASS | 0.2301 | PASS | 130.0803 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.5581 | PASS | 13.0126 | PASS | 12912.6479 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 31.1627 | PASS | 17.3282 | PASS | 17228.2327 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4985 | FAIL | 10.9231 | PASS | 10823.1472 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 16.3235 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2949 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 59.5043 | PASS | 6.7439 | PASS | 6643.9457 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 59.5043 | PASS | 6.6061 | PASS | 6506.1424 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9957 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8141 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5607 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.9038 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.6814 | PASS | 7.3245 | PASS | 7224.4771 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.6814 | PASS | 7.3245 | PASS | 7224.5167 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5193 | PASS | 5.3316 | PASS | 5231.5631 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2996 | PASS | 4.078 | PASS | 3978.0097 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 48.9796 | PASS | 17.5793 | PASS | 17479.2742 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 23.2162 | PASS | 18.3884 | PASS | 18288.4498 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8637 | PASS | 17.6517 | PASS | 17551.708 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4987 | PASS | 21.9165 | PASS | 21816.5057 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7122 | PASS | 4.4331 | PASS | 4333.0783 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5052 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.6434 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1274 | PASS | 5.2312 | PASS | 5131.2162 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1794 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4886 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4886 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0131 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8522 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9535 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 31.1841 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.5885 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9372 | PASS | 10837.204 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 16.2985 | PASS | 12.498 | PASS | 12398.0319 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9173 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3298 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9628 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.5554 | PASS | 4.9754 | PASS | 4875.3719 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.638 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6775 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 8.6708 | PASS | 5.2928 | PASS | 5192.8083 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8992 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 49.0789 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8744 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.824 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2166 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7029 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.205 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3054 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7997 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.154 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4683 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4683 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9865 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8542 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9765 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 31.185 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2802 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 9.5175 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6642 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 13.5609 | PASS | 12.4747 | PASS | 12374.7495 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9002 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3201 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9714 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 5.7898 | FAIL | 4.9329 | PASS | 4832.9378 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6167 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6562 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 9.0513 | PASS | 5.2852 | PASS | 5185.1637 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8739 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 49.0767 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0732 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 23.2377 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8384 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2208 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6934 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1925 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3276 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 32.167 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8637 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1171 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.438 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.438 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9487 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9641 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8379 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 9.5232 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6681 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 16.4111 | PASS | 12.5079 | PASS | 12407.8526 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9114 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9893 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.2424 | PASS | 4.9547 | PASS | 4854.684 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6218 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.662 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 10.6893 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.1644 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8841 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 49.0798 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.109 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8494 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6893 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1886 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3389 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 32.167 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9007 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1188 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4414 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4414 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9508 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9631 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 31.186 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8846 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 9.5232 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6924 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 16.4107 | PASS | 12.5087 | PASS | 12408.7118 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9114 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3272 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9892 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.333 | PASS | 4.9623 | PASS | 4862.2505 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6225 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 10.6893 | PASS | 5.3489 | PASS | 5248.9434 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8827 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 49.0799 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1239 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8528 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.263 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6924 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1887 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3414 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 32.167 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9085 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 6.2573 | PASS | 33.9599 | PASS | 33859.9403 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 6.2573 | PASS | 30.1611 | PASS | 30061.1094 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 6.2573 | PASS | 30.1611 | PASS | 30061.1094 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 6.2573 | PASS | 33.7798 | PASS | 33679.7858 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 20.96 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8346 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9594 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 31.1861 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.7423 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 9.5237 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4691 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 16.4035 | PASS | 12.4893 | PASS | 12389.3035 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 59.6939 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.06 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 59.6939 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4097 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 23.9988 | PASS | 5.5717 | PASS | 5471.7247 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 6.5825 | PASS | 4.968 | PASS | 4867.9852 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 33.7398 | PASS | 7.327 | PASS | 7226.9571 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 33.7398 | PASS | 7.327 | PASS | 7226.9966 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 10.6888 | PASS | 5.3371 | PASS | 5237.1442 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8013 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 49.0807 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.1641 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 23.2384 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.9507 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 41.8635 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3654 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 16.5007 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8457 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4324 | PASS | 4332.4033 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 19.5199 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.4258 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 32.1677 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9712 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 6.259 | PASS | 33.9647 | PASS | 33864.7336 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 6.259 | PASS | 30.165 | PASS | 30065.0321 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 6.259 | PASS | 30.165 | PASS | 30065.0321 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 6.259 | PASS | 33.7847 | PASS | 33684.6879 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 20.9621 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.7337 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 8.5643 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7742 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 31.1934 | PASS | 17.3391 | PASS | 17239.1308 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 9.5242 | PASS | 10.9387 | PASS | 10838.7218 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 16.3771 | PASS | 12.4774 | PASS | 12377.3814 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 59.6986 | PASS | 6.7469 | PASS | 6646.8714 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 59.6986 | PASS | 6.6079 | PASS | 6507.8601 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 23.9963 | PASS | 5.5702 | PASS | 5470.2023 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 6.5759 | PASS | 4.9637 | PASS | 4863.6697 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 33.7426 | PASS | 7.3289 | PASS | 7228.8587 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 33.7426 | PASS | 7.3289 | PASS | 7228.8983 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 10.6906 | PASS | 5.3513 | PASS | 5251.349 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 6.3017 | PASS | 4.0782 | PASS | 3978.1784 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 49.0869 | PASS | 17.5799 | PASS | 17479.913 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 23.2397 | PASS | 18.3888 | PASS | 18288.8453 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 41.8667 | PASS | 17.6522 | PASS | 17552.2102 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 27.1733 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0207 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 16.5018 | PASS | 21.9162 | PASS | 21816.2242 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 6.7126 | PASS | 4.4336 | PASS | 4333.5919 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 19.5206 | PASS | 5.7401 | PASS | 5640.1481 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 32.1692 | PASS | 5.231 | PASS | 5131.0433 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1218 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4423 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4423 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9545 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9618 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8786 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 9.523 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6451 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 16.3991 | PASS | 12.5065 | PASS | 12406.538 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9119 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3271 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9881 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.1873 | PASS | 4.9606 | PASS | 4860.6151 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6239 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6633 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 10.6863 | PASS | 5.3474 | PASS | 5247.3982 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8821 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 49.0796 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0967 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8458 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2583 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6951 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1895 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3371 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8936 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1296 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4491 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4491 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9607 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8527 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9613 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8522 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 9.523 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5911 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 16.3955 | PASS | 12.5041 | PASS | 12404.0617 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9131 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3278 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9852 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 6.5077 | PASS | 4.9857 | PASS | 4885.6648 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6271 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6666 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 10.6854 | PASS | 5.3457 | PASS | 5245.674 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8819 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0667 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8391 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2541 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6967 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1915 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3327 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8783 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.3206 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.605 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.605 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1584 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8485 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9574 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 31.1833 | PASS | 17.3334 | PASS | 17233.4348 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.937 | PASS | 10836.9579 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 16.3428 | PASS | 12.4743 | PASS | 12374.3226 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9476 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3467 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9131 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 4.5885 | FAIL | 4.8677 | PASS | 4767.6544 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7069 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7464 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 10.6714 | PASS | 5.3245 | PASS | 5224.4793 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8704 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 49.0784 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.7349 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7836 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2154 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.727 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2458 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2959 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7148 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.9583 | PASS | 33858.3391 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1598 | PASS | 30059.8004 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1598 | PASS | 30059.8004 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.7782 | PASS | 33678.1502 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8632 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9968 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 31.1858 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8943 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6948 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3509 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8282 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2805 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 23.9996 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.2087 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2507 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.4301 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4697 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1412 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9643 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 49.0784 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.236 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 23.2364 | PASS | 18.3893 | PASS | 18289.3295 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 41.8628 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2146 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9143 | PASS | 21814.327 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.0098 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2973 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 32.1653 | PASS | 5.2331 | PASS | 5133.0657 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.3031 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5908 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5908 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.1379 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8461 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9623 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 31.1838 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.5543 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6448 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2616 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9651 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3568 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 22.3959 | PASS | 5.5734 | PASS | 5473.4414 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1483 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7298 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7699 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0574 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8653 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 49.0791 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0693 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 23.2378 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.802 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 41.8633 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3769 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 27.1717 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7251 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2601 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3467 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 32.1661 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.6628 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1192 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4405 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4405 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9526 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.928 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3536 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9112 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 23.9507 | PASS | 5.5708 | PASS | 5470.7921 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2549 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6228 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6623 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8814 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8487 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2603 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6989 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1881 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3389 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8993 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1192 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4405 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4405 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9526 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.928 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3536 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9112 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 23.9507 | PASS | 5.5708 | PASS | 5470.7921 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2549 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6228 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6623 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1094 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8814 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8487 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2603 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6989 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1881 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3389 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8993 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.3394 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6199 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6199 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1762 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 20.9599 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8438 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9622 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8046 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6323 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3193 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 59.6933 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9839 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 59.6933 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3673 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 23.9626 | PASS | 5.5439 | PASS | 5443.8576 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2126 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7692 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.8087 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0506 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8669 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0673 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7908 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2326 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6944 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2965 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3515 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7252 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 6.2571 | PASS | 33.9594 | PASS | 33859.3682 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6433 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6433 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 6.2571 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.2053 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8442 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9604 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 31.1849 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8894 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6366 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3246 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 59.6933 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9812 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 59.6933 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3657 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 23.1222 | PASS | 5.5508 | PASS | 5450.792 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.218 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7561 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7957 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0578 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8631 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0845 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8252 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2948 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7235 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3186 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3605 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 32.1665 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7852 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 6.2571 | PASS | 33.9594 | PASS | 33859.3674 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6427 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6427 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 6.2571 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.2046 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8442 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9604 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 31.1849 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8904 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6367 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3246 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 59.6933 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.981 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 59.6933 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3656 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 23.1247 | PASS | 5.5508 | PASS | 5450.8114 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2181 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7558 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7953 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.058 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8632 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0845 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8253 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2947 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7234 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3182 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3604 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 32.1665 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7855 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1502 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4655 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4655 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9836 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8516 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9601 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9119 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.662 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.349 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9223 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3328 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 23.5633 | PASS | 5.5689 | PASS | 5468.917 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2478 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6448 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6844 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.102 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.879 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1039 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8409 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2621 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6971 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2074 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3409 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.876 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1705 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4824 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4824 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0024 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8505 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9602 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9047 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6575 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3451 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9309 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3376 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 23.9366 | PASS | 5.5686 | PASS | 5468.5891 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.243 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6607 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7008 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0952 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8777 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0981 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8348 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.26 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.697 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2185 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3411 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8532 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2461 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5441 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.0819 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8466 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9612 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8566 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6429 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3335 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9612 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3546 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 22.8828 | PASS | 5.5787 | PASS | 5478.7038 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2299 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7201 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7596 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0728 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8742 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.08 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8122 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2578 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6952 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2675 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.345 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7849 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1564 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4705 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4705 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9899 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8519 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.961 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8658 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6623 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3385 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9193 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3312 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 23.9252 | PASS | 5.5813 | PASS | 5481.322 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2386 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6397 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6793 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0956 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8778 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1036 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8423 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2573 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7024 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2035 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3415 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8698 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1122 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4349 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4349 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9458 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8533 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 31.1858 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9469 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6678 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3536 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9085 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3252 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 12.5419 | PASS | 5.3554 | PASS | 5255.3679 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2561 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6181 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6576 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.111 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8814 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1094 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8465 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2493 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6966 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1779 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.338 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.901 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.9603 | PASS | 33860.2792 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1615 | PASS | 30061.4839 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1615 | PASS | 30061.4839 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.7803 | PASS | 33680.267 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8485 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 8.5635 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8984 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1711 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6588 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3757 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9477 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3471 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9726 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2818 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7025 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7426 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0903 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0792 | PASS | 3979.1973 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 49.0524 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9459 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 23.1783 | PASS | 18.3868 | PASS | 18286.8488 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 41.8526 | PASS | 17.6504 | PASS | 17550.4328 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 14.6889 | PASS | 23.4773 | PASS | 23377.3077 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1289 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 19.5162 | PASS | 5.7365 | PASS | 5636.5416 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 32.1584 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8526 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.1771 | PASS | 33.9798 | PASS | 33879.7699 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.1771 | PASS | 30.1781 | PASS | 30078.135 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.1771 | PASS | 30.1781 | PASS | 30078.135 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.1771 | PASS | 33.8004 | PASS | 33700.4063 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.924 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9541 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7022 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3706 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9108 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3264 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9927 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2731 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6223 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6618 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.1648 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0777 | PASS | 3977.706 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 49.0777 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.3515 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 23.2365 | PASS | 18.3881 | PASS | 18288.062 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3112 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 16.4994 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8064 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1975 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 19.5157 | PASS | 5.7417 | PASS | 5641.6656 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 32.1658 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9463 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.1737 | PASS | 33.9797 | PASS | 33879.6551 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.1737 | PASS | 30.178 | PASS | 30078.036 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.1737 | PASS | 30.178 | PASS | 30078.036 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.1737 | PASS | 33.8002 | PASS | 33700.2466 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9242 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 31.1855 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9538 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 9.5227 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7023 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3701 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.911 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3265 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9922 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2742 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6228 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6623 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 10.6852 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.1649 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.301 | PASS | 4.0777 | PASS | 3977.7271 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 49.0776 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.3506 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 23.2365 | PASS | 18.3881 | PASS | 18288.0613 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3112 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 16.4993 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.7694 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1975 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 19.5155 | PASS | 5.7416 | PASS | 5641.6132 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 32.1658 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9464 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.9576 | PASS | 33857.5962 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1592 | PASS | 30059.2029 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1592 | PASS | 30059.2029 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.7774 | PASS | 33677.4076 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8496 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 8.5613 | PASS | 13.0133 | PASS | 12913.3114 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 31.1839 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0517 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7291 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3596 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.938 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3417 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.8845 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2613 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6872 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7273 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3483 | PASS | 5248.282 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2964 | PASS | 4.0818 | PASS | 3981.8207 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 49.0712 | PASS | 17.5773 | PASS | 17477.3202 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1446 | PASS | 18.3907 | PASS | 18290.7266 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8544 | PASS | 17.6522 | PASS | 17552.1541 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1717 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 11.303 | PASS | 28.6903 | PASS | 28590.3211 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4324 | PASS | 4332.4193 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 19.3645 | PASS | 5.713 | PASS | 5613.0211 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 32.1543 | PASS | 5.2303 | PASS | 5130.2945 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.2613 | PASS | 33.942 | PASS | 33841.9823 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.2613 | PASS | 30.15 | PASS | 30049.9803 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.2613 | PASS | 30.15 | PASS | 30049.9803 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.2613 | PASS | 33.7661 | PASS | 33666.1157 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 20.9603 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8198 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9753 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8359 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.3463 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3282 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 59.6945 | PASS | 6.7462 | PASS | 6646.1813 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 59.6945 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.4775 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 23.9979 | PASS | 5.5712 | PASS | 5471.1863 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2124 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 33.7403 | PASS | 7.3273 | PASS | 7227.2563 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 33.7403 | PASS | 7.3273 | PASS | 7227.2958 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.6096 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.3005 | PASS | 4.0801 | PASS | 3980.1356 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 49.0787 | PASS | 17.5775 | PASS | 17477.4987 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3873 | PASS | 18287.3256 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 41.8634 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3059 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6859 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.7118 | PASS | 4.4326 | PASS | 4332.5624 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 19.5181 | PASS | 5.7367 | PASS | 5636.7062 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 32.1675 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.964 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.2556 | PASS | 33.9715 | PASS | 33871.5224 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.2556 | PASS | 30.1743 | PASS | 30074.2592 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.2556 | PASS | 30.1743 | PASS | 30074.2592 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.2556 | PASS | 33.7965 | PASS | 33696.4548 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 20.9601 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8325 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9464 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8879 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4966 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3494 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 59.6939 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.0781 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 59.6939 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4196 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 23.9984 | PASS | 5.5715 | PASS | 5471.5008 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2425 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 33.7399 | PASS | 7.327 | PASS | 7227.0141 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 33.7399 | PASS | 7.3271 | PASS | 7227.0536 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.8371 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0791 | PASS | 3979.0985 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 49.0788 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9046 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 23.2378 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7054 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 41.8634 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3415 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 16.5007 | PASS | 21.9152 | PASS | 21815.2078 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4324 | PASS | 4332.4359 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 19.519 | PASS | 5.7386 | PASS | 5638.6065 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 32.1671 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9818 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.8128 | FAIL | 33.9974 | PASS | 33897.4362 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.8128 | FAIL | 30.2185 | PASS | 30118.5091 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.8128 | FAIL | 30.2185 | PASS | 30118.5091 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.8128 | FAIL | 33.8521 | PASS | 33752.0592 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.861 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 8.563 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8166 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.1825 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1619 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.521 | PASS | 10.9369 | PASS | 10836.8711 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.3932 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.0925 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8462 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2902 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0162 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.989 | PASS | 4888.9643 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4966 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5361 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.6837 | PASS | 5.3471 | PASS | 5247.0738 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.2981 | PASS | 4.0839 | PASS | 3983.8662 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 49.0307 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.3027 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1982 | PASS | 18.3883 | PASS | 18288.2505 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 41.8571 | PASS | 17.6504 | PASS | 17550.3788 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 27.1706 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0198 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.4963 | PASS | 21.9195 | PASS | 21819.4847 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.7105 | PASS | 4.4308 | PASS | 4330.8386 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 19.5107 | PASS | 5.7376 | PASS | 5637.6327 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 32.1493 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7315 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.8039 | FAIL | 33.9995 | PASS | 33899.5262 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.8039 | FAIL | 30.2208 | PASS | 30120.8091 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.8039 | FAIL | 30.2208 | PASS | 30120.8091 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.8039 | FAIL | 33.8549 | PASS | 33754.949 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8612 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 8.563 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8131 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 31.1824 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1666 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 9.521 | PASS | 10.9369 | PASS | 10836.8551 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.3932 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.0872 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 59.6924 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.845 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 59.6924 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2895 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0169 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.5812 | PASS | 4.989 | PASS | 4888.9584 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.494 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5336 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 10.6837 | PASS | 5.3471 | PASS | 5247.0527 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.298 | PASS | 4.084 | PASS | 3983.9555 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 49.0296 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.3121 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.1973 | PASS | 18.3883 | PASS | 18288.2649 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 41.857 | PASS | 17.6504 | PASS | 17550.3616 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 27.1705 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0198 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.4962 | PASS | 21.9196 | PASS | 21819.5978 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.7105 | PASS | 4.4308 | PASS | 4330.8106 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 19.5105 | PASS | 5.7376 | PASS | 5637.6118 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 32.1489 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7294 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2534 | PASS | 33.9563 | PASS | 33856.3149 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2534 | PASS | 30.1582 | PASS | 30058.1916 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2534 | PASS | 30.1582 | PASS | 30058.1916 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.2534 | PASS | 33.7761 | PASS | 33676.1436 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 20.9536 | PASS | 0.23 | PASS | 129.9829 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 8.5605 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9925 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 26.096 | PASS | 18.0093 | PASS | 17909.296 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 9.3105 | PASS | 10.9359 | PASS | 10835.9456 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 16.2971 | PASS | 12.504 | PASS | 12404.016 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.6119 | PASS | 6.7448 | PASS | 6644.8064 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 59.6119 | PASS | 6.6067 | PASS | 6506.6858 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.9618 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.813 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.5567 | PASS | 4.9857 | PASS | 4885.6857 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.714 | PASS | 7.3249 | PASS | 7224.938 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 33.714 | PASS | 7.325 | PASS | 7224.9775 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 10.5778 | PASS | 5.3446 | PASS | 5244.5823 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.3002 | PASS | 4.0791 | PASS | 3979.1487 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 48.9876 | PASS | 17.576 | PASS | 17476.0235 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.2179 | PASS | 18.386 | PASS | 18285.9885 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 41.8474 | PASS | 17.6502 | PASS | 17550.1929 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 27.153 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0177 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 16.4975 | PASS | 21.9136 | PASS | 21813.6453 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.7122 | PASS | 4.4333 | PASS | 4333.3245 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 19.5107 | PASS | 5.7387 | PASS | 5638.7371 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 32.1067 | PASS | 5.226 | PASS | 5126.0002 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2542 | PASS | 33.9571 | PASS | 33857.1074 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2542 | PASS | 30.1588 | PASS | 30058.8478 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2542 | PASS | 30.1588 | PASS | 30058.8478 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2542 | PASS | 33.777 | PASS | 33676.9678 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 20.9542 | PASS | 0.23 | PASS | 129.9616 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 8.5608 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7668 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 25.2861 | PASS | 18.2053 | PASS | 18105.2592 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3417 | PASS | 10.937 | PASS | 10837.042 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 16.2687 | PASS | 12.5056 | PASS | 12405.6254 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6166 | PASS | 6.745 | PASS | 6644.991 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 59.6166 | PASS | 6.6068 | PASS | 6506.7825 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9687 | PASS | 5.57 | PASS | 5469.9751 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5496 | PASS | 4.988 | PASS | 4887.9595 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7159 | PASS | 7.3254 | PASS | 7225.4239 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7159 | PASS | 7.3255 | PASS | 7225.4635 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5764 | PASS | 5.3463 | PASS | 5246.3213 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3003 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 48.9911 | PASS | 17.5769 | PASS | 17476.9094 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 23.2148 | PASS | 18.3869 | PASS | 18286.9123 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8576 | PASS | 17.65 | PASS | 17550.0482 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 27.151 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0173 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4981 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.4218 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.712 | PASS | 4.4331 | PASS | 4333.0811 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5117 | PASS | 5.739 | PASS | 5639.0003 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 32.0726 | PASS | 5.2289 | PASS | 5128.932 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1773 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4872 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4872 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0101 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 8.5643 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.919 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 31.1849 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1213 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 9.5223 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6662 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 16.3935 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3404 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9118 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.327 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.998 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2364 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.625 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6651 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 10.6843 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0787 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8562 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 49.082 | PASS | 17.5788 | PASS | 17478.8058 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 23.2283 | PASS | 18.3889 | PASS | 18288.9307 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 41.8601 | PASS | 17.6516 | PASS | 17551.6159 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 27.1723 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6382 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1893 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 19.52 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.5813 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 31.3144 | PASS | 5.2155 | PASS | 5115.529 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 6.2546 | PASS | 33.9586 | PASS | 33858.5543 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 6.2546 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1043 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 6.2546 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1043 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 6.2546 | PASS | 33.7785 | PASS | 33678.5435 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8598 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 8.5595 | PASS | 13.0122 | PASS | 12912.2059 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 31.1804 | PASS | 17.3353 | PASS | 17235.3005 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 9.5203 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6646 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 16.3908 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2905 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 59.6922 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8557 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 59.6922 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2955 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.8929 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 6.5806 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2107 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5154 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.555 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 10.6822 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0593 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 6.3004 | PASS | 4.0783 | PASS | 3978.3496 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 48.9083 | PASS | 17.5788 | PASS | 17478.7625 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 22.2018 | PASS | 18.3902 | PASS | 18290.2354 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 41.8133 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.8803 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 27.1668 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0196 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 16.5002 | PASS | 21.9143 | PASS | 21814.3099 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4325 | PASS | 4332.5157 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 19.505 | PASS | 5.7395 | PASS | 5639.4975 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 31.9047 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8194 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9587 | PASS | 33858.7386 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1269 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1269 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7786 | PASS | 33678.5592 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8511 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 8.5573 | PASS | 13.0121 | PASS | 12912.087 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 31.1616 | PASS | 17.3378 | PASS | 17237.8383 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5947 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 16.3925 | PASS | 12.5067 | PASS | 12406.6593 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.925 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3341 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 23.9985 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.991 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 6.5809 | PASS | 4.9885 | PASS | 4888.5087 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6598 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.699 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 10.6844 | PASS | 5.3475 | PASS | 5247.4644 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8889 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 48.9055 | PASS | 17.5731 | PASS | 17473.0662 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 22.7597 | PASS | 18.3937 | PASS | 18293.727 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 41.8612 | PASS | 17.6507 | PASS | 17550.7448 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 16.496 | PASS | 21.9166 | PASS | 21816.6259 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1497 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 19.5168 | PASS | 5.7376 | PASS | 5637.5664 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 32.1379 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9666 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.256 | PASS | 33.9657 | PASS | 33865.6772 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.256 | PASS | 30.1679 | PASS | 30067.8627 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.256 | PASS | 30.1679 | PASS | 30067.8627 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.256 | PASS | 33.7883 | PASS | 33688.3212 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 20.9603 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8213 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9263 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 31.1853 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9057 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 9.5226 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.4391 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 16.3947 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3547 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 59.6945 | PASS | 6.7462 | PASS | 6646.1689 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 59.6945 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.4705 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 23.998 | PASS | 5.5712 | PASS | 5471.2346 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.5816 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2444 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 33.7402 | PASS | 7.3272 | PASS | 7227.2258 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 33.7402 | PASS | 7.3273 | PASS | 7227.266 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 10.6851 | PASS | 5.3477 | PASS | 5247.7368 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.3011 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.047 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 49.0778 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.6609 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 23.2374 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.4465 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 41.8636 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.389 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 16.5003 | PASS | 21.9155 | PASS | 21815.5469 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.7119 | PASS | 4.4326 | PASS | 4332.6297 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 19.5188 | PASS | 5.7384 | PASS | 5638.4433 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 32.1671 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9898 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 33.9645 | PASS | 33864.549 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 30.1666 | PASS | 30066.6254 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 30.1666 | PASS | 30066.6254 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 33.7868 | PASS | 33686.7616 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 20.9602 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8265 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9311 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9103 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4771 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3542 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 59.6942 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.1263 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 59.6942 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4468 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 23.9982 | PASS | 5.5714 | PASS | 5471.3621 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2447 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 33.7401 | PASS | 7.3271 | PASS | 7227.126 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 33.7401 | PASS | 7.3272 | PASS | 7227.1662 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.7986 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.0226 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 49.0781 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.7288 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 23.2375 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.5065 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 41.8635 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3659 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9154 | PASS | 21815.4084 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.7118 | PASS | 4.4326 | PASS | 4332.5561 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 19.5189 | PASS | 5.7386 | PASS | 5638.5756 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 32.1671 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9734 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.2008 | PASS | 33.9339 | PASS | 33833.9022 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.2008 | PASS | 30.1414 | PASS | 30041.4028 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.2008 | PASS | 30.1414 | PASS | 30041.4028 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.2008 | PASS | 33.7552 | PASS | 33655.2006 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 20.9602 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8277 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 8.5619 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9054 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 31.1843 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0868 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 9.518 | PASS | 10.9366 | PASS | 10836.6112 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 16.3927 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.193 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 59.6939 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.117 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 59.6939 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4416 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 23.9984 | PASS | 5.5715 | PASS | 5471.5286 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.581 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.0668 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 33.74 | PASS | 7.3271 | PASS | 7227.0981 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 33.74 | PASS | 7.3271 | PASS | 7227.1377 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 10.6827 | PASS | 5.3469 | PASS | 5246.8835 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 4.0776 | PASS | 3977.5988 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 49.0588 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.8234 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 23.2291 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.5358 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 41.862 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1796 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 27.1723 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 16.4976 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.5579 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2781 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 19.5089 | PASS | 5.7384 | PASS | 5638.3523 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 32.1607 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9344 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.1884 | PASS | 33.9338 | PASS | 33833.8252 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.1884 | PASS | 30.1418 | PASS | 30041.8063 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.1884 | PASS | 30.1418 | PASS | 30041.8063 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.1884 | PASS | 33.7557 | PASS | 33655.7082 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 20.9603 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8219 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 8.5625 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9071 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1875 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 9.5166 | PASS | 10.9358 | PASS | 10835.8116 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 16.3927 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.0629 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 59.6942 | PASS | 6.7462 | PASS | 6646.1638 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 59.6942 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.4676 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 23.9985 | PASS | 5.5716 | PASS | 5471.5662 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.581 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.9174 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 33.7401 | PASS | 7.3272 | PASS | 7227.1939 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 33.7401 | PASS | 7.3272 | PASS | 7227.2341 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.6823 | PASS | 5.346 | PASS | 5246.0184 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 4.0771 | PASS | 3977.1435 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 49.0644 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8707 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 23.2311 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.63 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 41.8625 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2572 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 16.4979 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.5021 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4324 | PASS | 4332.3839 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 19.5105 | PASS | 5.7385 | PASS | 5638.5021 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 32.1628 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0241 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 33.9601 | PASS | 33860.0834 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 30.1613 | PASS | 30061.3137 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 30.1613 | PASS | 30061.3137 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 33.78 | PASS | 33680.0499 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8532 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9601 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 31.1842 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2096 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6033 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3187 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9097 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3258 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9849 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2124 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6202 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6598 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.8895 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.5955 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 49.0756 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.8357 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 21.1039 | PASS | 18.3863 | PASS | 18286.2701 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 41.8603 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1082 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 16.4966 | PASS | 21.9165 | PASS | 21816.5315 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1173 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 19.5122 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3985 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 32.0654 | PASS | 5.2292 | PASS | 5129.2 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.2647 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5765 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5765 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2561 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.1211 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.5633 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.87 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.1816 | PASS | 17.3347 | PASS | 17234.6693 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5223 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6592 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.3932 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2844 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9119 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3271 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9854 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.181 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6268 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6663 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.6842 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0188 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8655 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 49.0222 | PASS | 17.5771 | PASS | 17477.1433 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 18.7726 | PASS | 18.3691 | PASS | 18269.0894 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 41.8605 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.0909 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.4794 | PASS | 21.927 | PASS | 21826.9801 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1929 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.5189 | PASS | 5.7395 | PASS | 5639.4706 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.9224 | PASS | 5.2264 | PASS | 5126.3502 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9585 | PASS | 33858.5357 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.16 | PASS | 30059.9641 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.16 | PASS | 30059.9641 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7784 | PASS | 33678.3554 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8616 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9839 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 31.1859 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8888 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6994 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5075 | PASS | 12407.4817 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8412 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2876 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 23.9995 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.1627 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.389 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.461 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 33.739 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5011 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3483 | PASS | 5248.2675 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9406 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 49.0782 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.1744 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 23.2373 | PASS | 18.3882 | PASS | 18288.2267 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.238 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.5385 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.0485 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2976 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 32.1611 | PASS | 5.2352 | PASS | 5135.1656 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1271 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4466 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4466 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9597 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9618 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9352 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 9.5216 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5982 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 16.3871 | PASS | 12.5069 | PASS | 12406.917 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9115 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9911 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 6.5796 | PASS | 4.9887 | PASS | 4888.6607 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6246 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6641 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 10.6808 | PASS | 5.3473 | PASS | 5247.3358 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8777 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0597 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 23.2296 | PASS | 18.3886 | PASS | 18288.5546 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3142 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7207 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1876 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3618 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 31.8696 | PASS | 5.2345 | PASS | 5134.4881 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.1485 | PASS | 33.9819 | PASS | 33881.914 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.1485 | PASS | 30.1821 | PASS | 30082.1074 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.1485 | PASS | 30.1821 | PASS | 30082.1074 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.1485 | PASS | 33.8061 | PASS | 33706.062 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8528 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 8.5634 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.979 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 31.1863 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2353 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 9.5222 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5091 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3244 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9128 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3275 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0485 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2211 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6257 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6658 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.7753 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.3 | PASS | 4.0795 | PASS | 3979.4556 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 49.0761 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9513 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 23.1779 | PASS | 18.3852 | PASS | 18285.16 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 41.8587 | PASS | 17.6506 | PASS | 17550.5698 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 27.1716 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0199 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 16.4886 | PASS | 21.932 | PASS | 21832.02 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.7112 | PASS | 4.4318 | PASS | 4331.7592 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 19.5145 | PASS | 5.738 | PASS | 5638.0227 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 32.1648 | PASS | 5.2294 | PASS | 5129.4498 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.2212 | PASS | 33.9666 | PASS | 33866.569 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.2212 | PASS | 30.1675 | PASS | 30067.545 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.2212 | PASS | 30.1675 | PASS | 30067.545 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.2212 | PASS | 33.7878 | PASS | 33687.8208 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8543 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 8.5608 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7917 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 31.1832 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2529 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 9.5207 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5857 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 16.3928 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2656 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3201 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9819 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.5811 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.164 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6021 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6422 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 10.6836 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9511 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.3002 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.7374 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 49.0067 | PASS | 17.5764 | PASS | 17476.3993 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 23.2318 | PASS | 18.387 | PASS | 18287.0152 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 41.8624 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2781 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 27.1721 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 16.5 | PASS | 21.9141 | PASS | 21814.0585 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1764 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 19.501 | PASS | 5.7361 | PASS | 5636.0655 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 32.1551 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.5947 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.2213 | PASS | 33.9665 | PASS | 33866.5296 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.2213 | PASS | 30.1675 | PASS | 30067.5113 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.2213 | PASS | 30.1675 | PASS | 30067.5113 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.2213 | PASS | 33.7878 | PASS | 33687.7769 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8543 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 8.5608 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7923 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 31.1833 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2519 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 9.5207 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5863 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 16.3928 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2658 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 59.6926 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 59.6926 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3201 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9819 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.5811 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1646 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6027 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6422 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 10.6836 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9526 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.3002 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.7398 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 49.007 | PASS | 17.5764 | PASS | 17476.4025 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 23.2318 | PASS | 18.387 | PASS | 18287.0155 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 41.8624 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2773 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 27.1721 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 16.5 | PASS | 21.914 | PASS | 21814.0498 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1764 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 19.5011 | PASS | 5.7361 | PASS | 5636.0711 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 32.1551 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.5952 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.2131 | PASS | 33.9451 | PASS | 33845.1016 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.2131 | PASS | 30.1511 | PASS | 30051.1427 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.2131 | PASS | 30.1511 | PASS | 30051.1427 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.2131 | PASS | 33.7674 | PASS | 33667.4043 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 20.959 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8836 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 8.5537 | PASS | 13.0121 | PASS | 12912.1188 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 31.1724 | PASS | 17.3347 | PASS | 17234.6501 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 9.5144 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6851 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 16.3872 | PASS | 12.507 | PASS | 12406.9658 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 59.6904 | PASS | 6.7457 | PASS | 6645.6623 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 59.6904 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.1876 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.7545 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.5796 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.8661 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 33.7382 | PASS | 7.3261 | PASS | 7226.1222 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 33.7382 | PASS | 7.3262 | PASS | 7226.1617 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 10.6787 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1185 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.2966 | PASS | 4.0765 | PASS | 3976.5449 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 48.8304 | PASS | 17.5769 | PASS | 17476.8846 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 23.1051 | PASS | 18.3861 | PASS | 18286.1353 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 41.8422 | PASS | 17.6504 | PASS | 17550.4313 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 27.1587 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0195 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 16.4932 | PASS | 21.9092 | PASS | 21809.209 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.7112 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.0532 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 19.4672 | PASS | 5.7375 | PASS | 5637.501 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 32.0943 | PASS | 5.2281 | PASS | 5128.0739 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.2726 | PASS | 33.9958 | PASS | 33895.758 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.2726 | PASS | 30.1918 | PASS | 30091.7562 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.2726 | PASS | 30.1918 | PASS | 30091.7562 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.2726 | PASS | 33.8182 | PASS | 33718.1725 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 20.9673 | PASS | 0.2295 | PASS | 129.4699 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 8.5637 | PASS | 13.0126 | PASS | 12912.6492 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 31.1786 | PASS | 17.333 | PASS | 17233.0107 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 9.5197 | PASS | 10.9347 | PASS | 10834.6714 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 16.3953 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2816 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 59.7112 | PASS | 6.749 | PASS | 6649.0022 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 59.7112 | PASS | 6.6091 | PASS | 6509.0522 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 23.9799 | PASS | 5.5601 | PASS | 5460.0974 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.989 | PASS | 4889.0426 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 33.7503 | PASS | 7.3339 | PASS | 7233.8751 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 33.7503 | PASS | 7.3339 | PASS | 7233.9152 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 10.683 | PASS | 5.3438 | PASS | 5243.7582 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.3015 | PASS | 4.0777 | PASS | 3977.7335 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 49.0769 | PASS | 17.5737 | PASS | 17473.6742 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 23.2424 | PASS | 18.3839 | PASS | 18283.943 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 41.8727 | PASS | 17.6535 | PASS | 17553.4945 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 27.1758 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0215 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9239 | PASS | 21823.925 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.7165 | PASS | 4.4387 | PASS | 4338.7474 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 19.5176 | PASS | 5.7328 | PASS | 5632.8241 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 32.176 | PASS | 5.2312 | PASS | 5131.2339 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0726 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4018 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4018 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.906 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9742 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 31.1827 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7738 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6495 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2297 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9111 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3267 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9691 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1119 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.624 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6635 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9839 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.895 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 49.0783 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9641 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 23.2372 | PASS | 18.3873 | PASS | 18287.2542 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 41.8619 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.0615 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.5765 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2089 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2875 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 32.1184 | PASS | 5.2309 | PASS | 5130.9364 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.9227 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2797 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2797 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.7508 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8559 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9678 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 31.1862 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9387 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6752 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.371 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8875 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3135 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0513 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2737 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5682 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6077 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.13 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9001 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 49.0797 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1385 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3881 | PASS | 18288.0635 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2685 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6505 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1386 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3289 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 32.165 | PASS | 5.2323 | PASS | 5132.2567 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.2874 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5775 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5775 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.1233 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8459 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9618 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8409 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6403 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3277 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9671 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3582 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 20.457 | PASS | 5.5852 | PASS | 5485.1613 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2225 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7351 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7746 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0665 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8699 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0785 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8095 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2555 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6983 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2789 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3488 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7717 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.2906 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5785 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.5785 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.7791 | PASS | 33679.1243 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8572 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9924 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 31.1828 | PASS | 17.3332 | PASS | 17233.2458 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 9.4721 | PASS | 10.9362 | PASS | 10836.1616 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 16.288 | PASS | 12.5031 | PASS | 12403.1361 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 59.6907 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8755 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 59.6907 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3061 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9454 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 6.5535 | PASS | 4.984 | PASS | 4883.966 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 33.7386 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5634 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 33.7386 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6029 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 10.5409 | PASS | 5.3343 | PASS | 5234.2564 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9113 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 49.0578 | PASS | 17.576 | PASS | 17475.992 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 23.2354 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6921 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2738 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6915 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2208 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2078 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 32.053 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8665 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.113 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4353 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4353 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9459 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8532 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9601 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 31.1844 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3755 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 9.5206 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.636 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 16.3942 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.057 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9091 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3255 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9885 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.9319 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.619 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6591 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 10.6817 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.7788 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8795 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 49.0779 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0711 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.901 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2854 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7101 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1941 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3403 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 32.1646 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.1602 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.2591 | PASS | 33.9695 | PASS | 33869.5458 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.2591 | PASS | 30.1713 | PASS | 30071.3065 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.2591 | PASS | 30.1713 | PASS | 30071.3065 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.2591 | PASS | 33.7926 | PASS | 33692.6436 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 20.9605 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8105 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9166 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8833 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 9.5225 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.3691 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3606 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 59.695 | PASS | 6.7463 | PASS | 6646.2567 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 59.695 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.5196 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 23.9976 | PASS | 5.571 | PASS | 5470.9707 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2465 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 33.7405 | PASS | 7.3274 | PASS | 7227.4313 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 33.7405 | PASS | 7.3275 | PASS | 7227.4708 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.6238 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.0441 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 49.0783 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.6358 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 23.2378 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.4527 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 41.8639 | PASS | 17.6515 | PASS | 17551.4676 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9158 | PASS | 21815.8088 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.712 | PASS | 4.4328 | PASS | 4332.7856 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 19.519 | PASS | 5.7384 | PASS | 5638.4475 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 32.1675 | PASS | 5.2301 | PASS | 5130.0535 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.2598 | PASS | 33.9682 | PASS | 33868.2498 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.2598 | PASS | 30.1691 | PASS | 30069.1319 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.2598 | PASS | 30.1691 | PASS | 30069.1319 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.2598 | PASS | 33.7899 | PASS | 33689.8681 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 20.96 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8347 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9274 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9227 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5531 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3629 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 59.6938 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.0597 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 59.6938 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4095 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 23.9985 | PASS | 5.5716 | PASS | 5471.5614 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2579 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 33.7398 | PASS | 7.327 | PASS | 7226.9698 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 33.7398 | PASS | 7.327 | PASS | 7227.0093 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 10.6852 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.9198 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8075 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 49.0797 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0396 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 23.2383 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8282 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 41.8636 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3859 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 16.5008 | PASS | 21.9155 | PASS | 21815.5224 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.7117 | PASS | 4.4325 | PASS | 4332.45 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 19.5199 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2778 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 32.1672 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9977 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.2561 | PASS | 33.9777 | PASS | 33877.7487 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.2561 | PASS | 30.1818 | PASS | 30081.8108 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.2561 | PASS | 30.1818 | PASS | 30081.8108 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.2561 | PASS | 33.8059 | PASS | 33705.8972 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 20.9605 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8095 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 8.5639 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8421 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 31.1851 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0171 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 9.5225 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.3343 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3396 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 59.695 | PASS | 6.7463 | PASS | 6646.2648 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 59.695 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.5239 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 23.9975 | PASS | 5.5709 | PASS | 5470.9434 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2263 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 33.7406 | PASS | 7.3275 | PASS | 7227.4513 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 33.7406 | PASS | 7.3275 | PASS | 7227.4905 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 10.685 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.5652 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.3009 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8798 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 49.077 | PASS | 17.5773 | PASS | 17477.2972 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 23.2372 | PASS | 18.3871 | PASS | 18287.0722 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 41.8636 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3835 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 16.4999 | PASS | 21.9174 | PASS | 21817.4475 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.712 | PASS | 4.4328 | PASS | 4332.7845 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 19.5182 | PASS | 5.7376 | PASS | 5637.6427 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 32.1674 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.1829 | PASS | 33.9905 | PASS | 33890.4842 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.1829 | PASS | 30.1899 | PASS | 30089.9069 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.1829 | PASS | 30.1899 | PASS | 30089.9069 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.1829 | PASS | 33.8157 | PASS | 33715.7059 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8522 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9332 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9567 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 9.5223 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.4239 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2927 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9169 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3298 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9838 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1854 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6381 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6783 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.8255 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.3002 | PASS | 4.0799 | PASS | 3979.8549 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 49.0745 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.1951 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 23.2347 | PASS | 18.388 | PASS | 18288.0002 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 41.8625 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2299 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 16.4995 | PASS | 21.9152 | PASS | 21815.19 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.0561 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 19.5172 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.6412 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 32.1651 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.926 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.1828 | PASS | 33.9905 | PASS | 33890.4822 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.1828 | PASS | 30.1899 | PASS | 30089.9085 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.1828 | PASS | 30.1899 | PASS | 30089.9085 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.1828 | PASS | 33.8157 | PASS | 33715.7073 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8522 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 8.5638 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9337 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 31.1854 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9555 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 9.5223 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.4234 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2926 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9169 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3298 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9838 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1852 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6381 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6782 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 10.6849 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.8255 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.3002 | PASS | 4.0799 | PASS | 3979.8574 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 49.0745 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.1944 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 23.2347 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.9996 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 41.8625 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2299 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 16.4995 | PASS | 21.9152 | PASS | 21815.1913 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.7114 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.0557 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 19.5172 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.6404 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 32.1651 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9259 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 33.9533 | PASS | 33853.3265 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 30.1556 | PASS | 30055.5691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 30.1556 | PASS | 30055.5691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 33.7729 | PASS | 33672.8572 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8534 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9643 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9276 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6574 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.349 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9075 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3249 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9984 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2495 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6152 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6547 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0997 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.0081 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0577 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7926 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2396 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.581 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1761 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.1771 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8837 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.2596 | PASS | 33.9409 | PASS | 33840.8619 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.2596 | PASS | 30.1452 | PASS | 30045.1554 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.2596 | PASS | 30.1452 | PASS | 30045.1554 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.2596 | PASS | 33.7598 | PASS | 33659.8365 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.974 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.919 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6225 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3368 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.912 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3272 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9844 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2346 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6251 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6647 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0544 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.0793 | PASS | 3979.3273 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9298 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6593 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1987 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9143 | PASS | 21814.3292 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1635 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.7912 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8545 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.1357 | PASS | 34.0049 | PASS | 33904.8812 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.1357 | PASS | 30.2033 | PASS | 30103.2631 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.1357 | PASS | 30.2033 | PASS | 30103.2631 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.1357 | PASS | 33.8326 | PASS | 33732.6069 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 20.9613 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.773 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 8.5634 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9277 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 31.1838 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.7164 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 9.5215 | PASS | 10.937 | PASS | 10837.0291 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3609 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 59.6967 | PASS | 6.7466 | PASS | 6646.5615 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 59.6967 | PASS | 6.6077 | PASS | 6507.6901 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 23.996 | PASS | 5.57 | PASS | 5469.997 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2291 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 33.7416 | PASS | 7.3281 | PASS | 7228.147 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 33.7416 | PASS | 7.3282 | PASS | 7228.1872 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 10.6842 | PASS | 5.3471 | PASS | 5247.1118 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.2999 | PASS | 4.0794 | PASS | 3979.3871 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 49.0676 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.7587 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 23.2313 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7362 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 41.8639 | PASS | 17.6517 | PASS | 17551.6888 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 16.4991 | PASS | 21.916 | PASS | 21816.0026 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.7123 | PASS | 4.4332 | PASS | 4333.1827 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 19.5135 | PASS | 5.7389 | PASS | 5638.8701 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 32.1644 | PASS | 5.2303 | PASS | 5130.3223 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.1436 | PASS | 34.0007 | PASS | 33900.6823 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.1436 | PASS | 30.1995 | PASS | 30099.5017 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.1436 | PASS | 30.1995 | PASS | 30099.5017 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.1436 | PASS | 33.8279 | PASS | 33727.9017 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 20.9611 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7814 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 8.5634 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9298 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 31.184 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.7424 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 9.5216 | PASS | 10.9371 | PASS | 10837.1005 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3615 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 59.6963 | PASS | 6.7465 | PASS | 6646.4931 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 59.6963 | PASS | 6.6077 | PASS | 6507.6516 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 23.9963 | PASS | 5.5702 | PASS | 5470.2197 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.234 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 33.7414 | PASS | 7.328 | PASS | 7227.9867 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 33.7414 | PASS | 7.328 | PASS | 7228.0263 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 10.6843 | PASS | 5.3472 | PASS | 5247.2204 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.3 | PASS | 4.0793 | PASS | 3979.3319 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 49.0684 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.7931 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 23.2317 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7449 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 41.8638 | PASS | 17.6516 | PASS | 17551.6425 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 16.4992 | PASS | 21.9159 | PASS | 21815.8812 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.7122 | PASS | 4.4331 | PASS | 4333.0763 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 19.5139 | PASS | 5.7389 | PASS | 5638.9068 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 32.1645 | PASS | 5.2303 | PASS | 5130.2769 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.2583 | PASS | 33.9525 | PASS | 33852.4862 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.2583 | PASS | 30.1548 | PASS | 30054.8457 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.2583 | PASS | 30.1548 | PASS | 30054.8457 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.2583 | PASS | 33.772 | PASS | 33671.9553 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9651 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9259 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6573 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3492 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9108 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3266 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9895 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2491 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.622 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6616 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0982 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.0018 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.049 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7839 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.24 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.5708 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1817 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.1543 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8841 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.2584 | PASS | 33.9516 | PASS | 33851.6223 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.2584 | PASS | 30.1541 | PASS | 30054.1182 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.2584 | PASS | 30.1541 | PASS | 30054.1182 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.2584 | PASS | 33.771 | PASS | 33671.0451 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9655 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9255 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.656 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3486 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9108 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3265 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9894 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2487 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.622 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6615 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0965 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.0177 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0416 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.776 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2374 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.5521 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1812 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7391 | PASS | 5639.1305 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8824 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.936 | FAIL | 34.0497 | PASS | 33949.6727 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.936 | FAIL | 30.2491 | PASS | 30149.0911 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.936 | FAIL | 30.2491 | PASS | 30149.0911 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.936 | FAIL | 33.8896 | PASS | 33789.6388 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 20.9593 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8736 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 8.5631 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9159 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.1833 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.6477 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.5225 | PASS | 10.9381 | PASS | 10838.1329 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.3939 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3354 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.6918 | PASS | 6.7457 | PASS | 6645.7448 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.6918 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.2336 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9208 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2464 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.2888 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.3284 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3488 | PASS | 5248.7824 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 4.0759 | PASS | 3975.9259 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 49.0662 | PASS | 17.5786 | PASS | 17478.5593 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.23 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8959 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 41.8578 | PASS | 17.6499 | PASS | 17549.8863 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 27.1714 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0197 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.4969 | PASS | 21.9124 | PASS | 21812.4411 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.7103 | PASS | 4.4305 | PASS | 4330.4885 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 19.5155 | PASS | 5.7412 | PASS | 5641.1991 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 32.1608 | PASS | 5.2293 | PASS | 5129.3329 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.936 | FAIL | 34.0492 | PASS | 33949.2046 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.936 | FAIL | 30.2487 | PASS | 30148.6573 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.936 | FAIL | 30.2487 | PASS | 30148.6573 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 5.936 | FAIL | 33.8891 | PASS | 33789.0883 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 20.9593 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8736 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 8.5631 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9159 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 31.1833 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.6479 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 9.5225 | PASS | 10.9381 | PASS | 10838.1334 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.3939 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3348 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 59.6918 | PASS | 6.7457 | PASS | 6645.7446 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 59.6918 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.2335 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9214 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2463 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 33.7388 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.2883 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 33.7388 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.3278 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 10.685 | PASS | 5.3488 | PASS | 5248.7825 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.3018 | PASS | 4.0759 | PASS | 3975.9295 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 49.0662 | PASS | 17.5786 | PASS | 17478.5588 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.23 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8958 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 41.8578 | PASS | 17.6499 | PASS | 17549.8867 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 27.1714 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0197 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.4969 | PASS | 21.9124 | PASS | 21812.4409 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.7103 | PASS | 4.4305 | PASS | 4330.4885 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 19.5155 | PASS | 5.7412 | PASS | 5641.1978 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 32.1608 | PASS | 5.2293 | PASS | 5129.333 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.2513 | PASS | 33.9574 | PASS | 33857.3918 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.2513 | PASS | 30.1589 | PASS | 30058.8702 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.2513 | PASS | 30.1589 | PASS | 30058.8702 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.2513 | PASS | 33.7769 | PASS | 33676.9389 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9606 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9288 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6672 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3523 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3268 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9886 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2526 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6232 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6627 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1111 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8926 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 49.0796 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0985 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.826 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2379 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 16.4996 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8493 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1895 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2412 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8932 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.2496 | PASS | 33.958 | PASS | 33858.0157 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.2496 | PASS | 30.1594 | PASS | 30059.4138 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.2496 | PASS | 30.1594 | PASS | 30059.4138 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.2496 | PASS | 33.7776 | PASS | 33677.6106 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9603 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9277 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6699 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3539 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9117 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.327 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9862 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2552 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6239 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6634 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1138 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8754 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 49.0796 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1014 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8245 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 41.8628 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2319 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 16.4995 | PASS | 21.915 | PASS | 21814.9545 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1965 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2321 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8919 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.2243 | PASS | 33.946 | PASS | 33846.029 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.2243 | PASS | 30.152 | PASS | 30052.0347 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.2243 | PASS | 30.152 | PASS | 30052.0347 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.2243 | PASS | 33.7686 | PASS | 33668.6309 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8588 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 8.5636 | PASS | 13.013 | PASS | 12913.0484 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8149 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6542 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2937 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8641 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3004 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9563 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1907 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5301 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5695 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.168 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.298 | PASS | 4.0827 | PASS | 3982.7344 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 49.0769 | PASS | 17.5774 | PASS | 17477.4087 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.2361 | PASS | 18.3868 | PASS | 18286.7894 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 41.86 | PASS | 17.6505 | PASS | 17550.4993 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 27.1721 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0201 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 16.4921 | PASS | 21.9071 | PASS | 21807.1137 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.7111 | PASS | 4.4316 | PASS | 4331.6448 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 19.5124 | PASS | 5.7351 | PASS | 5635.1145 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 32.1658 | PASS | 5.2294 | PASS | 5129.4381 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.2504 | PASS | 33.9482 | PASS | 33848.1887 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.2504 | PASS | 30.1541 | PASS | 30054.1405 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.2504 | PASS | 30.1541 | PASS | 30054.1405 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.2504 | PASS | 33.7713 | PASS | 33671.2793 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 20.9599 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8398 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9616 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8853 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5302 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3316 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 59.6936 | PASS | 6.746 | PASS | 6646.0181 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 59.6936 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3863 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 23.9987 | PASS | 5.5717 | PASS | 5471.6505 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2253 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 33.7397 | PASS | 7.3269 | PASS | 7226.8764 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 33.7397 | PASS | 7.3269 | PASS | 7226.9163 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.899 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.3009 | PASS | 4.0794 | PASS | 3979.3771 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 49.0781 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.7043 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 23.2374 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.3868 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 41.8623 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.0572 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 16.4988 | PASS | 21.9138 | PASS | 21813.7808 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.25 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 19.5184 | PASS | 5.7379 | PASS | 5637.95 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8457 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.7733 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.159 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.159 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7786 | PASS | 33678.6015 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.858 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9601 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 31.186 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9553 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6803 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3618 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8694 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 59.6927 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3034 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 23.9936 | PASS | 5.575 | PASS | 5474.9573 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2661 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5011 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5407 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1362 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9072 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.842 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2293 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6507 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.0431 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3005 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9393 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0979 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4232 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4232 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9312 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8533 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 31.1858 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9333 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6677 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.354 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9082 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3253 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 23.9981 | PASS | 5.5734 | PASS | 5473.3702 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.255 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6151 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6546 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1119 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8826 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1099 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8481 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2584 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.694 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1795 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3366 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9029 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.2682 | PASS | 33.9976 | PASS | 33897.6207 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.2682 | PASS | 30.1972 | PASS | 30097.2455 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.2682 | PASS | 30.1972 | PASS | 30097.2455 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.2682 | PASS | 33.8252 | PASS | 33725.1703 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 20.9625 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.7104 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9422 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 31.1834 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.4699 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 9.5213 | PASS | 10.9364 | PASS | 10836.41 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3256 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 59.6997 | PASS | 6.7471 | PASS | 6647.0718 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 59.6997 | PASS | 6.608 | PASS | 6507.9747 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 23.9931 | PASS | 5.5682 | PASS | 5468.2414 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1643 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 33.7434 | PASS | 7.3293 | PASS | 7229.3443 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 33.7434 | PASS | 7.3294 | PASS | 7229.3839 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 10.6841 | PASS | 5.3462 | PASS | 5246.2053 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.3 | PASS | 4.0806 | PASS | 3980.5561 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 49.0761 | PASS | 17.5772 | PASS | 17477.1742 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 23.2373 | PASS | 18.3873 | PASS | 18287.3233 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 41.8656 | PASS | 17.6519 | PASS | 17551.9224 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 27.1732 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0206 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 16.5014 | PASS | 21.916 | PASS | 21816.0022 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.7129 | PASS | 4.4339 | PASS | 4333.9428 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 19.518 | PASS | 5.7376 | PASS | 5637.5935 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 32.1686 | PASS | 5.2306 | PASS | 5130.5763 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.2529 | PASS | 33.9762 | PASS | 33876.1581 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.2529 | PASS | 30.1748 | PASS | 30074.8047 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.2529 | PASS | 30.1748 | PASS | 30074.8047 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.2529 | PASS | 33.7969 | PASS | 33696.917 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8532 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9481 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9389 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6933 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3641 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9091 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3258 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9981 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2653 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6182 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6577 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1452 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.3015 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.5628 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.2667 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 23.2378 | PASS | 18.388 | PASS | 18288.0178 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3099 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 16.5007 | PASS | 21.915 | PASS | 21815.0296 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.201 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 19.5199 | PASS | 5.7398 | PASS | 5639.8199 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9385 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.0279 | PASS | 34.0729 | PASS | 33972.8663 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.0279 | PASS | 30.2701 | PASS | 30170.0899 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.0279 | PASS | 30.2701 | PASS | 30170.0899 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.0279 | PASS | 33.9166 | PASS | 33816.563 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 20.9654 | PASS | 0.2296 | PASS | 129.5671 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 8.5625 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8956 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.1788 | PASS | 17.3329 | PASS | 17232.8768 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.5182 | PASS | 10.9348 | PASS | 10834.808 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.3938 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.1847 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.7064 | PASS | 6.7482 | PASS | 6648.2286 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.7064 | PASS | 6.6086 | PASS | 6508.6206 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.9855 | PASS | 5.5636 | PASS | 5463.5868 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.989 | PASS | 4888.9503 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.7475 | PASS | 7.3321 | PASS | 7232.0691 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.7475 | PASS | 7.3321 | PASS | 7232.1092 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.6819 | PASS | 5.344 | PASS | 5243.9981 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.297 | PASS | 4.082 | PASS | 3981.9819 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 49.0512 | PASS | 17.5762 | PASS | 17476.1604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.2235 | PASS | 18.3867 | PASS | 18286.7341 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 41.8664 | PASS | 17.6525 | PASS | 17552.5246 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0208 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.4978 | PASS | 21.9179 | PASS | 21817.8891 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.7142 | PASS | 4.4357 | PASS | 4335.7468 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 19.5047 | PASS | 5.7358 | PASS | 5635.8096 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 32.1635 | PASS | 5.2312 | PASS | 5131.2154 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9587 | PASS | 33858.732 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1165 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1165 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7785 | PASS | 33678.5461 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8496 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9894 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 31.1657 | PASS | 17.3366 | PASS | 17236.6307 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 9.4911 | PASS | 10.9365 | PASS | 10836.4973 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 16.1884 | PASS | 12.4978 | PASS | 12397.8145 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 59.6909 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9333 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 59.6909 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3366 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.572 | PASS | 5472 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 6.5274 | PASS | 4.9798 | PASS | 4879.7981 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7219 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7611 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 10.5516 | PASS | 5.3358 | PASS | 5235.7552 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9532 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 49.0735 | PASS | 17.576 | PASS | 17476.012 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 23.2329 | PASS | 18.3871 | PASS | 18287.1469 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 41.8621 | PASS | 17.651 | PASS | 17550.965 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 16.5001 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.3855 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1752 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 19.5199 | PASS | 5.739 | PASS | 5639.0046 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 32.0472 | PASS | 5.2274 | PASS | 5127.4311 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.3725 | FAIL | 34.064 | PASS | 33964.0319 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.3725 | FAIL | 30.2882 | PASS | 30188.2347 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.3725 | FAIL | 30.2882 | PASS | 30188.2347 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 5.3725 | FAIL | 33.9391 | PASS | 33839.0854 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 20.9608 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7974 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 8.5616 | PASS | 13.0126 | PASS | 12912.564 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.1885 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.7557 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.513 | PASS | 10.9347 | PASS | 10834.6777 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.3917 | PASS | 12.5069 | PASS | 12406.8898 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.6953 | PASS | 6.7464 | PASS | 6646.3611 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.6953 | PASS | 6.6076 | PASS | 6507.5778 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.9988 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.7817 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.5807 | PASS | 4.9887 | PASS | 4888.7084 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.7407 | PASS | 7.3276 | PASS | 7227.5893 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.7407 | PASS | 7.3276 | PASS | 7227.6294 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.68 | PASS | 5.3438 | PASS | 5243.8343 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.269 | PASS | 4.0401 | PASS | 3940.1306 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 49.072 | PASS | 17.5773 | PASS | 17477.283 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.2359 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.9419 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 41.8651 | PASS | 17.6521 | PASS | 17552.0604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0208 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.4984 | PASS | 21.9157 | PASS | 21815.6962 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.7124 | PASS | 4.4334 | PASS | 4333.4114 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 19.5139 | PASS | 5.7395 | PASS | 5639.46 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 32.1686 | PASS | 5.231 | PASS | 5131.035 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.2084 | PASS | 33.926 | PASS | 33825.9914 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.2084 | PASS | 30.137 | PASS | 30036.9721 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.2084 | PASS | 30.137 | PASS | 30036.9721 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.2084 | PASS | 33.7495 | PASS | 33649.495 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 20.9616 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7542 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 8.5636 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9821 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 31.1839 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.6171 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 9.5215 | PASS | 10.9367 | PASS | 10836.6781 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.288 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 59.6976 | PASS | 6.7467 | PASS | 6646.7155 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 59.6976 | PASS | 6.6078 | PASS | 6507.7756 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 23.9951 | PASS | 5.5695 | PASS | 5469.4767 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1399 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 33.7422 | PASS | 7.3285 | PASS | 7228.5089 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 33.7422 | PASS | 7.3285 | PASS | 7228.5491 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 10.6843 | PASS | 5.3466 | PASS | 5246.6307 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.2992 | PASS | 4.0814 | PASS | 3981.3816 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 49.072 | PASS | 17.5769 | PASS | 17476.9122 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 23.2347 | PASS | 18.3869 | PASS | 18286.9044 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 41.8639 | PASS | 17.6515 | PASS | 17551.5252 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 16.4994 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6832 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.7124 | PASS | 4.4333 | PASS | 4333.3033 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 19.515 | PASS | 5.7364 | PASS | 5636.4272 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.2275 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.2096 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5166 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.5166 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0484 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8538 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 8.5482 | PASS | 13.0137 | PASS | 12913.7383 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8342 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 9.5217 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6456 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 16.3921 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2685 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9042 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3228 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9739 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.5809 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1569 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6099 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6495 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 10.6828 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0319 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8284 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 40.5498 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.5689 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 23.2312 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.5712 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 41.8628 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.244 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.9089 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2034 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 19.5153 | PASS | 5.7389 | PASS | 5638.9258 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 32.1662 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7055 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0168 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3844 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3844 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2555 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8798 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.852 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 7.8506 | PASS | 13.0135 | PASS | 12913.4653 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 31.1848 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0889 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 9.5225 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6578 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 16.394 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3002 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9188 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3308 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9861 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6408 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6803 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 10.6846 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9869 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2634 | PASS | 4.0473 | PASS | 3947.3322 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 48.8661 | PASS | 17.5756 | PASS | 17475.6231 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 23.236 | PASS | 18.3873 | PASS | 18287.2909 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2213 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 16.4865 | PASS | 21.9208 | PASS | 21820.7904 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2006 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 17.1198 | PASS | 5.7606 | PASS | 5660.6483 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 32.163 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7316 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.9584 | PASS | 33858.4212 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.8707 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.8707 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.7782 | PASS | 33678.2402 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 20.9594 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8683 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9877 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 31.1831 | PASS | 17.3333 | PASS | 17233.3164 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 9.5209 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.4596 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 16.3561 | PASS | 12.5098 | PASS | 12409.7839 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 59.6919 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.7876 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 59.6919 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2579 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 23.9995 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.1981 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.5614 | PASS | 4.9994 | PASS | 4899.3876 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.3395 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 33.7388 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.3789 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 10.6727 | PASS | 5.3449 | PASS | 5244.8748 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9649 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 49.0766 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.8327 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 23.2373 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7111 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 41.8625 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1313 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.5235 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.0128 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 19.5194 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2284 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 32.1652 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.727 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.8576 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2269 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2269 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.6854 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8587 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9706 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 31.1847 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.6902 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 9.5222 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.584 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 16.3812 | PASS | 12.508 | PASS | 12408.0113 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8651 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.301 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0674 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 6.5746 | PASS | 4.992 | PASS | 4892.0123 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.517 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5566 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 10.6808 | PASS | 5.3467 | PASS | 5246.7135 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9131 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 49.0784 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0029 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 23.2377 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7961 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2113 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6302 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1226 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2968 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 32.1662 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8335 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.9583 | PASS | 33858.2798 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1598 | PASS | 30059.756 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1598 | PASS | 30059.756 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.7781 | PASS | 33678.0961 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 20.9593 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8704 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12913.0007 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 31.1834 | PASS | 17.3334 | PASS | 17233.3716 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 9.5206 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.636 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 16.3798 | PASS | 12.5091 | PASS | 12409.0541 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 59.6918 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.77 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 59.6918 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.2481 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 23.9996 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.2438 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 6.5778 | PASS | 4.9897 | PASS | 4889.6882 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 33.7387 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.2989 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 33.7387 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.3382 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 10.6675 | PASS | 5.3589 | PASS | 5258.9038 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.983 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 49.0763 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.88 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 23.2371 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7053 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 41.8625 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1297 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.4828 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4331.9798 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 19.5194 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2255 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 32.1651 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7325 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.9582 | PASS | 33858.2191 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7063 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1597 | PASS | 30059.7063 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.778 | PASS | 33678.0339 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 20.9593 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8717 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12913.0041 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 31.1832 | PASS | 17.3333 | PASS | 17233.3056 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 9.5205 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5962 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 16.3793 | PASS | 12.5088 | PASS | 12408.8368 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 59.6918 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.7596 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 59.6918 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.2422 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 23.9996 | PASS | 5.5723 | PASS | 5472.2612 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 6.5777 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.3211 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 33.7387 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.2755 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 33.7387 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.3147 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 10.6673 | PASS | 5.3578 | PASS | 5257.8085 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9914 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 49.0761 | PASS | 17.5778 | PASS | 17477.8478 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 23.2371 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6928 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 41.8625 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1198 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.4659 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4331.965 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2145 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 32.165 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7164 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2575 | PASS | 33.9613 | PASS | 33861.2712 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2575 | PASS | 30.1623 | PASS | 30062.2603 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2575 | PASS | 30.1623 | PASS | 30062.2603 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2575 | PASS | 33.7812 | PASS | 33681.2314 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8531 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 4.6325 | FAIL | 13.5599 | PASS | 13459.869 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 31.184 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2259 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 9.523 | PASS | 10.9379 | PASS | 10837.9131 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.4348 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9094 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3256 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.8862 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.3551 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6278 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6674 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 10.6858 | PASS | 5.3491 | PASS | 5249.1272 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.3004 | PASS | 4.0752 | PASS | 3975.2073 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 48.8183 | PASS | 17.5794 | PASS | 17479.4197 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 23.2076 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.9055 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 41.8626 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.362 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 16.4973 | PASS | 21.9217 | PASS | 21821.6551 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.323 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 19.2507 | PASS | 5.7357 | PASS | 5635.6813 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 32.1595 | PASS | 5.2293 | PASS | 5129.2815 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.7694 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1475 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1475 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.7786 | PASS | 33678.5843 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.852 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 8.5195 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7724 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 31.1845 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.165 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 9.521 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6674 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 16.3928 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3628 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9188 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3308 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9914 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 6.5811 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2744 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6406 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6801 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 10.6835 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1002 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 6.2653 | PASS | 4.0569 | PASS | 3956.9114 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 48.9634 | PASS | 17.5792 | PASS | 17479.2134 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 23.2346 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.4062 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 41.8613 | PASS | 17.651 | PASS | 17551.0363 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 15.9326 | PASS | 22.2408 | PASS | 22140.8436 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.186 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 17.5235 | PASS | 5.77 | PASS | 5670.0263 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 32.1597 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8829 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9586 | PASS | 33858.6128 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.16 | PASS | 30060.0213 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.16 | PASS | 30060.0213 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7784 | PASS | 33678.4252 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8589 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.0133 | PASS | 12913.2942 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9284 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7017 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.357 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8628 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2997 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 23.9994 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.1161 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2599 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5109 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.551 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.2064 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0793 | PASS | 3979.2533 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 49.0789 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.3507 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 23.2376 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8649 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2121 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9143 | PASS | 21814.2704 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.0951 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 19.5192 | PASS | 5.7421 | PASS | 5642.0848 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 32.1664 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8526 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 6.2546 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.8424 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 6.2546 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2927 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 6.2546 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.2927 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 6.2546 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.7708 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8511 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 8.5627 | PASS | 13.0138 | PASS | 12913.8336 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.005 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 9.521 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6261 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 16.3926 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3197 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9264 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3353 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9977 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 6.581 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.216 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6555 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.695 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 10.6831 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.8472 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 6.2739 | PASS | 4.0596 | PASS | 3959.6016 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 48.9798 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.1971 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 23.2331 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7734 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 41.8623 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2231 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 16.4237 | PASS | 21.9852 | PASS | 21885.1676 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1849 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 17.3128 | PASS | 5.7417 | PASS | 5641.7327 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 32.1664 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.015 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.1206 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4492 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4492 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.2562 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9634 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 20.9527 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8562 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 8.5634 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9643 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 31.1704 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8787 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 9.1126 | PASS | 10.9398 | PASS | 10839.751 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 16.3426 | PASS | 12.5064 | PASS | 12406.3533 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 59.5471 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8547 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 59.5471 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.2451 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0063 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.5721 | PASS | 4.9888 | PASS | 4888.7737 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 33.6955 | PASS | 7.3275 | PASS | 7227.5121 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 33.6955 | PASS | 7.3276 | PASS | 7227.5516 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.6478 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8631 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 49.067 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0847 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 23.2335 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.839 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2324 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 27.1723 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 16.4999 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.7666 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1751 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 19.5178 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3309 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 32.1592 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9003 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.9586 | PASS | 33858.6105 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.16 | PASS | 30060.0458 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.16 | PASS | 30060.0458 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.7785 | PASS | 33678.4613 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8526 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 8.5331 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4683 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.923 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 9.5206 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5133 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 16.394 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2309 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9141 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3283 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9915 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1182 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6292 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6687 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 10.6847 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.8414 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 4.0785 | PASS | 3978.4564 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 49.0773 | PASS | 17.5775 | PASS | 17477.4971 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.2374 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.667 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2282 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.5529 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1784 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 19.5157 | PASS | 5.7386 | PASS | 5638.6045 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 32.1614 | PASS | 5.2293 | PASS | 5129.3237 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 6.2549 | PASS | 33.9587 | PASS | 33858.6868 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 6.2549 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1464 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 6.2549 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1464 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 6.2549 | PASS | 33.7786 | PASS | 33678.5882 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8528 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 8.5362 | PASS | 13.014 | PASS | 12913.9991 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9134 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 9.521 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5203 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2943 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9123 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3273 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9854 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1863 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6253 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6654 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9881 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 6.2998 | PASS | 4.08 | PASS | 3980.0102 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 49.0765 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.671 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 23.2367 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.6475 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2312 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.5445 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1827 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 19.5141 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.7633 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 32.1654 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.6251 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 6.2549 | PASS | 33.9587 | PASS | 33858.6868 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 6.2549 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1464 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 6.2549 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.1464 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 6.2549 | PASS | 33.7786 | PASS | 33678.5882 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8528 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 8.5362 | PASS | 13.014 | PASS | 12913.9991 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 31.1852 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9134 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 9.521 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5203 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2943 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9123 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3273 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9854 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 6.5814 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1863 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6253 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6654 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 10.685 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9881 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 6.2998 | PASS | 4.08 | PASS | 3980.0102 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 49.0765 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.671 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 23.2367 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.6475 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2312 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 16.5003 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.5445 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1827 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 19.5141 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.7633 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 32.1654 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.6251 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9596 | PASS | 33859.5968 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.8544 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.8544 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7795 | PASS | 33679.4727 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8514 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 8.5441 | PASS | 13.0207 | PASS | 12920.7484 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 31.1834 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3632 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 9.5223 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7293 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 16.3918 | PASS | 12.507 | PASS | 12406.972 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9233 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3333 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9651 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 6.5808 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.8605 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6543 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6938 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 10.6834 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.6496 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 6.3007 | PASS | 4.0794 | PASS | 3979.4313 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 49.0239 | PASS | 17.5768 | PASS | 17476.7511 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 23.2304 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8811 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 41.8628 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2783 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 16.5002 | PASS | 21.9152 | PASS | 21815.2326 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.234 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 19.5175 | PASS | 5.739 | PASS | 5639.0248 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 32.1241 | PASS | 5.2304 | PASS | 5130.3528 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 6.2563 | PASS | 33.9598 | PASS | 33859.8195 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 6.2563 | PASS | 30.1611 | PASS | 30061.0988 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 6.2563 | PASS | 30.1611 | PASS | 30061.0988 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 6.2563 | PASS | 33.7798 | PASS | 33679.7839 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8537 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 8.5516 | PASS | 13.0179 | PASS | 12917.9261 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 31.1848 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1904 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 9.5223 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6874 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.1889 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9053 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3233 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9736 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.073 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6118 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.652 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9627 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 6.2943 | PASS | 4.072 | PASS | 3972.0348 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 48.3955 | PASS | 17.5727 | PASS | 17472.7123 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 23.207 | PASS | 18.3872 | PASS | 18287.189 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 41.8616 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.217 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 27.1723 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 16.4586 | PASS | 21.9555 | PASS | 21855.5468 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2068 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 18.5293 | PASS | 5.7246 | PASS | 5624.5991 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 32.1621 | PASS | 5.2295 | PASS | 5129.4838 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 6.2535 | PASS | 33.962 | PASS | 33861.9572 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 6.2535 | PASS | 30.1629 | PASS | 30062.906 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 6.2535 | PASS | 30.1629 | PASS | 30062.906 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 6.2535 | PASS | 33.782 | PASS | 33682.0471 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 20.9603 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8224 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 8.5212 | PASS | 13.0111 | PASS | 12911.0719 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 31.1822 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3149 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 9.5175 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.4481 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 16.3903 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3162 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 59.694 | PASS | 6.7462 | PASS | 6646.1595 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 59.694 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.4652 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 23.9981 | PASS | 5.5714 | PASS | 5471.3539 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 6.5804 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2226 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 33.7401 | PASS | 7.3272 | PASS | 7227.2002 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 33.7401 | PASS | 7.3272 | PASS | 7227.2395 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 10.6804 | PASS | 5.3475 | PASS | 5247.4606 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 6.2965 | PASS | 4.0756 | PASS | 3975.5844 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 48.9947 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.2371 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 23.2217 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.9932 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6515 | PASS | 17551.5103 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 16.4974 | PASS | 21.9174 | PASS | 21817.3922 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 6.7119 | PASS | 4.4326 | PASS | 4332.643 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 19.4777 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.5898 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 32.1491 | PASS | 5.2303 | PASS | 5130.2891 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 6.2539 | PASS | 33.9631 | PASS | 33863.08 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 6.2539 | PASS | 30.1638 | PASS | 30063.8208 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 6.2539 | PASS | 30.1638 | PASS | 30063.8208 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 6.2539 | PASS | 33.7832 | PASS | 33683.1902 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 20.9606 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8047 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 8.5213 | PASS | 13.011 | PASS | 12911.0396 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 31.1822 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3121 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 9.5173 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.3155 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 16.3903 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3154 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 59.6948 | PASS | 6.7463 | PASS | 6646.3027 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 59.6948 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.5451 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 23.9975 | PASS | 5.571 | PASS | 5470.9737 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 6.5804 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2141 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 33.7406 | PASS | 7.3275 | PASS | 7227.5312 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 33.7406 | PASS | 7.3276 | PASS | 7227.5707 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 10.6801 | PASS | 5.3471 | PASS | 5247.0941 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 6.2967 | PASS | 4.0753 | PASS | 3975.2702 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 48.9949 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.3024 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 23.2218 | PASS | 18.3881 | PASS | 18288.0754 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 41.8636 | PASS | 17.6517 | PASS | 17551.6542 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 16.4976 | PASS | 21.9177 | PASS | 21817.6574 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 6.7121 | PASS | 4.4329 | PASS | 4332.9062 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 19.4778 | PASS | 5.7397 | PASS | 5639.7017 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 32.1497 | PASS | 5.2305 | PASS | 5130.5307 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 6.2539 | PASS | 33.963 | PASS | 33863.0021 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 6.2539 | PASS | 30.1638 | PASS | 30063.7558 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 6.2539 | PASS | 30.1638 | PASS | 30063.7558 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 6.2539 | PASS | 33.7831 | PASS | 33683.1093 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 20.9606 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.806 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 8.5213 | PASS | 13.011 | PASS | 12911.0337 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 31.1822 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3126 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 9.5173 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.3247 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 16.3903 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3156 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 59.6948 | PASS | 6.7463 | PASS | 6646.2923 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 59.6948 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.5393 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 23.9975 | PASS | 5.571 | PASS | 5471.0013 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 6.5804 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2147 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 33.7405 | PASS | 7.3275 | PASS | 7227.5076 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 33.7405 | PASS | 7.3275 | PASS | 7227.5472 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 10.6801 | PASS | 5.3471 | PASS | 5247.1199 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 6.2967 | PASS | 4.0753 | PASS | 3975.2909 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 48.9949 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.2982 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 23.2218 | PASS | 18.3881 | PASS | 18288.0702 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 41.8636 | PASS | 17.6516 | PASS | 17551.644 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 16.4976 | PASS | 21.9176 | PASS | 21817.6395 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 6.7121 | PASS | 4.4329 | PASS | 4332.8873 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 19.4778 | PASS | 5.7397 | PASS | 5639.6945 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 32.1497 | PASS | 5.2305 | PASS | 5130.5139 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.7959 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.1624 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.1624 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7786 | PASS | 33678.6025 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8456 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 8.5539 | PASS | 13.0188 | PASS | 12918.8023 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 31.1822 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.4927 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 9.5193 | PASS | 10.9368 | PASS | 10836.7765 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 16.3677 | PASS | 12.5029 | PASS | 12402.8815 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9695 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3588 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.961 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 6.5742 | PASS | 4.9846 | PASS | 4884.5523 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7607 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.8008 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 10.6443 | PASS | 5.3311 | PASS | 5231.0869 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 6.3003 | PASS | 4.0803 | PASS | 3980.3382 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 49.0603 | PASS | 17.5737 | PASS | 17473.7348 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 23.2388 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.3972 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1762 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9142 | PASS | 21814.1691 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2408 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 19.5155 | PASS | 5.7381 | PASS | 5638.146 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 32.165 | PASS | 5.2288 | PASS | 5128.8318 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 6.2552 | PASS | 33.961 | PASS | 33861.0474 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 6.2552 | PASS | 30.1621 | PASS | 30062.0921 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 6.2552 | PASS | 30.1621 | PASS | 30062.0921 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 6.2552 | PASS | 33.781 | PASS | 33681.0246 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 20.9601 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8301 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 8.5407 | PASS | 13.0121 | PASS | 12912.1444 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 31.1838 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1365 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 9.5199 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.506 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 16.3922 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3366 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 59.6938 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.0965 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 59.6938 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.43 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 23.9984 | PASS | 5.5715 | PASS | 5471.5176 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 6.5809 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2366 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 33.7399 | PASS | 7.3271 | PASS | 7227.0531 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 33.7399 | PASS | 7.3271 | PASS | 7227.0927 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 10.6825 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.636 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 6.2988 | PASS | 4.077 | PASS | 3977.0202 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 49.0332 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.2106 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 23.2291 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.9588 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 41.8633 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.4476 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 16.4989 | PASS | 21.9162 | PASS | 21816.2353 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 6.7118 | PASS | 4.4325 | PASS | 4332.5274 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 19.4968 | PASS | 5.7395 | PASS | 5639.531 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 32.1573 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.1998 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 33.9611 | PASS | 33861.0996 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 30.1621 | PASS | 30062.1389 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 30.1621 | PASS | 30062.1389 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 6.2551 | PASS | 33.7811 | PASS | 33681.082 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 20.9601 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8297 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 8.5395 | PASS | 13.0121 | PASS | 12912.1208 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 31.1837 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1456 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 9.5197 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5025 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 16.3921 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3347 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 59.6938 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.1004 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 59.6938 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4322 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 23.9984 | PASS | 5.5715 | PASS | 5471.508 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 6.5809 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2354 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 33.7399 | PASS | 7.3271 | PASS | 7227.0618 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 33.7399 | PASS | 7.3271 | PASS | 7227.1019 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 10.6824 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.6249 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 6.2986 | PASS | 4.0769 | PASS | 3976.9438 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 49.0309 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.2124 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 23.2287 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.9617 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 41.8632 | PASS | 17.6515 | PASS | 17551.4505 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 16.4988 | PASS | 21.9163 | PASS | 21816.2983 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 6.7118 | PASS | 4.4325 | PASS | 4332.5346 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 19.4957 | PASS | 5.7395 | PASS | 5639.5343 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 32.1569 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.2051 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 33.9624 | PASS | 33862.442 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 30.1633 | PASS | 30063.2686 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 30.1633 | PASS | 30063.2686 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 33.7825 | PASS | 33682.4934 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 20.9605 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8118 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 8.5292 | PASS | 13.0118 | PASS | 12911.8265 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 31.1828 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2329 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 9.5183 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.3699 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 16.391 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3252 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 59.6946 | PASS | 6.7462 | PASS | 6646.2457 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 59.6946 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.5134 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 23.9977 | PASS | 5.5711 | PASS | 5471.1264 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 6.5806 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2228 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 33.7404 | PASS | 7.3274 | PASS | 7227.3985 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 33.7404 | PASS | 7.3274 | PASS | 7227.4381 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 10.681 | PASS | 5.3472 | PASS | 5247.2491 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 6.2976 | PASS | 4.076 | PASS | 3976.0028 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 49.0104 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.2803 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 23.2248 | PASS | 18.388 | PASS | 18288.0446 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 41.8636 | PASS | 17.6516 | PASS | 17551.5968 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 16.4982 | PASS | 21.9171 | PASS | 21817.083 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 6.712 | PASS | 4.4328 | PASS | 4332.8007 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 19.4855 | PASS | 5.7397 | PASS | 5639.6587 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 32.1529 | PASS | 5.2304 | PASS | 5130.4423 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 33.9624 | PASS | 33862.3623 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 30.1632 | PASS | 30063.2023 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 30.1632 | PASS | 30063.2023 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 33.7824 | PASS | 33682.4125 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 20.9605 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8129 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 8.5293 | PASS | 13.0119 | PASS | 12911.8889 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 31.1828 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2314 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 9.5183 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.3787 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 16.391 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3251 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 59.6945 | PASS | 6.7462 | PASS | 6646.2362 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 59.6945 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.508 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 23.9978 | PASS | 5.5712 | PASS | 5471.1519 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 6.5806 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2235 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 33.7404 | PASS | 7.3274 | PASS | 7227.3768 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 33.7404 | PASS | 7.3274 | PASS | 7227.4164 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 10.681 | PASS | 5.3473 | PASS | 5247.2734 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 6.2976 | PASS | 4.076 | PASS | 3976.0427 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 49.0105 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.2766 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 23.2248 | PASS | 18.388 | PASS | 18288.039 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 41.8635 | PASS | 17.6516 | PASS | 17551.5869 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 16.4982 | PASS | 21.9171 | PASS | 21817.0549 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 6.712 | PASS | 4.4328 | PASS | 4332.7835 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 19.4856 | PASS | 5.7397 | PASS | 5639.6515 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 32.1529 | PASS | 5.2304 | PASS | 5130.4272 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 33.9623 | PASS | 33862.3448 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 30.1632 | PASS | 30063.1885 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 30.1632 | PASS | 30063.1885 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 6.2545 | PASS | 33.7824 | PASS | 33682.3952 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 20.9605 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8132 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 8.5292 | PASS | 13.0119 | PASS | 12911.9195 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 31.1828 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2323 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 9.5183 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.381 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 16.391 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3253 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 59.6945 | PASS | 6.7462 | PASS | 6646.2339 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 59.6945 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.5067 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 23.9978 | PASS | 5.5712 | PASS | 5471.1581 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 6.5806 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2226 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 33.7403 | PASS | 7.3274 | PASS | 7227.3716 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 33.7403 | PASS | 7.3274 | PASS | 7227.4112 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 10.681 | PASS | 5.3473 | PASS | 5247.279 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 6.2976 | PASS | 4.076 | PASS | 3976.0483 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 49.0102 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.2753 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 23.2247 | PASS | 18.388 | PASS | 18288.038 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 41.8635 | PASS | 17.6516 | PASS | 17551.5849 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 16.4982 | PASS | 21.9171 | PASS | 21817.0519 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 6.712 | PASS | 4.4328 | PASS | 4332.7789 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 19.4854 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.6493 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 32.1528 | PASS | 5.2304 | PASS | 5130.4232 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.9583 | PASS | 33858.3174 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1598 | PASS | 30059.7977 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1598 | PASS | 30059.7977 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.7782 | PASS | 33678.1505 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8522 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 8.5518 | PASS | 13.0177 | PASS | 12917.693 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 31.1861 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0285 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 9.5223 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5503 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 16.3948 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3741 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9171 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.33 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.999 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2766 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6353 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6749 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0673 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.6439 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 49.0743 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0335 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 23.2378 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7877 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2314 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9153 | PASS | 21815.2759 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1605 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 19.5154 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.1761 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7774 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0922 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4208 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4208 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9276 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8524 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 8.5606 | PASS | 13.0148 | PASS | 12914.7833 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.914 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5791 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 16.3939 | PASS | 12.507 | PASS | 12407.0017 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9153 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.329 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.986 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.876 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6321 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6723 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 10.6841 | PASS | 5.3468 | PASS | 5246.8416 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9697 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 49.0788 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.6473 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7832 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2466 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.64 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1881 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 19.5188 | PASS | 5.7391 | PASS | 5639.1476 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7471 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.8899 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.244 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.244 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.7071 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8473 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 8.5645 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8804 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 31.1834 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.5551 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.2874 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 16.3893 | PASS | 12.5047 | PASS | 12404.7129 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 59.6933 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9565 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 59.6933 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3517 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9303 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 6.5799 | PASS | 4.9864 | PASS | 4886.3563 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7261 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7656 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 10.6806 | PASS | 5.3422 | PASS | 5242.1586 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8498 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 48.5345 | PASS | 17.5817 | PASS | 17481.6965 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 23.2342 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8556 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 41.8628 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1793 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9143 | PASS | 21814.3236 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2252 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.8442 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2293 | PASS | 5129.3218 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.9584 | PASS | 33858.4296 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.8775 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 30.1599 | PASS | 30059.8775 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 6.2567 | PASS | 33.7782 | PASS | 33678.2488 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 20.9593 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8697 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9834 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 31.1836 | PASS | 17.3334 | PASS | 17233.3603 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 9.5213 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5526 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 16.3738 | PASS | 12.5127 | PASS | 12412.6714 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 59.6918 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.7763 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 59.6918 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2521 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 23.9995 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.1951 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 6.5766 | PASS | 4.9908 | PASS | 4890.7662 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 33.7387 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.3104 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 33.7387 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.35 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 10.6779 | PASS | 5.3471 | PASS | 5247.1127 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9616 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 49.0773 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8931 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 23.2374 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7266 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 41.8626 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1428 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.53 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.013 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2386 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 32.1656 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7594 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.9498 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3206 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3206 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.8063 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 20.9594 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.838 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 8.5633 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8166 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 31.1817 | PASS | 17.3347 | PASS | 17234.7452 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 9.5248 | PASS | 10.9372 | PASS | 10837.1786 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 13.7212 | PASS | 12.4575 | PASS | 12357.4797 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 59.6811 | PASS | 6.746 | PASS | 6646.0232 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 59.6811 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3827 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 23.9993 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.1033 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 5.9957 | FAIL | 4.9528 | PASS | 4852.7995 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 33.736 | PASS | 7.327 | PASS | 7226.9896 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 33.736 | PASS | 7.327 | PASS | 7227.0298 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 10.1415 | PASS | 5.3305 | PASS | 5230.477 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.825 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 49.0555 | PASS | 17.5777 | PASS | 17477.68 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 23.2332 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.699 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 41.8621 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1537 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 16.5 | PASS | 21.915 | PASS | 21814.9552 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1346 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 19.518 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2505 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 32.1485 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.5854 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.9596 | PASS | 33859.5676 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.8619 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.8619 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2566 | PASS | 33.7795 | PASS | 33679.4829 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8528 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 8.5467 | PASS | 13.0097 | PASS | 12909.7125 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9682 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6454 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.304 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9122 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3272 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9879 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1972 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6258 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6654 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.9358 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.2114 | PASS | 4.0156 | PASS | 3915.63 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 49.0756 | PASS | 17.5771 | PASS | 17477.1343 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 23.2272 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8575 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2223 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 16.3494 | PASS | 21.97 | PASS | 21870.0314 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1859 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 14.4699 | PASS | 5.7935 | PASS | 5693.4963 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 32.1648 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9155 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.8191 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.196 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.196 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7786 | PASS | 33678.6471 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8518 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 8.5573 | PASS | 13.0124 | PASS | 12912.4295 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 31.1849 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7606 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5345 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 16.3935 | PASS | 12.5067 | PASS | 12406.7337 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.92 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3315 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9857 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.5812 | PASS | 4.9886 | PASS | 4888.5622 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6428 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6823 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 10.6844 | PASS | 5.3466 | PASS | 5246.644 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.3001 | PASS | 4.0779 | PASS | 3977.9239 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 43.0591 | PASS | 17.5907 | PASS | 17490.6677 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 23.2275 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7316 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 41.8628 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.214 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 16.5002 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.5059 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1725 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 19.4922 | PASS | 5.7366 | PASS | 5636.6364 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 32.1637 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7107 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1841 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4934 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4934 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33679.0187 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8514 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.961 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 31.1844 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.5886 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.2661 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 16.3762 | PASS | 12.4894 | PASS | 12389.4023 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9237 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3334 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9606 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 4.7541 | FAIL | 4.8495 | PASS | 4749.5388 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6514 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6909 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 10.6804 | PASS | 5.3352 | PASS | 5235.2167 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8817 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 49.079 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8866 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8049 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2278 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6975 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2085 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3082 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7881 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.9586 | PASS | 33858.5721 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.16 | PASS | 30059.993 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 30.16 | PASS | 30059.993 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 6.2568 | PASS | 33.7784 | PASS | 33678.3948 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 20.9594 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8642 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.993 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 31.1844 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.5869 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 9.5216 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6772 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 16.3877 | PASS | 12.5081 | PASS | 12408.0671 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 59.6922 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8206 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 59.6922 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2761 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 23.9995 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.1558 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 6.5798 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.3271 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 33.7389 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.4143 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 33.7389 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4544 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 10.6781 | PASS | 5.353 | PASS | 5252.999 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9518 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 49.0775 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9728 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 23.2375 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7595 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1766 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.5536 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.053 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2681 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 32.1658 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7938 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9594 | PASS | 33859.3907 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.6662 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.6662 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.2347 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8556 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 8.5632 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9063 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 31.1779 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7624 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 9.5189 | PASS | 10.9343 | PASS | 10834.3328 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 15.7405 | PASS | 12.4978 | PASS | 12397.844 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8904 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3146 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.862 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 6.4081 | PASS | 4.9803 | PASS | 4880.3163 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5969 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6365 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 9.0521 | PASS | 5.4424 | PASS | 5342.4457 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0787 | PASS | 3978.6968 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 49.0684 | PASS | 17.5767 | PASS | 17476.6787 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 23.2376 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1646 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.782 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2383 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 19.5185 | PASS | 5.7391 | PASS | 5639.0809 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.626 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1638 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4751 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4751 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9957 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8533 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 8.5493 | PASS | 13.0148 | PASS | 12914.7973 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9032 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 9.5218 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6208 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 16.3923 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2142 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9082 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.325 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.987 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 6.5809 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1027 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6173 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6574 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 10.6829 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.803 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8075 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 40.5928 | PASS | 17.5659 | PASS | 17465.8812 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 23.2318 | PASS | 18.3882 | PASS | 18288.1948 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2922 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.7854 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1923 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 19.516 | PASS | 5.7398 | PASS | 5639.803 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 32.167 | PASS | 5.23 | PASS | 5129.9529 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.965 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3112 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3112 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.79 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8517 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9488 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 31.185 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9509 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 9.5225 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5837 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 16.39 | PASS | 12.5067 | PASS | 12406.7261 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9207 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3319 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9893 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 6.5803 | PASS | 4.9886 | PASS | 4888.578 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6454 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6849 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 10.6816 | PASS | 5.3467 | PASS | 5246.7067 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8478 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 48.5578 | PASS | 17.5788 | PASS | 17478.8371 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 23.2344 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8592 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.241 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.5921 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1866 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2398 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 32.1666 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8059 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 33.9596 | PASS | 33859.6068 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.8955 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.8955 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2557 | PASS | 33.7795 | PASS | 33679.5253 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8531 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 7.847 | PASS | 13.0535 | PASS | 12953.5372 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 31.1846 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0267 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6562 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 16.3938 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3073 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9098 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3259 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9878 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2034 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6204 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6605 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 10.6846 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.023 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.2647 | PASS | 4.0406 | PASS | 3940.6317 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 48.861 | PASS | 17.5758 | PASS | 17475.7636 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 23.2357 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.4367 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2481 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 16.4877 | PASS | 21.9247 | PASS | 21824.7447 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1879 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 17.13 | PASS | 5.7582 | PASS | 5658.2042 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 32.1626 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7597 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.9575 | PASS | 33857.4508 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1591 | PASS | 30059.087 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1591 | PASS | 30059.087 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.7773 | PASS | 33677.2624 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8481 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 4.141 | FAIL | 11.1356 | PASS | 11035.6298 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1104 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5222 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.3605 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1205 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9502 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3484 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9787 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5814 | PASS | 4.989 | PASS | 4888.9819 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7071 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7473 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6843 | PASS | 5.3468 | PASS | 5246.7795 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2995 | PASS | 4.0799 | PASS | 3979.884 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 48.7925 | PASS | 17.5704 | PASS | 17470.3594 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 23.2075 | PASS | 18.3862 | PASS | 18286.2373 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8617 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.0917 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4943 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.8083 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1411 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 19.2501 | PASS | 5.7251 | PASS | 5625.0786 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 32.1624 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9072 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.8321 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2058 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.2058 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7787 | PASS | 33678.6588 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8589 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9724 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 31.1851 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7609 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 9.5222 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7101 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 16.3909 | PASS | 12.5083 | PASS | 12408.3327 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8628 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2997 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 23.9994 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0776 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 6.5806 | PASS | 4.99 | PASS | 4889.9665 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5118 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5519 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 10.683 | PASS | 5.3495 | PASS | 5249.4734 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.915 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 49.0785 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0479 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 23.2377 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8018 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2179 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6246 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1169 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 19.5196 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3027 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 32.1662 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8488 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.9587 | PASS | 33858.6751 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.0948 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 30.1601 | PASS | 30060.0948 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2564 | PASS | 33.7785 | PASS | 33678.5213 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8219 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 8.5631 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8684 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 31.1788 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2686 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9366 | PASS | 10836.587 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 13.6621 | PASS | 12.472 | PASS | 12372.0028 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6826 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.1425 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 59.6826 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.446 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9995 | PASS | 5.5722 | PASS | 5472.2072 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 5.9785 | FAIL | 4.9539 | PASS | 4853.9096 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7367 | PASS | 7.3273 | PASS | 7227.3265 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7367 | PASS | 7.3274 | PASS | 7227.366 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 10.1167 | PASS | 5.3256 | PASS | 5225.6225 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.889 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 49.0504 | PASS | 17.5773 | PASS | 17477.2751 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 23.232 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.5615 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8616 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.054 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1725 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4999 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.822 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.0885 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 19.5176 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.1675 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 32.1458 | PASS | 5.2293 | PASS | 5129.3493 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.9596 | PASS | 33859.6257 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.8627 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.8627 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.7795 | PASS | 33679.481 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8546 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 8.5634 | PASS | 13.0127 | PASS | 12912.7084 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 31.1733 | PASS | 17.3324 | PASS | 17232.4284 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 9.5172 | PASS | 10.9315 | PASS | 10831.487 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 15.6961 | PASS | 12.4985 | PASS | 12398.4787 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8999 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 59.6924 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3203 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 23.9988 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.7563 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.3961 | PASS | 4.9759 | PASS | 4875.8726 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6166 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6559 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 9.0077 | PASS | 5.4611 | PASS | 5361.0844 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.5993 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 49.0671 | PASS | 17.5753 | PASS | 17475.3224 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3874 | PASS | 18287.3623 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 41.8625 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1076 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9149 | PASS | 21814.8513 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2944 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 19.5189 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.8476 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 32.1667 | PASS | 5.2294 | PASS | 5129.3776 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2579 | PASS | 33.962 | PASS | 33861.9926 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2579 | PASS | 30.1629 | PASS | 30062.8733 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2579 | PASS | 30.1629 | PASS | 30062.8733 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2579 | PASS | 33.782 | PASS | 33682.0009 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8516 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 4.5956 | FAIL | 14.1129 | PASS | 14012.9373 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 31.1836 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1966 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 9.523 | PASS | 10.938 | PASS | 10837.9707 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3666 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9218 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3325 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 23.9989 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.8058 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.28 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6598 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6859 | PASS | 5.3493 | PASS | 5249.3083 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2998 | PASS | 4.0756 | PASS | 3975.5575 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 48.8183 | PASS | 17.5752 | PASS | 17475.1631 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 23.2091 | PASS | 18.3868 | PASS | 18286.8126 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 41.8627 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3322 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4972 | PASS | 21.9228 | PASS | 21822.7887 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4324 | PASS | 4332.4045 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 19.2485 | PASS | 5.721 | PASS | 5620.9609 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 32.1598 | PASS | 5.2287 | PASS | 5128.6981 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 6.2553 | PASS | 33.9594 | PASS | 33859.3647 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 6.2553 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6418 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 6.2553 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6418 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 6.2553 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.2008 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8532 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 8.5637 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9468 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9343 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 9.5229 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6418 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3406 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9092 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3259 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9863 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2396 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6199 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6594 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.047 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 6.3007 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.5741 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 49.0792 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0082 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 23.2311 | PASS | 18.387 | PASS | 18287.0004 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 41.8619 | PASS | 17.651 | PASS | 17550.979 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 15.5496 | PASS | 22.5309 | PASS | 22430.9426 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1402 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 19.4975 | PASS | 5.7396 | PASS | 5639.6007 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 32.1662 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7369 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.96 | PASS | 33860.0273 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.1612 | PASS | 30061.2489 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 30.1612 | PASS | 30061.2489 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 6.256 | PASS | 33.78 | PASS | 33679.9667 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8502 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 8.5596 | PASS | 13.0124 | PASS | 12912.3904 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 31.186 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9609 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5927 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3241 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9339 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3394 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9661 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2203 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6734 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.713 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.8712 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 6.2969 | PASS | 4.075 | PASS | 3975.0125 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 49.0721 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.6336 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 23.233 | PASS | 18.3867 | PASS | 18286.6803 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 41.8607 | PASS | 17.6508 | PASS | 17550.7953 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 15.6113 | PASS | 22.3119 | PASS | 22211.9446 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1125 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 19.2939 | PASS | 5.7316 | PASS | 5631.6329 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7705 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9592 | PASS | 33859.1521 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4675 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1605 | PASS | 30060.4675 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.779 | PASS | 33678.9861 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8529 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 8.563 | PASS | 13.0131 | PASS | 12913.0565 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9058 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 9.5223 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.637 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 16.392 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1487 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3267 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9894 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 6.5809 | PASS | 4.989 | PASS | 4889.0337 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6235 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6637 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 10.6832 | PASS | 5.3477 | PASS | 5247.7175 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8048 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 48.4906 | PASS | 17.5748 | PASS | 17474.8073 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 23.2232 | PASS | 18.3882 | PASS | 18288.2449 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2814 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6649 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1883 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 19.5167 | PASS | 5.739 | PASS | 5638.9967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 32.1663 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9103 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0901 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4158 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4158 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2569 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9218 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 8.557 | PASS | 13.0135 | PASS | 12913.4509 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 31.1826 | PASS | 17.3346 | PASS | 17234.5822 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6551 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 16.3925 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.271 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9107 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3263 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9885 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.581 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1693 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6251 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6646 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 10.6839 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9777 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 4.0767 | PASS | 3976.748 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 47.2848 | PASS | 17.5765 | PASS | 17476.4509 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 23.215 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7035 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 41.8626 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2517 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 16.4989 | PASS | 21.9158 | PASS | 21815.7786 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1879 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 19.3647 | PASS | 5.7402 | PASS | 5640.2147 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 32.152 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7727 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.9503 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3087 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3087 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 6.2565 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.787 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8483 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 8.5646 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8783 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 31.1823 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.04 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 9.5206 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.4094 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 16.3739 | PASS | 12.5045 | PASS | 12404.4509 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9476 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3468 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9962 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 6.576 | PASS | 4.9862 | PASS | 4886.1907 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7078 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7473 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 10.6711 | PASS | 5.3426 | PASS | 5242.5971 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 6.3016 | PASS | 4.078 | PASS | 3977.9633 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 47.4633 | PASS | 17.5936 | PASS | 17493.6478 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 23.2167 | PASS | 18.3895 | PASS | 18289.5117 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2639 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 16.4995 | PASS | 21.9161 | PASS | 21816.098 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1754 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 19.5122 | PASS | 5.7432 | PASS | 5643.2333 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 32.1672 | PASS | 5.2315 | PASS | 5131.5009 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2497 | PASS | 33.9566 | PASS | 33856.6338 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2497 | PASS | 30.1585 | PASS | 30058.4938 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2497 | PASS | 30.1585 | PASS | 30058.4938 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2497 | PASS | 33.7765 | PASS | 33676.528 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 20.9541 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.7287 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.5566 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.8709 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 31.179 | PASS | 17.3328 | PASS | 17232.8318 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.3797 | FAIL | 10.8908 | PASS | 10790.7547 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 16.2956 | PASS | 12.4981 | PASS | 12398.1161 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 59.5306 | PASS | 6.7468 | PASS | 6646.7936 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 59.5306 | PASS | 6.6077 | PASS | 6507.7105 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.001 | PASS | 5.5732 | PASS | 5473.1538 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5531 | PASS | 4.9792 | PASS | 4879.2121 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.693 | PASS | 7.3307 | PASS | 7230.7327 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.693 | PASS | 7.3308 | PASS | 7230.772 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5037 | PASS | 5.3324 | PASS | 5232.3604 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2988 | PASS | 4.079 | PASS | 3978.9521 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 48.9527 | PASS | 17.5757 | PASS | 17475.7375 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 23.2108 | PASS | 18.3871 | PASS | 18287.1087 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8602 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.8604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 27.1719 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4962 | PASS | 21.9144 | PASS | 21814.3675 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7112 | PASS | 4.4317 | PASS | 4331.6904 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5027 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.7596 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1146 | PASS | 5.2286 | PASS | 5128.571 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.0727 | PASS | 33.9772 | PASS | 33877.2206 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.0727 | PASS | 30.1811 | PASS | 30081.1299 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.0727 | PASS | 30.1811 | PASS | 30081.1299 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.0727 | PASS | 33.8051 | PASS | 33705.0671 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 20.9607 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8008 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 8.5632 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8176 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 31.1861 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2543 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 9.5183 | PASS | 10.9355 | PASS | 10835.517 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 16.3933 | PASS | 12.507 | PASS | 12407.0161 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 59.6953 | PASS | 6.7463 | PASS | 6646.3337 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 59.6953 | PASS | 6.6076 | PASS | 6507.5627 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 23.9981 | PASS | 5.5714 | PASS | 5471.354 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.5811 | PASS | 4.9888 | PASS | 4888.8495 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 33.7407 | PASS | 7.3276 | PASS | 7227.5581 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 33.7407 | PASS | 7.3276 | PASS | 7227.598 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 10.6826 | PASS | 5.3453 | PASS | 5245.3082 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.2832 | PASS | 4.046 | PASS | 3945.9956 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 49.0651 | PASS | 17.5773 | PASS | 17477.3047 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 23.2312 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7663 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 41.8651 | PASS | 17.652 | PASS | 17552.0444 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 27.173 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0208 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 16.4994 | PASS | 21.9164 | PASS | 21816.4496 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.7125 | PASS | 4.4335 | PASS | 4333.5272 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 19.5105 | PASS | 5.7404 | PASS | 5640.4332 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 32.1648 | PASS | 5.2306 | PASS | 5130.5759 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.2492 | PASS | 33.9586 | PASS | 33858.6369 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.2492 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.1657 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.2492 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.1657 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.2492 | PASS | 33.7786 | PASS | 33678.6018 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8526 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9589 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9326 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6322 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3445 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9142 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3284 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9843 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2427 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6294 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.669 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.067 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.0256 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 49.0779 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0927 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 23.2372 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8371 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2599 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7205 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1931 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 19.5189 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2793 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 32.1663 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8998 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 6.2492 | PASS | 33.9586 | PASS | 33858.6369 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 6.2492 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.1657 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 6.2492 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.1657 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 6.2492 | PASS | 33.7786 | PASS | 33678.6018 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8526 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 8.5639 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9589 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9326 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6322 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 16.3945 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3445 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9142 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3284 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9843 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2427 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6294 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.669 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 10.6851 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.067 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 6.301 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.0256 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 49.0779 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0927 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 23.2372 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8371 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2599 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 16.5003 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7205 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1931 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 19.5189 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2793 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 32.1663 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8998 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 6.2543 | PASS | 33.947 | PASS | 33846.994 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 6.2543 | PASS | 30.1509 | PASS | 30050.9155 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 6.2543 | PASS | 30.1509 | PASS | 30050.9155 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 6.2543 | PASS | 33.7671 | PASS | 33667.0848 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.9604 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.817 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9593 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 31.1852 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8329 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 9.5222 | PASS | 10.9371 | PASS | 10837.0817 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2733 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 59.6947 | PASS | 6.7462 | PASS | 6646.2038 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 59.6947 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.49 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 23.9979 | PASS | 5.5712 | PASS | 5471.1547 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1481 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 33.7404 | PASS | 7.3273 | PASS | 7227.3067 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 33.7404 | PASS | 7.3273 | PASS | 7227.3468 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 10.6848 | PASS | 5.3473 | PASS | 5247.3081 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 6.2997 | PASS | 4.0812 | PASS | 3981.1566 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 49.0778 | PASS | 17.5776 | PASS | 17477.6012 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 23.2376 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.5093 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 41.8635 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.3706 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6035 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 6.7118 | PASS | 4.4326 | PASS | 4332.5928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 19.5185 | PASS | 5.7381 | PASS | 5638.0714 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 32.1672 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0305 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 6.2055 | PASS | 33.9553 | PASS | 33855.2671 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 6.2055 | PASS | 30.1591 | PASS | 30059.0735 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 6.2055 | PASS | 30.1591 | PASS | 30059.0735 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 6.2055 | PASS | 33.7774 | PASS | 33677.3519 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.961 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7856 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 8.5622 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8185 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 31.1845 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2174 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 9.5156 | PASS | 10.9361 | PASS | 10836.095 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 16.3921 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.204 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 59.6958 | PASS | 6.7465 | PASS | 6646.4577 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 59.6958 | PASS | 6.6076 | PASS | 6507.6318 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 23.9972 | PASS | 5.5708 | PASS | 5470.7689 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 6.5809 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.0619 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 33.7411 | PASS | 7.3279 | PASS | 7227.871 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 33.7411 | PASS | 7.3279 | PASS | 7227.9106 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 10.6814 | PASS | 5.346 | PASS | 5246.005 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 6.292 | PASS | 4.0611 | PASS | 3961.1492 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 49.0597 | PASS | 17.5775 | PASS | 17477.4911 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 23.2307 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.653 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 41.8644 | PASS | 17.6518 | PASS | 17551.7891 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0206 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 16.4993 | PASS | 21.9158 | PASS | 21815.758 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 6.7123 | PASS | 4.4333 | PASS | 4333.2727 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 19.5105 | PASS | 5.7395 | PASS | 5639.5498 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 32.1622 | PASS | 5.2304 | PASS | 5130.4392 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 6.2443 | PASS | 33.9588 | PASS | 33858.7815 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 6.2443 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3952 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 6.2443 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3952 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 6.2443 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8868 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8523 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9569 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9343 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6115 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.339 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9163 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3296 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9803 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2379 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6343 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6744 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.041 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 6.3008 | PASS | 4.0791 | PASS | 3979.0923 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 49.0769 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0852 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 23.2367 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8342 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 41.8629 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2622 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 16.5002 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7451 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1968 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 19.5184 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2521 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 32.166 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.901 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.1353 | PASS | 33.9916 | PASS | 33891.5641 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.1353 | PASS | 30.1921 | PASS | 30092.1407 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.1353 | PASS | 30.1921 | PASS | 30092.1407 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.1353 | PASS | 33.8187 | PASS | 33718.6637 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8612 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 8.5637 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9557 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 31.1848 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7803 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9379 | PASS | 10837.8921 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3514 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8449 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2897 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9204 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2575 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4893 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5288 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3484 | PASS | 5248.4324 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0778 | PASS | 3977.8182 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 49.0757 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.274 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 23.2358 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7922 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 41.8602 | PASS | 17.6505 | PASS | 17550.5177 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 27.1718 | PASS | 0.163 | PASS | 63.02 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 16.4985 | PASS | 21.9132 | PASS | 21813.1664 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.7109 | PASS | 4.4314 | PASS | 4331.4223 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 19.5172 | PASS | 5.7399 | PASS | 5639.9102 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 32.1649 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.6268 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.1353 | PASS | 33.9916 | PASS | 33891.5641 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.1353 | PASS | 30.1921 | PASS | 30092.1407 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.1353 | PASS | 30.1921 | PASS | 30092.1407 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.1353 | PASS | 33.8187 | PASS | 33718.6637 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8612 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 8.5637 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9557 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 31.1848 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7803 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 9.5228 | PASS | 10.9379 | PASS | 10837.8921 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 16.3944 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3514 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 59.6925 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8449 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2897 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9204 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2575 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4893 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5288 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 10.6853 | PASS | 5.3484 | PASS | 5248.4324 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.3013 | PASS | 4.0778 | PASS | 3977.8182 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 49.0757 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.274 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 23.2358 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7922 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 41.8602 | PASS | 17.6505 | PASS | 17550.5177 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 27.1718 | PASS | 0.163 | PASS | 63.02 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 16.4985 | PASS | 21.9132 | PASS | 21813.1664 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.7109 | PASS | 4.4314 | PASS | 4331.4223 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 19.5172 | PASS | 5.7399 | PASS | 5639.9102 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 32.1649 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.6268 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.229 | PASS | 33.9428 | PASS | 33842.7823 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.229 | PASS | 30.1485 | PASS | 30048.4991 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.229 | PASS | 30.1485 | PASS | 30048.4991 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.229 | PASS | 33.7641 | PASS | 33664.0557 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8614 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 8.5638 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9634 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9394 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 9.5226 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5884 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2992 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8436 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.289 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 23.9994 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.1358 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1975 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4819 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5214 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0401 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.3004 | PASS | 4.0798 | PASS | 3979.7878 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 49.0756 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8613 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 23.2354 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.5473 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 41.8612 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.9319 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 27.172 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0201 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 16.4987 | PASS | 21.9143 | PASS | 21814.3244 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.711 | PASS | 4.4315 | PASS | 4331.4705 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 19.5172 | PASS | 5.7385 | PASS | 5638.4689 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 32.1654 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7476 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.229 | PASS | 33.9428 | PASS | 33842.7823 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.229 | PASS | 30.1485 | PASS | 30048.4991 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.229 | PASS | 30.1485 | PASS | 30048.4991 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.229 | PASS | 33.7641 | PASS | 33664.0557 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8614 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 8.5638 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9634 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 31.1854 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9394 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 9.5226 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5884 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 16.3944 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2992 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 59.6925 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8436 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.289 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 23.9994 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.1358 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1975 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4819 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 33.7391 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5214 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 10.6851 | PASS | 5.348 | PASS | 5248.0401 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.3004 | PASS | 4.0798 | PASS | 3979.7878 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 49.0756 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8613 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 23.2354 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.5473 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 41.8612 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.9319 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 27.172 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0201 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 16.4987 | PASS | 21.9143 | PASS | 21814.3244 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.711 | PASS | 4.4315 | PASS | 4331.4705 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 19.5172 | PASS | 5.7385 | PASS | 5638.4689 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 32.1654 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7476 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9577 | PASS | 33857.6809 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1592 | PASS | 30059.2399 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1592 | PASS | 30059.2399 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7775 | PASS | 33677.4503 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9615 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9273 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.665 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3516 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9108 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3265 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9893 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2517 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.622 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6615 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1073 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.9093 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0932 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8286 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2439 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6345 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1789 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.2861 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8942 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.2575 | PASS | 33.9459 | PASS | 33845.9184 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.2575 | PASS | 30.1494 | PASS | 30049.4268 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.2575 | PASS | 30.1494 | PASS | 30049.4268 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.2575 | PASS | 33.7652 | PASS | 33665.1779 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8535 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9722 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 31.1857 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.916 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6494 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.342 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.907 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3246 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9887 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2403 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6154 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6549 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0889 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.3012 | PASS | 4.0791 | PASS | 3979.1479 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 49.0794 | PASS | 17.578 | PASS | 17477.9587 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 23.238 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6601 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 41.8626 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.116 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 16.5001 | PASS | 21.9141 | PASS | 21814.1103 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1031 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7389 | PASS | 5638.8539 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.8465 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.227 | PASS | 33.9589 | PASS | 33858.9126 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.227 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.7481 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.227 | PASS | 30.1607 | PASS | 30060.7481 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.227 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1898 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8552 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9666 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 31.1854 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8758 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.735 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 16.3945 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3507 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8934 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 59.6928 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3168 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9628 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2529 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5877 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6279 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.2093 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.6239 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 49.0788 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1258 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 23.2376 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.7753 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 41.8621 | PASS | 17.651 | PASS | 17551.0043 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 16.4996 | PASS | 21.9138 | PASS | 21813.8248 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.0355 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.4179 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 32.1663 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7981 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.1626 | PASS | 33.9798 | PASS | 33879.7823 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.1626 | PASS | 30.1828 | PASS | 30082.7694 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.1626 | PASS | 30.1828 | PASS | 30082.7694 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.1626 | PASS | 33.8067 | PASS | 33706.6794 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8525 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 8.5637 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.938 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9617 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.5223 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.3744 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2754 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9154 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.329 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9865 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1658 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.635 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6745 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.6849 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.7667 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.2999 | PASS | 4.0803 | PASS | 3980.261 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 49.0732 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0642 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.234 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8664 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 41.8623 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1778 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.499 | PASS | 21.9151 | PASS | 21815.1128 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.0223 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 19.5163 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.212 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 32.1648 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8897 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.1625 | PASS | 33.9799 | PASS | 33879.9407 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.1625 | PASS | 30.1829 | PASS | 30082.9173 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.1625 | PASS | 30.1829 | PASS | 30082.9173 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.1625 | PASS | 33.8069 | PASS | 33706.8665 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8524 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 8.5637 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9376 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 31.1853 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9617 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 9.5223 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.3741 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2749 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9155 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3291 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9862 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.1657 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6353 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6748 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 10.6849 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.7649 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.2999 | PASS | 4.0803 | PASS | 3980.2621 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 49.0732 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0644 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.234 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8668 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 41.8623 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.1779 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 27.1724 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.499 | PASS | 21.9151 | PASS | 21815.1178 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.0226 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 19.5163 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.2133 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 32.1648 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8894 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.9593 | PASS | 33859.3244 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.609 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.609 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 6.2571 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.1614 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 20.9597 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8493 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9592 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 31.1853 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9204 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6527 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3487 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.941 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 59.6931 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3433 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.8797 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2483 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6941 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.7336 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0846 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8672 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0996 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 23.2376 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8273 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 41.84 | PASS | 17.6507 | PASS | 17550.7463 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 27.1705 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0201 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.7472 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3157 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 19.5197 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3568 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 32.1665 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8738 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 6.255 | PASS | 33.9753 | PASS | 33875.3372 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 6.255 | PASS | 30.1739 | PASS | 30073.8532 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 6.255 | PASS | 30.1739 | PASS | 30073.8532 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 6.255 | PASS | 33.7957 | PASS | 33695.7208 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 20.963 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.6874 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 8.5612 | PASS | 13.0124 | PASS | 12912.3958 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 31.1799 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.5882 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 9.5205 | PASS | 10.9368 | PASS | 10836.7682 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 16.3937 | PASS | 12.5075 | PASS | 12407.4692 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 59.7007 | PASS | 6.7473 | PASS | 6647.2578 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 59.7007 | PASS | 6.6081 | PASS | 6508.0782 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 23.9918 | PASS | 5.5675 | PASS | 5467.5427 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 6.5813 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.3211 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 33.744 | PASS | 7.3298 | PASS | 7229.7739 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 33.744 | PASS | 7.3298 | PASS | 7229.8135 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 10.6832 | PASS | 5.3467 | PASS | 5246.6749 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 6.3008 | PASS | 4.074 | PASS | 3974.0367 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 49.0359 | PASS | 17.5789 | PASS | 17478.8671 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 23.1768 | PASS | 18.3919 | PASS | 18291.8847 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 41.8636 | PASS | 17.6539 | PASS | 17553.8851 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 27.1718 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0209 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 14.9612 | PASS | 23.7777 | PASS | 23677.7307 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 6.7138 | PASS | 4.4353 | PASS | 4335.2555 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 19.449 | PASS | 5.752 | PASS | 5651.98 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 32.1522 | PASS | 5.2316 | PASS | 5131.5725 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.2518 | PASS | 33.9455 | PASS | 33845.4717 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.2518 | PASS | 30.1493 | PASS | 30049.3132 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.2518 | PASS | 30.1493 | PASS | 30049.3132 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.2518 | PASS | 33.7651 | PASS | 33665.0543 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 20.9599 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8393 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.97 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8819 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5253 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3414 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 59.6936 | PASS | 6.746 | PASS | 6646.0223 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 59.6936 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.3888 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 23.9987 | PASS | 5.5717 | PASS | 5471.6629 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2351 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 33.7397 | PASS | 7.3269 | PASS | 7226.8839 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 33.7397 | PASS | 7.3269 | PASS | 7226.9232 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.895 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.301 | PASS | 4.0794 | PASS | 3979.4108 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 49.0785 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8665 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 23.2376 | PASS | 18.3876 | PASS | 18287.6343 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 41.8631 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2715 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.4855 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3325 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 19.519 | PASS | 5.7387 | PASS | 5638.6964 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9264 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2606 | PASS | 33.9692 | PASS | 33869.2127 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2606 | PASS | 30.1687 | PASS | 30068.6801 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2606 | PASS | 30.1687 | PASS | 30068.6801 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2606 | PASS | 33.7892 | PASS | 33689.243 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 20.965 | PASS | 0.2296 | PASS | 129.5873 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.5646 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8165 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 31.2051 | PASS | 17.3402 | PASS | 17240.218 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.6014 | PASS | 10.9846 | PASS | 10884.5822 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4015 | PASS | 12.5108 | PASS | 12410.7926 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 59.7061 | PASS | 6.7481 | PASS | 6648.0523 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 59.7061 | PASS | 6.6085 | PASS | 6508.514 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9937 | PASS | 5.5686 | PASS | 5468.6391 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5836 | PASS | 4.9933 | PASS | 4893.3445 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7468 | PASS | 7.3316 | PASS | 7231.5839 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7468 | PASS | 7.3316 | PASS | 7231.6235 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6919 | PASS | 5.3568 | PASS | 5256.8442 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3021 | PASS | 4.0778 | PASS | 3977.7728 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 49.0903 | PASS | 17.5805 | PASS | 17480.5195 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 23.2407 | PASS | 18.3893 | PASS | 18289.2938 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 41.8683 | PASS | 17.6526 | PASS | 17552.6419 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 27.1739 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0209 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 16.5028 | PASS | 21.917 | PASS | 21816.9689 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7134 | PASS | 4.4347 | PASS | 4334.7488 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5212 | PASS | 5.7406 | PASS | 5640.6491 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1708 | PASS | 5.2315 | PASS | 5131.5049 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 6.2606 | PASS | 33.9692 | PASS | 33869.2144 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 6.2606 | PASS | 30.1687 | PASS | 30068.6816 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 6.2606 | PASS | 30.1687 | PASS | 30068.6816 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 6.2606 | PASS | 33.7892 | PASS | 33689.2449 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 20.965 | PASS | 0.2296 | PASS | 129.5873 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 8.5646 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.816 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 31.2052 | PASS | 17.3402 | PASS | 17240.2335 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 9.6011 | PASS | 10.985 | PASS | 10885.0165 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 16.4015 | PASS | 12.5108 | PASS | 12410.8101 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 59.7061 | PASS | 6.7481 | PASS | 6648.0519 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 59.7061 | PASS | 6.6085 | PASS | 6508.5139 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 23.9937 | PASS | 5.5686 | PASS | 5468.6391 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 6.5836 | PASS | 4.9934 | PASS | 4893.3644 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 33.7468 | PASS | 7.3316 | PASS | 7231.5846 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 33.7468 | PASS | 7.3316 | PASS | 7231.6242 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 10.6919 | PASS | 5.3569 | PASS | 5256.9046 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 6.3021 | PASS | 4.0778 | PASS | 3977.7722 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 49.0903 | PASS | 17.5805 | PASS | 17480.5238 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 23.2407 | PASS | 18.3893 | PASS | 18289.2946 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 41.8683 | PASS | 17.6526 | PASS | 17552.6423 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 27.1739 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0209 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 16.5028 | PASS | 21.917 | PASS | 21816.9712 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 6.7134 | PASS | 4.4347 | PASS | 4334.7488 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 19.5212 | PASS | 5.7406 | PASS | 5640.6499 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 32.1708 | PASS | 5.2315 | PASS | 5131.5062 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 6.2576 | PASS | 33.9608 | PASS | 33860.8305 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 6.2576 | PASS | 30.1618 | PASS | 30061.8327 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 6.2576 | PASS | 30.1618 | PASS | 30061.8327 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 6.2576 | PASS | 33.7807 | PASS | 33680.693 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 20.96 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8346 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9624 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8963 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5739 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.374 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 59.6938 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.061 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 59.6938 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4102 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 23.9986 | PASS | 5.5716 | PASS | 5471.5812 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2693 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 33.7398 | PASS | 7.327 | PASS | 7226.9711 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 33.7398 | PASS | 7.327 | PASS | 7227.0107 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.916 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 6.3019 | PASS | 4.0781 | PASS | 3978.1 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 49.0801 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.2478 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 23.2382 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.9883 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 41.8638 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.4437 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 16.5015 | PASS | 21.9156 | PASS | 21815.6388 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 6.7118 | PASS | 4.4325 | PASS | 4332.4855 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 19.5184 | PASS | 5.7383 | PASS | 5638.2563 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 32.1672 | PASS | 5.2301 | PASS | 5130.0846 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 6.2576 | PASS | 33.9608 | PASS | 33860.8305 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 6.2576 | PASS | 30.1618 | PASS | 30061.8327 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 6.2576 | PASS | 30.1618 | PASS | 30061.8327 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 6.2576 | PASS | 33.7807 | PASS | 33680.693 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 20.96 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8346 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9624 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8963 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 9.5227 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5739 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3741 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 59.6938 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.0611 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 59.6938 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4102 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 23.9986 | PASS | 5.5716 | PASS | 5471.5811 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2683 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 33.7398 | PASS | 7.327 | PASS | 7226.9712 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 33.7398 | PASS | 7.327 | PASS | 7227.0107 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 10.6851 | PASS | 5.3479 | PASS | 5247.9161 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 6.3019 | PASS | 4.0781 | PASS | 3978.1007 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 49.0801 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.2478 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 23.2382 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.9882 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 41.8638 | PASS | 17.6514 | PASS | 17551.4437 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 16.5015 | PASS | 21.9156 | PASS | 21815.6387 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 6.7118 | PASS | 4.4325 | PASS | 4332.4855 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 19.5184 | PASS | 5.7383 | PASS | 5638.2563 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 32.1672 | PASS | 5.2301 | PASS | 5130.0846 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2599 | PASS | 33.967 | PASS | 33867.0134 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2599 | PASS | 30.1669 | PASS | 30066.9294 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2599 | PASS | 30.1669 | PASS | 30066.9294 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.2599 | PASS | 33.7871 | PASS | 33687.0623 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 20.9615 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7607 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8453 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 31.1839 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8323 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 9.5225 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.2883 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.3949 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.417 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6973 | PASS | 6.7467 | PASS | 6646.661 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 59.6973 | PASS | 6.6077 | PASS | 6507.745 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.9956 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7605 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2921 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.742 | PASS | 7.3284 | PASS | 7228.3702 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 33.742 | PASS | 7.3284 | PASS | 7228.4101 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3475 | PASS | 5247.5084 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 4.078 | PASS | 3978.0436 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 49.0797 | PASS | 17.577 | PASS | 17476.9812 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 23.2591 | PASS | 18.3717 | PASS | 18271.7275 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 41.8662 | PASS | 17.652 | PASS | 17551.9953 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 27.1735 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0207 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 16.5008 | PASS | 21.919 | PASS | 21819.0452 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 6.7128 | PASS | 4.4339 | PASS | 4333.8631 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 19.5213 | PASS | 5.74 | PASS | 5639.9687 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 32.1673 | PASS | 5.2279 | PASS | 5127.9384 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 33.9674 | PASS | 33867.3652 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 30.1672 | PASS | 30067.2244 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 30.1672 | PASS | 30067.2244 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 6.2598 | PASS | 33.7874 | PASS | 33687.4323 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 20.9615 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7607 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 8.5642 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7512 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 31.1842 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0067 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 9.5224 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.3115 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 16.3949 | PASS | 12.5075 | PASS | 12407.4853 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 59.6973 | PASS | 6.7467 | PASS | 6646.6612 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 59.6973 | PASS | 6.6077 | PASS | 6507.7455 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 23.9956 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7664 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.3717 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 33.742 | PASS | 7.3284 | PASS | 7228.3704 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 33.742 | PASS | 7.3284 | PASS | 7228.41 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 10.685 | PASS | 5.3476 | PASS | 5247.6336 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 6.3019 | PASS | 4.0779 | PASS | 3977.8977 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 49.0807 | PASS | 17.5784 | PASS | 17478.4237 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 23.2437 | PASS | 18.3908 | PASS | 18290.8167 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 41.8671 | PASS | 17.6523 | PASS | 17552.3298 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 27.1734 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0207 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 16.5026 | PASS | 21.9223 | PASS | 21822.3092 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 6.7128 | PASS | 4.4339 | PASS | 4333.8643 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 19.5213 | PASS | 5.7407 | PASS | 5640.6916 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 32.1698 | PASS | 5.2311 | PASS | 5131.1205 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.9596 | PASS | 33859.6164 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.845 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.845 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.7795 | PASS | 33679.4594 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 20.9575 | PASS | 0.23 | PASS | 130.0154 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9583 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 31.1865 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.093 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 9.523 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7482 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3653 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 59.69 | PASS | 6.7446 | PASS | 6644.6105 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 59.69 | PASS | 6.6066 | PASS | 6506.604 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.938 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2751 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.2721 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.3113 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.2499 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8348 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 49.0798 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.1775 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.9075 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 41.8633 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3262 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.7896 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3272 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.4013 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9443 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.9595 | PASS | 33859.531 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.776 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 30.1608 | PASS | 30060.776 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 6.2572 | PASS | 33.7794 | PASS | 33679.3711 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 20.9558 | PASS | 0.2302 | PASS | 130.1574 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9579 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 31.1864 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1082 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 9.523 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.7333 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3618 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 59.6844 | PASS | 6.7437 | PASS | 6643.7293 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 59.6844 | PASS | 6.6059 | PASS | 6505.9007 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9478 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2701 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 33.7387 | PASS | 7.3278 | PASS | 7227.8175 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 33.7387 | PASS | 7.3279 | PASS | 7227.8571 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 10.6853 | PASS | 5.3482 | PASS | 5248.2245 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 6.3014 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.8434 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 49.0797 | PASS | 17.5782 | PASS | 17478.1655 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 23.2381 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8968 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 41.8633 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.3147 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 27.1728 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 16.5006 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.7751 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.303 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 19.5198 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.3904 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.936 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.2603 | PASS | 34.0055 | PASS | 33905.5336 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.2603 | PASS | 30.206 | PASS | 30105.9531 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.2603 | PASS | 30.206 | PASS | 30105.9531 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.2603 | PASS | 33.8362 | PASS | 33736.194 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 20.9631 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.6792 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9379 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.1827 | PASS | 17.3333 | PASS | 17233.348 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.5209 | PASS | 10.9361 | PASS | 10836.0777 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2995 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.7012 | PASS | 6.7473 | PASS | 6647.3254 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 59.7012 | PASS | 6.6081 | PASS | 6508.1163 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.9916 | PASS | 5.5673 | PASS | 5467.3049 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1218 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.7443 | PASS | 7.3299 | PASS | 7229.9402 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 33.7443 | PASS | 7.33 | PASS | 7229.9797 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.6838 | PASS | 5.3457 | PASS | 5245.7318 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.2996 | PASS | 4.081 | PASS | 3981.0479 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 49.0743 | PASS | 17.5769 | PASS | 17476.8774 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.2366 | PASS | 18.3871 | PASS | 18287.111 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 41.866 | PASS | 17.652 | PASS | 17552.0349 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 27.1733 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0206 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.5013 | PASS | 21.9162 | PASS | 21816.2161 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.7131 | PASS | 4.4343 | PASS | 4334.3239 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 19.517 | PASS | 5.737 | PASS | 5636.9535 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 32.1688 | PASS | 5.2307 | PASS | 5130.6988 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 6.2603 | PASS | 34.0056 | PASS | 33905.5563 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 6.2603 | PASS | 30.206 | PASS | 30105.9722 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 6.2603 | PASS | 30.206 | PASS | 30105.9722 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 6.2603 | PASS | 33.8362 | PASS | 33736.2184 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 20.9631 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.6792 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 8.5639 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9375 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 31.1827 | PASS | 17.3333 | PASS | 17233.348 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 9.5209 | PASS | 10.9361 | PASS | 10836.0777 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.2995 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 59.7012 | PASS | 6.7473 | PASS | 6647.3254 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 59.7012 | PASS | 6.6081 | PASS | 6508.1163 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 23.9916 | PASS | 5.5673 | PASS | 5467.3049 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9891 | PASS | 4889.1219 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 33.7443 | PASS | 7.3299 | PASS | 7229.9395 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 33.7443 | PASS | 7.33 | PASS | 7229.9797 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 10.6838 | PASS | 5.3457 | PASS | 5245.7318 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 6.2996 | PASS | 4.081 | PASS | 3981.0467 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 49.0743 | PASS | 17.5769 | PASS | 17476.8777 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 23.2366 | PASS | 18.3871 | PASS | 18287.1112 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 41.866 | PASS | 17.652 | PASS | 17552.0349 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 27.1733 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0206 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 16.5013 | PASS | 21.9162 | PASS | 21816.2165 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 6.7131 | PASS | 4.4343 | PASS | 4334.3239 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 19.517 | PASS | 5.737 | PASS | 5636.9541 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 32.1688 | PASS | 5.2307 | PASS | 5130.6989 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 6.2357 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0916 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 6.2357 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.8502 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 6.2357 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.8502 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 6.2357 | PASS | 33.7795 | PASS | 33679.4851 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 20.9518 | PASS | 0.2301 | PASS | 130.0723 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 8.5484 | PASS | 13.0132 | PASS | 12913.1856 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 30.9345 | PASS | 17.3362 | PASS | 17236.2137 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 8.1488 | PASS | 10.9292 | PASS | 10829.247 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 15.9239 | PASS | 12.4874 | PASS | 12387.4169 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 59.6084 | PASS | 6.7441 | PASS | 6644.071 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 59.6084 | PASS | 6.6063 | PASS | 6506.2709 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 23.9939 | PASS | 5.5696 | PASS | 5469.5847 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 6.4588 | PASS | 4.9681 | PASS | 4868.0566 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 33.7124 | PASS | 7.3236 | PASS | 7223.5628 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 33.7124 | PASS | 7.3236 | PASS | 7223.6023 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 10.1844 | PASS | 5.3108 | PASS | 5210.8218 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 6.2926 | PASS | 4.0781 | PASS | 3978.1389 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 49.0195 | PASS | 17.5647 | PASS | 17464.7465 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 23.227 | PASS | 18.383 | PASS | 18283.0286 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 41.8615 | PASS | 17.6509 | PASS | 17550.8865 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 27.172 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0201 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 16.4981 | PASS | 21.9155 | PASS | 21815.5057 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 6.7117 | PASS | 4.4324 | PASS | 4332.4195 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 19.4867 | PASS | 5.7354 | PASS | 5635.4105 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 32.1283 | PASS | 5.2286 | PASS | 5128.6298 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 6.2619 | PASS | 33.9725 | PASS | 33872.4886 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 6.2619 | PASS | 30.1715 | PASS | 30071.4774 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 6.2619 | PASS | 30.1715 | PASS | 30071.4774 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 6.2619 | PASS | 33.7928 | PASS | 33692.75 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 20.9655 | PASS | 0.2296 | PASS | 129.5668 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 8.5651 | PASS | 13.0124 | PASS | 12912.3815 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 31.2022 | PASS | 17.3441 | PASS | 17244.0941 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 9.5468 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.3232 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 16.4069 | PASS | 12.5082 | PASS | 12408.1666 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 59.7078 | PASS | 6.7482 | PASS | 6648.2129 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 59.7078 | PASS | 6.6086 | PASS | 6508.6024 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 23.991 | PASS | 5.5669 | PASS | 5466.923 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 6.5848 | PASS | 4.9908 | PASS | 4890.8103 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 33.7477 | PASS | 7.3321 | PASS | 7232.0549 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 33.7477 | PASS | 7.3321 | PASS | 7232.0944 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 10.6938 | PASS | 5.3454 | PASS | 5245.4216 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 6.3023 | PASS | 4.077 | PASS | 3976.9633 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 49.0978 | PASS | 17.5806 | PASS | 17480.6236 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 23.2431 | PASS | 18.3896 | PASS | 18289.5516 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 41.87 | PASS | 17.653 | PASS | 17553.0258 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 27.1743 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0211 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 16.5036 | PASS | 21.9189 | PASS | 21818.8667 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 6.7141 | PASS | 4.4357 | PASS | 4335.6586 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 19.5223 | PASS | 5.7408 | PASS | 5640.7666 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 32.1764 | PASS | 5.232 | PASS | 5132.0399 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 33.9563 | PASS | 33856.2937 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.207 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 30.1602 | PASS | 30060.207 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 6.2578 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.7714 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 20.9598 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8463 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9567 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9156 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5851 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3418 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.746 | PASS | 6645.9656 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 59.6932 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.357 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 23.999 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.8289 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2378 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7513 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 33.7395 | PASS | 7.3268 | PASS | 7226.7908 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 10.6852 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9881 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 6.3011 | PASS | 4.0792 | PASS | 3979.1881 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 49.0791 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.9229 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 23.2379 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.6707 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2434 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 16.5004 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6662 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.2518 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 19.5194 | PASS | 5.7388 | PASS | 5638.8186 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 32.1669 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8944 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 6.2595 | PASS | 33.9651 | PASS | 33865.0685 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 6.2595 | PASS | 30.1653 | PASS | 30065.276 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 6.2595 | PASS | 30.1653 | PASS | 30065.276 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 6.2595 | PASS | 33.785 | PASS | 33684.9919 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 20.9624 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.7189 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 8.5648 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9413 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 31.1954 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 9.5486 | PASS | 10.9327 | PASS | 10832.7226 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 16.4057 | PASS | 12.5072 | PASS | 12407.2344 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 59.701 | PASS | 6.747 | PASS | 6647.0025 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 59.701 | PASS | 6.6079 | PASS | 6507.9364 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 23.9959 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.881 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 6.5843 | PASS | 4.989 | PASS | 4888.9962 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 33.7435 | PASS | 7.3291 | PASS | 7229.0707 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 33.7435 | PASS | 7.3291 | PASS | 7229.1103 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 10.6944 | PASS | 5.3432 | PASS | 5243.2405 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 6.3019 | PASS | 4.0784 | PASS | 3978.3572 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 49.0927 | PASS | 17.5791 | PASS | 17479.0945 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 23.2419 | PASS | 18.3887 | PASS | 18288.6558 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 41.8665 | PASS | 17.6521 | PASS | 17552.0945 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 27.1735 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0207 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 16.5022 | PASS | 21.9158 | PASS | 21815.8469 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 6.7127 | PASS | 4.4338 | PASS | 4333.7644 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 19.5216 | PASS | 5.74 | PASS | 5640.0246 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 32.1747 | PASS | 5.2309 | PASS | 5130.8968 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 6.2581 | PASS | 33.9622 | PASS | 33862.2217 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 6.2581 | PASS | 30.163 | PASS | 30062.9666 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 6.2581 | PASS | 30.163 | PASS | 30062.9666 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 6.2581 | PASS | 33.7821 | PASS | 33682.1068 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 20.9648 | PASS | 0.2296 | PASS | 129.5995 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 8.5642 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9458 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 31.1909 | PASS | 17.335 | PASS | 17235.0375 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 9.5235 | PASS | 10.9382 | PASS | 10838.185 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.4249 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 59.7078 | PASS | 6.7484 | PASS | 6648.3915 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 59.7078 | PASS | 6.6087 | PASS | 6508.7111 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 23.9982 | PASS | 5.5714 | PASS | 5471.3833 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.3849 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 33.7465 | PASS | 7.3313 | PASS | 7231.3316 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 33.7465 | PASS | 7.3314 | PASS | 7231.3712 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 10.6858 | PASS | 5.349 | PASS | 5249.0261 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 6.3015 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.5901 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 49.0814 | PASS | 17.5786 | PASS | 17478.5597 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 23.2387 | PASS | 18.3882 | PASS | 18288.2298 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 41.8647 | PASS | 17.6517 | PASS | 17551.6822 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 27.1731 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0206 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 16.5012 | PASS | 21.9153 | PASS | 21815.2792 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 6.7122 | PASS | 4.433 | PASS | 4333.0367 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 19.5202 | PASS | 5.7397 | PASS | 5639.7282 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 32.1674 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.2134 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 6.2581 | PASS | 33.9622 | PASS | 33862.2214 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 6.2581 | PASS | 30.163 | PASS | 30062.9663 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 6.2581 | PASS | 30.163 | PASS | 30062.9663 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 6.2581 | PASS | 33.7821 | PASS | 33682.1065 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 20.9648 | PASS | 0.2296 | PASS | 129.5995 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 8.5642 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9458 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 31.1909 | PASS | 17.335 | PASS | 17235.0374 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 9.5235 | PASS | 10.9382 | PASS | 10838.1853 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.4249 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 59.7078 | PASS | 6.7484 | PASS | 6648.3913 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 59.7078 | PASS | 6.6087 | PASS | 6508.7107 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 23.9982 | PASS | 5.5714 | PASS | 5471.3834 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 6.5816 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.3849 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 33.7465 | PASS | 7.3313 | PASS | 7231.3305 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 33.7465 | PASS | 7.3314 | PASS | 7231.3704 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 10.6858 | PASS | 5.349 | PASS | 5249.026 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 6.3015 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.5901 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 49.0814 | PASS | 17.5786 | PASS | 17478.5597 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 23.2387 | PASS | 18.3882 | PASS | 18288.2298 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 41.8647 | PASS | 17.6517 | PASS | 17551.6822 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 27.1731 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0206 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 16.5012 | PASS | 21.9153 | PASS | 21815.2792 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 6.7122 | PASS | 4.433 | PASS | 4333.0366 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 19.5202 | PASS | 5.7397 | PASS | 5639.7281 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 32.1674 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.2134 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.9597 | PASS | 33859.6791 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.9067 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 30.1609 | PASS | 30060.9067 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 6.257 | PASS | 33.7795 | PASS | 33679.5337 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 20.9596 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8549 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 8.5495 | PASS | 13.0127 | PASS | 12912.6924 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 31.1838 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9391 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 9.5185 | PASS | 10.9375 | PASS | 10837.5226 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 16.384 | PASS | 12.5068 | PASS | 12406.8231 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.8951 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 59.6926 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3177 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9577 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 6.5788 | PASS | 4.9887 | PASS | 4888.6851 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5935 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6327 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 10.6754 | PASS | 5.3472 | PASS | 5247.1595 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 6.3008 | PASS | 4.079 | PASS | 3979.0141 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 30.8859 | PASS | 17.5439 | PASS | 17443.8974 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 23.2312 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.9412 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2396 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 16.5003 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.5307 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2054 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 19.5101 | PASS | 5.7382 | PASS | 5638.1595 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 32.162 | PASS | 5.2296 | PASS | 5129.6243 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 6.2597 | PASS | 33.9671 | PASS | 33867.0902 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 6.2597 | PASS | 30.167 | PASS | 30067.0136 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 6.2597 | PASS | 30.167 | PASS | 30067.0136 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 6.2597 | PASS | 33.7872 | PASS | 33687.1707 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 20.9616 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.7558 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 8.5634 | PASS | 13.0123 | PASS | 12912.3193 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 31.1847 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.336 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 9.5223 | PASS | 10.9372 | PASS | 10837.2274 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 16.3947 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3465 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 59.6976 | PASS | 6.7467 | PASS | 6646.7008 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 59.6976 | PASS | 6.6078 | PASS | 6507.7674 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 23.9956 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7966 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2242 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 33.7421 | PASS | 7.3285 | PASS | 7228.4553 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 33.7421 | PASS | 7.3285 | PASS | 7228.4949 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 10.6846 | PASS | 5.347 | PASS | 5246.9856 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 6.3019 | PASS | 4.0776 | PASS | 3977.5968 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 49.0358 | PASS | 17.5681 | PASS | 17468.1159 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 23.2373 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.4627 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 41.8662 | PASS | 17.6521 | PASS | 17552.0716 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 27.1734 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0207 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 16.5018 | PASS | 21.918 | PASS | 21818.0474 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 6.7127 | PASS | 4.4338 | PASS | 4333.7711 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 19.5195 | PASS | 5.7391 | PASS | 5639.1347 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 32.1683 | PASS | 5.2304 | PASS | 5130.438 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 33.9594 | PASS | 33859.3622 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6479 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 30.1606 | PASS | 30060.6479 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 33.7792 | PASS | 33679.212 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8526 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9424 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 31.1863 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9241 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6536 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 16.3947 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.405 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9145 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3286 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 23.9987 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9086 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 6.5816 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.3124 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6319 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6721 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0677 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8509 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 49.0785 | PASS | 17.578 | PASS | 17478.0372 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 23.2248 | PASS | 18.3865 | PASS | 18286.4897 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 41.7869 | PASS | 17.647 | PASS | 17547.0435 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 16.4989 | PASS | 21.9157 | PASS | 21815.7368 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1466 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 19.5195 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.333 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 32.1672 | PASS | 5.23 | PASS | 5130.0289 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0272 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3653 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3653 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8586 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8527 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 8.564 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.961 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 31.1852 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9001 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 9.5229 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6689 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3312 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9137 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3282 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 23.9991 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9413 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2288 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6299 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6695 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.105 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8789 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0832 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 23.2376 | PASS | 18.3877 | PASS | 18287.7063 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 41.7658 | PASS | 17.6434 | PASS | 17543.4288 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 16.5003 | PASS | 21.9146 | PASS | 21814.6036 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 6.7115 | PASS | 4.4324 | PASS | 4332.3804 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3182 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 32.1664 | PASS | 5.2298 | PASS | 5129.7708 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 6.2571 | PASS | 33.9598 | PASS | 33859.7551 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 6.2571 | PASS | 30.161 | PASS | 30060.974 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 6.2571 | PASS | 30.161 | PASS | 30060.974 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 6.2571 | PASS | 33.7796 | PASS | 33679.6224 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8505 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 8.564 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9131 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 31.1859 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1329 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6666 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3865 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9314 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.338 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9832 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2925 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6679 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 33.7394 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.708 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.1376 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 6.3014 | PASS | 4.0788 | PASS | 3978.7509 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 49.0778 | PASS | 17.5783 | PASS | 17478.2911 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 23.2256 | PASS | 18.3891 | PASS | 18289.1322 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 41.876 | PASS | 17.6579 | PASS | 17557.8559 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 16.4999 | PASS | 21.9275 | PASS | 21827.5005 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 6.7115 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1251 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 19.5195 | PASS | 5.7397 | PASS | 5639.7155 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 32.1653 | PASS | 5.2303 | PASS | 5130.2908 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2579 | PASS | 33.9618 | PASS | 33861.7501 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2579 | PASS | 30.1626 | PASS | 30062.5848 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2579 | PASS | 30.1626 | PASS | 30062.5848 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2579 | PASS | 33.7816 | PASS | 33681.6302 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.6559 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6091 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.5641 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9392 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.187 | PASS | 17.3357 | PASS | 17235.7153 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5152 | PASS | 10.9382 | PASS | 10838.1613 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.3924 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3889 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 58.4633 | PASS | 6.7451 | PASS | 6645.131 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 58.4633 | PASS | 6.6061 | PASS | 6506.0984 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.9974 | PASS | 5.571 | PASS | 5470.9581 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.581 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.371 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.9583 | PASS | 7.3395 | PASS | 7239.5225 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.9583 | PASS | 7.3396 | PASS | 7239.5696 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6843 | PASS | 5.349 | PASS | 5248.9967 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.3015 | PASS | 4.0786 | PASS | 3978.6217 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 49.0799 | PASS | 17.5785 | PASS | 17478.5411 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.2381 | PASS | 18.3882 | PASS | 18288.2059 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 41.8644 | PASS | 17.6516 | PASS | 17551.6401 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.173 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0205 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.5011 | PASS | 21.9152 | PASS | 21815.2457 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.712 | PASS | 4.4329 | PASS | 4332.8764 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.52 | PASS | 5.7397 | PASS | 5639.6737 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.1661 | PASS | 5.2302 | PASS | 5130.2306 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.9965 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3408 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 30.1603 | PASS | 30060.3408 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.8259 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 20.9593 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.6883 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9616 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 31.1855 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.887 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 9.5228 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.6467 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3496 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 59.6908 | PASS | 6.7462 | PASS | 6646.1685 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 59.6908 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.474 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0042 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2488 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 33.7389 | PASS | 7.327 | PASS | 7226.9593 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 33.7389 | PASS | 7.327 | PASS | 7226.9989 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.0747 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8924 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 49.0794 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0919 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8343 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.2433 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6748 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1539 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3232 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8885 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 33.959 | PASS | 33859.0275 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3659 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3659 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.8596 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 20.9594 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.7371 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.961 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 31.1856 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8965 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6518 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 16.3946 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.3504 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 59.6914 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.0954 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 59.6914 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4325 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5472 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.5815 | PASS | 4.9893 | PASS | 4889.2512 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 33.739 | PASS | 7.3269 | PASS | 7226.8522 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 33.739 | PASS | 7.3269 | PASS | 7226.8917 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.083 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.89 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 49.0795 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0964 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 23.238 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8371 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 41.863 | PASS | 17.6512 | PASS | 17551.248 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6795 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1626 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3275 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 32.1668 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8911 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2588 | PASS | 33.9642 | PASS | 33864.246 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2588 | PASS | 30.1646 | PASS | 30064.6169 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2588 | PASS | 30.1646 | PASS | 30064.6169 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2588 | PASS | 33.7842 | PASS | 33684.1685 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.8179 | PASS | 0.2296 | PASS | 129.5876 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.5642 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9303 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.1904 | PASS | 17.3362 | PASS | 17236.209 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5169 | PASS | 10.9384 | PASS | 10838.4013 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.3927 | PASS | 12.5074 | PASS | 12407.4034 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 52.4048 | PASS | 6.7548 | PASS | 6654.7992 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 52.4048 | PASS | 6.6078 | PASS | 6507.8328 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.9977 | PASS | 5.5711 | PASS | 5471.1439 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.5811 | PASS | 4.9894 | PASS | 4889.4152 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.4442 | PASS | 7.3445 | PASS | 7244.531 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.4442 | PASS | 7.3446 | PASS | 7244.5708 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6849 | PASS | 5.3495 | PASS | 5249.5177 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.3017 | PASS | 4.0784 | PASS | 3978.3977 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 49.0813 | PASS | 17.5788 | PASS | 17478.8284 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.2386 | PASS | 18.3885 | PASS | 18288.463 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 41.8656 | PASS | 17.6519 | PASS | 17551.947 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.1733 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0207 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.5015 | PASS | 21.9157 | PASS | 21815.6724 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7126 | PASS | 4.4336 | PASS | 4333.5985 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.5203 | PASS | 5.74 | PASS | 5639.977 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.1666 | PASS | 5.2304 | PASS | 5130.3833 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2588 | PASS | 33.9717 | PASS | 33871.713 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2588 | PASS | 30.1708 | PASS | 30070.7854 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2588 | PASS | 30.1708 | PASS | 30070.7854 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2588 | PASS | 33.7919 | PASS | 33691.883 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.9642 | PASS | 0.2296 | PASS | 129.6227 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.5632 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.8462 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.1201 | PASS | 17.3383 | PASS | 17238.2821 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5183 | PASS | 10.9366 | PASS | 10836.5916 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.3911 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.0805 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.703 | PASS | 6.7478 | PASS | 6647.7828 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.703 | PASS | 6.6084 | PASS | 6508.3709 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.9617 | PASS | 5.5629 | PASS | 5462.9068 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.5806 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.8842 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.7458 | PASS | 7.3311 | PASS | 7231.104 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.7458 | PASS | 7.3311 | PASS | 7231.1435 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6816 | PASS | 5.3464 | PASS | 5246.4092 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.3016 | PASS | 4.0779 | PASS | 3977.86 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 49.0529 | PASS | 17.5779 | PASS | 17477.8711 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.2115 | PASS | 18.388 | PASS | 18287.952 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 41.7218 | PASS | 17.6533 | PASS | 17553.3345 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 26.5369 | PASS | 0.1629 | PASS | 62.9268 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.4966 | PASS | 21.9196 | PASS | 21819.6469 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7133 | PASS | 4.4396 | PASS | 4339.6311 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.5164 | PASS | 5.7408 | PASS | 5640.7561 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.1369 | PASS | 5.2289 | PASS | 5128.9258 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2569 | PASS | 33.959 | PASS | 33858.9656 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3524 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2569 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.3524 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2569 | PASS | 33.7788 | PASS | 33678.8493 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 20.9594 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8632 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 8.5628 | PASS | 13.0127 | PASS | 12912.6645 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 31.1793 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4072 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 9.5191 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.4116 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 16.3897 | PASS | 12.5067 | PASS | 12406.7295 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 59.6917 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.8273 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 59.6917 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2802 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 23.9987 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9431 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.5802 | PASS | 4.9884 | PASS | 4888.4389 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 33.7388 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.4468 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 33.7388 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.4863 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 10.68 | PASS | 5.3467 | PASS | 5246.7478 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.3011 | PASS | 4.0783 | PASS | 3978.3274 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 49.0826 | PASS | 17.5775 | PASS | 17477.5099 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 22.461 | PASS | 18.3861 | PASS | 18286.0754 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 41.8448 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1211 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 27.172 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 16.494 | PASS | 21.9235 | PASS | 21823.4646 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.7116 | PASS | 4.4323 | PASS | 4332.3367 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 19.5158 | PASS | 5.7394 | PASS | 5639.4284 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 12.6206 | PASS | 4.9678 | PASS | 4867.8277 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2335 | PASS | 33.9648 | PASS | 33864.7926 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2335 | PASS | 30.166 | PASS | 30066.034 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2335 | PASS | 30.166 | PASS | 30066.034 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2335 | PASS | 33.786 | PASS | 33686.0133 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.9589 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8766 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.5331 | PASS | 13.0115 | PASS | 12911.5171 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.0719 | PASS | 17.3421 | PASS | 17242.1486 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5127 | PASS | 10.9363 | PASS | 10836.3258 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.379 | PASS | 12.506 | PASS | 12406.0224 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.686 | PASS | 6.7457 | PASS | 6645.7163 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.686 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.2157 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.9966 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.8765 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.5775 | PASS | 4.9877 | PASS | 4887.6849 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.737 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.2693 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.737 | PASS | 7.3263 | PASS | 7226.3089 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6721 | PASS | 5.3435 | PASS | 5243.5385 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2955 | PASS | 4.0767 | PASS | 3976.7301 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 48.0205 | PASS | 17.5517 | PASS | 17451.6515 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.0961 | PASS | 18.3727 | PASS | 18272.7028 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 41.8618 | PASS | 17.6507 | PASS | 17550.7407 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.1727 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0201 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.485 | PASS | 21.9195 | PASS | 21819.4836 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4331.9678 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.4211 | PASS | 5.7301 | PASS | 5630.1103 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.7861 | PASS | 5.2248 | PASS | 5124.809 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.2413 | PASS | 33.9615 | PASS | 33861.5124 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.2413 | PASS | 30.163 | PASS | 30063.023 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.2413 | PASS | 30.163 | PASS | 30063.023 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.2413 | PASS | 33.7822 | PASS | 33682.2263 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 20.9592 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8684 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 8.5425 | PASS | 13.0123 | PASS | 12912.2805 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 31.1117 | PASS | 17.3391 | PASS | 17239.1471 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 9.5168 | PASS | 10.9367 | PASS | 10836.7389 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 16.3849 | PASS | 12.5064 | PASS | 12406.4034 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 59.6884 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.7842 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 59.6884 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2544 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 23.9975 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9133 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.579 | PASS | 4.9881 | PASS | 4888.1319 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 33.7378 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.3918 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 33.7378 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.4311 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 10.6771 | PASS | 5.3449 | PASS | 5244.9287 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.2973 | PASS | 4.0778 | PASS | 3977.8474 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 48.3606 | PASS | 17.5551 | PASS | 17455.0686 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 23.1453 | PASS | 18.3754 | PASS | 18275.3901 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 41.8621 | PASS | 17.6508 | PASS | 17550.782 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 16.4899 | PASS | 21.9166 | PASS | 21816.5879 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.0399 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 19.4532 | PASS | 5.7312 | PASS | 5631.2367 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 31.9213 | PASS | 5.2262 | PASS | 5126.1597 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.2413 | PASS | 33.9615 | PASS | 33861.5124 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.2413 | PASS | 30.163 | PASS | 30063.023 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.2413 | PASS | 30.163 | PASS | 30063.023 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.2413 | PASS | 33.7822 | PASS | 33682.2263 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 20.9592 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8684 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 8.5425 | PASS | 13.0123 | PASS | 12912.2805 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 31.1117 | PASS | 17.3391 | PASS | 17239.1471 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 9.5168 | PASS | 10.9367 | PASS | 10836.7389 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 16.3849 | PASS | 12.5064 | PASS | 12406.4034 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 59.6884 | PASS | 6.7458 | PASS | 6645.7842 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 59.6884 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.2544 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 23.9975 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9133 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.579 | PASS | 4.9881 | PASS | 4888.1319 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 33.7378 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.3918 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 33.7378 | PASS | 7.3264 | PASS | 7226.4311 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 10.6771 | PASS | 5.3449 | PASS | 5244.9287 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.2973 | PASS | 4.0778 | PASS | 3977.8474 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 48.3606 | PASS | 17.5551 | PASS | 17455.0686 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 23.1453 | PASS | 18.3754 | PASS | 18275.3901 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 41.8621 | PASS | 17.6508 | PASS | 17550.782 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 27.1729 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 16.4899 | PASS | 21.9166 | PASS | 21816.5879 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.7114 | PASS | 4.432 | PASS | 4332.0399 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 19.4532 | PASS | 5.7312 | PASS | 5631.2367 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 31.9213 | PASS | 5.2262 | PASS | 5126.1597 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 33.9591 | PASS | 33859.0764 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4058 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 30.1604 | PASS | 30060.4058 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.257 | PASS | 33.7789 | PASS | 33678.9094 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8538 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 8.5641 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9609 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 31.185 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8776 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 9.5228 | PASS | 10.9377 | PASS | 10837.6693 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 16.3946 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3463 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 59.6929 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9044 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 59.6929 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3229 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.8693 | PASS | 5.5185 | PASS | 5418.451 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2457 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.61 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6495 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 10.6852 | PASS | 5.3481 | PASS | 5248.113 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.3013 | PASS | 4.0789 | PASS | 3978.8836 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 49.0793 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.1065 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 23.2379 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8432 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 41.863 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2714 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 27.1722 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 16.5005 | PASS | 21.9147 | PASS | 21814.6975 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.171 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 19.5197 | PASS | 5.7393 | PASS | 5639.3327 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 32.1666 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.8842 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5342 | FAIL | 34.431 | PASS | 34330.9509 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5342 | FAIL | 30.6741 | PASS | 30574.0522 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5342 | FAIL | 30.6741 | PASS | 30574.0522 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5342 | FAIL | 34.4256 | PASS | 34325.648 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.9588 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8941 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.5571 | PASS | 13.0122 | PASS | 12912.2199 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.1684 | PASS | 17.3352 | PASS | 17235.1841 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5112 | PASS | 10.9349 | PASS | 10834.8738 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.3861 | PASS | 12.5064 | PASS | 12406.397 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.6899 | PASS | 6.7456 | PASS | 6645.5809 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.6899 | PASS | 6.6071 | PASS | 6507.1418 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.9986 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0666 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.5792 | PASS | 4.9882 | PASS | 4888.204 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.738 | PASS | 7.326 | PASS | 7225.9915 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.738 | PASS | 7.326 | PASS | 7226.0311 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6762 | PASS | 5.3439 | PASS | 5243.8574 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2756 | PASS | 4.0565 | PASS | 3956.4911 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 48.8178 | PASS | 17.5792 | PASS | 17479.2094 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.0301 | PASS | 18.3898 | PASS | 18289.7697 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 41.8294 | PASS | 17.646 | PASS | 17546.0446 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.1609 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0172 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.4734 | PASS | 21.9341 | PASS | 21834.0986 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7058 | PASS | 4.4247 | PASS | 4324.6792 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.4608 | PASS | 5.7305 | PASS | 5630.4808 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.0732 | PASS | 5.229 | PASS | 5129.0434 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.0915 | PASS | 33.9871 | PASS | 33887.1186 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.0915 | PASS | 30.188 | PASS | 30087.9871 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.0915 | PASS | 30.188 | PASS | 30087.9871 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.0915 | PASS | 33.8134 | PASS | 33713.3618 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.9595 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8595 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.5493 | PASS | 13.012 | PASS | 12912.0436 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.1741 | PASS | 17.3354 | PASS | 17235.4296 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5126 | PASS | 10.9374 | PASS | 10837.3662 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.3864 | PASS | 12.507 | PASS | 12407.0066 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.6915 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.857 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.6915 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.296 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.956 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.5794 | PASS | 4.9889 | PASS | 4888.9051 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.7388 | PASS | 7.3265 | PASS | 7226.5225 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.7388 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.5626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6776 | PASS | 5.3475 | PASS | 5247.5333 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2966 | PASS | 4.0776 | PASS | 3977.6381 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 48.7475 | PASS | 17.5721 | PASS | 17472.1424 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.2077 | PASS | 18.3854 | PASS | 18285.3875 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 41.8604 | PASS | 17.6515 | PASS | 17551.4806 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.1696 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0202 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.4988 | PASS | 21.9136 | PASS | 21813.6184 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7114 | PASS | 4.4321 | PASS | 4332.1247 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.436 | PASS | 5.7281 | PASS | 5628.1107 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.1115 | PASS | 5.2288 | PASS | 5128.8025 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.3499 | FAIL | 34.0583 | PASS | 33958.2847 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.3499 | FAIL | 30.2896 | PASS | 30189.6109 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.3499 | FAIL | 30.2896 | PASS | 30189.6109 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.3499 | FAIL | 33.9403 | PASS | 33840.3379 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.9605 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8117 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.5567 | PASS | 13.0126 | PASS | 12912.5986 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.1794 | PASS | 17.3346 | PASS | 17234.5653 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5076 | PASS | 10.9343 | PASS | 10834.2852 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.3875 | PASS | 12.5066 | PASS | 12406.6157 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.6941 | PASS | 6.7462 | PASS | 6646.2492 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.6941 | PASS | 6.6075 | PASS | 6507.5155 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.9976 | PASS | 5.5712 | PASS | 5471.1901 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.5796 | PASS | 4.9884 | PASS | 4888.4151 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.7404 | PASS | 7.3275 | PASS | 7227.4571 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.7404 | PASS | 7.3275 | PASS | 7227.4966 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6763 | PASS | 5.3436 | PASS | 5243.6058 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2623 | PASS | 4.0612 | PASS | 3961.2202 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 48.9848 | PASS | 17.576 | PASS | 17475.9672 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.1863 | PASS | 18.3864 | PASS | 18286.3551 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 41.8495 | PASS | 17.6491 | PASS | 17549.0775 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.1679 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0192 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.4779 | PASS | 21.9135 | PASS | 21813.5062 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7092 | PASS | 4.4292 | PASS | 4329.1532 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.4674 | PASS | 5.7352 | PASS | 5635.1651 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.1382 | PASS | 5.2297 | PASS | 5129.7091 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9424 | FAIL | 34.4255 | PASS | 34325.4573 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9424 | FAIL | 30.6176 | PASS | 30517.6296 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9424 | FAIL | 30.6176 | PASS | 30517.6296 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9424 | FAIL | 34.352 | PASS | 34251.9622 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.9576 | PASS | 0.23 | PASS | 129.9578 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.5593 | PASS | 13.0128 | PASS | 12912.7571 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.1718 | PASS | 17.3321 | PASS | 17232.0949 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5209 | PASS | 10.9399 | PASS | 10839.8555 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.3908 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1064 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.6875 | PASS | 6.7451 | PASS | 6645.0614 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.6875 | PASS | 6.6069 | PASS | 6506.8521 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.9982 | PASS | 5.5713 | PASS | 5471.324 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.5806 | PASS | 4.989 | PASS | 4889.0408 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.7366 | PASS | 7.325 | PASS | 7224.953 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.7366 | PASS | 7.325 | PASS | 7224.9923 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6841 | PASS | 5.3513 | PASS | 5251.3312 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.3035 | PASS | 4.0646 | PASS | 3964.5704 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 49.0133 | PASS | 17.58 | PASS | 17479.9669 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.1979 | PASS | 18.3875 | PASS | 18287.5252 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 41.8332 | PASS | 17.6436 | PASS | 17543.638 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.1645 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0163 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.4825 | PASS | 21.9049 | PASS | 21804.8543 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7045 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.73 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.4989 | PASS | 5.7487 | PASS | 5648.7469 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.1363 | PASS | 5.2265 | PASS | 5126.5348 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2471 | PASS | 33.9576 | PASS | 33857.6112 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2471 | PASS | 30.1595 | PASS | 30059.4916 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2471 | PASS | 30.1595 | PASS | 30059.4916 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2471 | PASS | 33.7778 | PASS | 33677.7873 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8522 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 8.4352 | PASS | 13.0151 | PASS | 12915.1225 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 31.1833 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8809 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 9.5141 | PASS | 10.9371 | PASS | 10837.0786 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 16.3932 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1306 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 59.6925 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9172 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 59.6925 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.33 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 23.9991 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9681 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.5812 | PASS | 4.989 | PASS | 4889.0039 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 33.7392 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6384 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 33.7392 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.678 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 10.684 | PASS | 5.3477 | PASS | 5247.7074 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.2947 | PASS | 4.0833 | PASS | 3983.2921 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 49.0656 | PASS | 17.5763 | PASS | 17476.255 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 23.2321 | PASS | 18.387 | PASS | 18287.0141 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 41.8621 | PASS | 17.6511 | PASS | 17551.1374 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 27.1723 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0203 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 16.4996 | PASS | 21.9141 | PASS | 21814.0741 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.1652 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 19.4936 | PASS | 5.7369 | PASS | 5636.8931 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 32.1608 | PASS | 5.2288 | PASS | 5128.7628 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 6.2344 | PASS | 33.9579 | PASS | 33857.8534 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 6.2344 | PASS | 30.1598 | PASS | 30059.7751 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 6.2344 | PASS | 30.1598 | PASS | 30059.7751 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 6.2344 | PASS | 33.7781 | PASS | 33678.0995 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.9597 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8518 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 8.5637 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.957 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 31.1854 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9387 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 9.5223 | PASS | 10.9376 | PASS | 10837.5639 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 16.3943 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.3253 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 59.693 | PASS | 6.7459 | PASS | 6645.9203 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 59.693 | PASS | 6.6073 | PASS | 6507.3318 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 23.9992 | PASS | 5.572 | PASS | 5471.9732 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 6.5815 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.222 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 33.7393 | PASS | 7.3266 | PASS | 7226.6438 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 33.7393 | PASS | 7.3267 | PASS | 7226.6832 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.6849 | PASS | 5.348 | PASS | 5247.9833 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 6.3004 | PASS | 4.0793 | PASS | 3979.3054 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 49.0748 | PASS | 17.5781 | PASS | 17478.0592 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 23.2357 | PASS | 18.3878 | PASS | 18287.8173 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 41.8628 | PASS | 17.6513 | PASS | 17551.2617 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 27.1726 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0204 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 16.4999 | PASS | 21.9148 | PASS | 21814.7662 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 6.7115 | PASS | 4.4322 | PASS | 4332.2034 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 19.5174 | PASS | 5.7392 | PASS | 5639.163 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 32.1653 | PASS | 5.2299 | PASS | 5129.9 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.7943 | FAIL | 34.1006 | PASS | 34000.5931 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.7943 | FAIL | 30.298 | PASS | 30198.0045 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.7943 | FAIL | 30.298 | PASS | 30198.0045 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.7943 | FAIL | 33.9516 | PASS | 33851.6366 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.959 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8872 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.5624 | PASS | 13.013 | PASS | 12912.9596 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.1817 | PASS | 17.3332 | PASS | 17233.2481 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5228 | PASS | 10.9386 | PASS | 10838.588 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.3937 | PASS | 12.5073 | PASS | 12407.32 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.6912 | PASS | 6.7456 | PASS | 6645.6337 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.6912 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.172 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.9987 | PASS | 5.5717 | PASS | 5471.6507 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.5813 | PASS | 4.9892 | PASS | 4889.2382 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.7384 | PASS | 7.3261 | PASS | 7226.0696 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.7384 | PASS | 7.3261 | PASS | 7226.1088 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6853 | PASS | 5.3494 | PASS | 5249.4242 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.3011 | PASS | 4.0746 | PASS | 3974.5966 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 49.0627 | PASS | 17.5785 | PASS | 17478.4782 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.2283 | PASS | 18.3872 | PASS | 18287.2172 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 41.8502 | PASS | 17.648 | PASS | 17547.9673 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.1688 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0188 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.491 | PASS | 21.9076 | PASS | 21807.5521 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.709 | PASS | 4.4289 | PASS | 4328.8856 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.5088 | PASS | 5.741 | PASS | 5640.9748 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.1588 | PASS | 5.2286 | PASS | 5128.6219 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.134 | PASS | 33.9249 | PASS | 33824.9202 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.134 | PASS | 30.1393 | PASS | 30039.2654 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.134 | PASS | 30.1393 | PASS | 30039.2654 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.134 | PASS | 33.7527 | PASS | 33652.7281 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 20.959 | PASS | 0.2299 | PASS | 129.8873 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 8.5629 | PASS | 13.0129 | PASS | 12912.9416 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 31.1844 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9798 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 9.5218 | PASS | 10.9373 | PASS | 10837.2988 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 16.3937 | PASS | 12.5071 | PASS | 12407.1251 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 59.6912 | PASS | 6.7456 | PASS | 6645.6341 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 59.6912 | PASS | 6.6072 | PASS | 6507.1719 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 24.0001 | PASS | 5.5726 | PASS | 5472.5598 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.5813 | PASS | 4.989 | PASS | 4889.0117 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 33.7384 | PASS | 7.3261 | PASS | 7226.0565 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 33.7384 | PASS | 7.3261 | PASS | 7226.0956 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 10.6846 | PASS | 5.3478 | PASS | 5247.7795 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.2975 | PASS | 4.0826 | PASS | 3982.5935 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 49.0624 | PASS | 17.5774 | PASS | 17477.3808 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 23.2265 | PASS | 18.387 | PASS | 18286.9916 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 41.8558 | PASS | 17.6501 | PASS | 17550.1002 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 27.1693 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0195 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 16.4933 | PASS | 21.9145 | PASS | 21814.4561 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.7091 | PASS | 4.4289 | PASS | 4328.9211 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 19.5089 | PASS | 5.7367 | PASS | 5636.6962 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 32.1607 | PASS | 5.2294 | PASS | 5129.3517 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.3307 | FAIL | 33.9569 | PASS | 33856.9483 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.3307 | FAIL | 30.2123 | PASS | 30112.3012 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.3307 | FAIL | 30.2123 | PASS | 30112.3012 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.3307 | FAIL | 33.8435 | PASS | 33743.4685 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.9602 | PASS | 0.2298 | PASS | 129.8267 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.5575 | PASS | 13.0127 | PASS | 12912.6748 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.18 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.4939 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.5102 | PASS | 10.9346 | PASS | 10834.5503 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.3888 | PASS | 12.5066 | PASS | 12406.5853 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.6935 | PASS | 6.7461 | PASS | 6646.1266 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 59.6935 | PASS | 6.6074 | PASS | 6507.4469 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.9982 | PASS | 5.5715 | PASS | 5471.4933 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.58 | PASS | 4.9884 | PASS | 4888.3856 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.7399 | PASS | 7.3272 | PASS | 7227.1661 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.7399 | PASS | 7.3272 | PASS | 7227.2056 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6778 | PASS | 5.344 | PASS | 5243.9897 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.2665 | PASS | 4.0575 | PASS | 3957.4652 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 48.9894 | PASS | 17.5753 | PASS | 17475.3294 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.1875 | PASS | 18.3855 | PASS | 18285.5216 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 41.8496 | PASS | 17.6491 | PASS | 17549.0619 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.1682 | PASS | 0.163 | PASS | 63.0193 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.4777 | PASS | 21.9132 | PASS | 21813.2385 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7094 | PASS | 4.4294 | PASS | 4329.3579 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.4685 | PASS | 5.7334 | PASS | 5633.4203 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 32.14 | PASS | 5.2294 | PASS | 5129.3981 | 150 | 170

## WSCR
Study Name | Group | Season | Contingency | WSCR Value | WSCR PASS/FAIL | WSCR POI Group | POI 1 Gen1 | POI 2 Gen 1 | POI 2 Gen 2 | POI 3
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | Base | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | Base | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 3.5026 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 4.9476 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 3.5017 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 3.4837 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 4.9449 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 3.4975 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 3.4783 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 4.9238 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 3.4637 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 4.9452 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 3.4996 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 3.0824 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 4.9452 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 3.4996 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 4.9474 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 3.5017 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 4.9463 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 3.5005 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 4.9514 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 3.5042 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 4.9463 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 3.5005 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 3.1698 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 4.0775 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 3.1963 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 3.4817 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 4.9325 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 3.49 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 4.9389 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9448 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4982 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 4.9448 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 3.4982 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4679 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 4.92 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 3.1662 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 4.9411 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 4.4288 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 4.948 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 3.5022 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 4.2358 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 4.1803 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 3.9822 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 3.5023 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 4.9486 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 3.5028 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 4.948 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 3.5022 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 3.5028 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.4388 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 4.4388 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 3.5029 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 4.2811 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 3.2681 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 3.5023 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 3.5033 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 3.5033 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 3.5025 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 4.9482 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 3.5019 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5027 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 3.5026 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 4.9412 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 3.499 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 4.0747 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 3.1948 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 4.943 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 3.4995 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 4.9439 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 4.4302 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 3.5033 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 3.4983 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 4.9479 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 3.5019 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 3.1936 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 3.1696 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 3.5056 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 3.5023 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 4.9497 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 3.5035 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 4.9468 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 3.5014 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 4.9482 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 3.5023 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 4.9497 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 3.5034 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 3.5028 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 4.9496 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 3.5033 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 4.9489 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 3.5027 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 3.4747 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 4.9428 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 3.4996 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 3.4844 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 4.9155 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 4.9125 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 3.4864 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 4.9467 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 3.5018 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 4.1619 | FAIL | Group1 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 3.5034 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 3.5027 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 3.5028 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 4.9474 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 3.5016 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4927 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 3.5038 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 4.9501 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 3.5017 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 4.9476 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 4.9486 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 3.5024 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 3.5039 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 4.9502 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 3.5027 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 3.5022 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 4.9484 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 3.5013 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 4.947 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 3.5023 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 4.9483 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 4.9486 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 3.5024 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 3.5033 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 3.5033 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 4.4389 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 4.4389 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 4.439 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 4.9489 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 3.5028 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 3.4918 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 4.9481 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 3.5021 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 4.9465 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 3.5017 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 3.4954 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 4.9431 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4933 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 3.5033 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 3.5033 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9473 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 3.5026 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 3.5027 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9458 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 3.502 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 3.4844 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 4.439 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 3.5028 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 4.9486 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 3.5024 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 4.9485 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 3.5025 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 5.3055 | FAIL | Group4 | GEN-2022-145 | GEN-2022-235 | GEN-2017-117
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 4.4388 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4988 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9449 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 4.4389 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 4.9485 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 3.5024 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 3.1371 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 3.3309 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 3.5048 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 4.9511 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 3.5046 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 4.9511 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 4.9485 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 3.5024 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 3.5034 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 4.9477 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 3.5013 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 3.5022 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9484 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 4.9489 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 3.5027 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 3.5014 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 3.5034 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9476 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 3.5017 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 3.5028 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 3.5027 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 4.9374 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 3.4903 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 3.5024 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 3.504 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 4.9504 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 4.917 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 3.4709 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 3.499 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 4.9449 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 4.9485 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 3.5023 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 4.9485 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 3.5023 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 4.949 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 3.5028 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 3.4971 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 3.4957 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5027 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9489 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 4.9489 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 4.9465 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 3.5005 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 4.937 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 3.4899 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 4.9378 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 3.4909 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 4.9429 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 3.4952 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 3.3414 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 3.4059 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 3.487 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 4.9329 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 4.9486 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 3.5023 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 3.426 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 4.9466 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 3.5 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4678 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 3.1604 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 4.2361 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 4.8268 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 3.4608 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 4.862 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 3.4733 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 3.5065 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 4.9542 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 4.8017 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 3.4512 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 4.9215 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 3.4933 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 4.1813 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 3.9829 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 3.5028 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 3.5028 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 4.9255 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 3.4775 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9191 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4749 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 3.5043 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 3.5028 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 3.5027 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 3.5023 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.4375 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 4.9476 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 4.4372 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 4.9483 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 3.5022 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 3.5017 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 3.4696 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 4.9226 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 3.5025 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 4.4389 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 4.4389 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 3.5028 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 3.5028 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 4.4389 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 4.4389 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 3.5033 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 3.5033 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 3.5025 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 3.5016 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 3.4637 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 3.5019 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.9485 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 3.5027 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 3.5026 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 4.931 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 3.4939 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 4.9421 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 3.4995 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 4.9466 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 3.4997 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 4.9467 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 3.5001 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 3.5033 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 3.4983 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 3 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 4.9486 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 3.5025 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 3.5024 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 4.9486 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 3.5023 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 4.9486 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 3.5022 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 4.9421 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 3.4935 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 3.5027 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 3.5027 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 3.5024 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 3.5024 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 3.5037 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 4.9499 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 3.5024 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 4.948 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 3.5019 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 4.9439 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 3.5 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 3.1984 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 4.2564 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 3.2578 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 4.9482 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 3.5019 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 3.1712 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 3.5025 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 4.9483 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 3.5022 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 4.9486 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 3.5025 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 3.1889 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 3.1626 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 4.4391 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 4.9489 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 3.5027 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 4.9489 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 3.5027 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 4.9444 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 3.4992 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4667 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 3.5021 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.4389 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 4.4389 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 4.4385 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 4.9484 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 3.5019 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 3.5023 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 4.9486 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5056 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 3.5056 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 3.5029 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 4.9491 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 4.9497 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 3.5034 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 4.9497 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 3.5034 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 3.5023 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 3.5023 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 3.3705 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 3.5055 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 3.5054 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 4.9518 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 3.5036 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 4.9499 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 3.5036 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 4.9499 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 4.9468 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 3.5006 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 3.5027 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 3.5031 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 3.5036 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9498 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 3.5014 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 4.9469 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 3.5006 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9464 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 3.5002 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 4.9475 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 3.5013 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 4.9475 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 3.5013 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 3.5012 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9478 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9479 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 3.5017 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9492 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 3.5034 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 3 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 & 3 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.4388 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 3.5034 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 3.5007 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 3.5023 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 4.439 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 3.5028 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 4.946 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 3.502 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 3.4727 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 4.9473 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 3.5026 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 4.439 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 3.503 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 5.3179 | FAIL | Group4 | GEN-2022-145 | GEN-2022-235 | GEN-2017-117
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.9468 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 3.5008 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 4.4389 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 3.2782 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 3.4057 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 3.0815 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9237 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4721 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 4.3808 | FAIL | Group4 | GEN-2022-145 | GEN-2022-235 | GEN-2017-117
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 3.5031 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 4.9495 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 3.5032 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 4.9489 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 3.5026 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 3.4904 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 4.9375 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9466 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 3.5004 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | Base | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 4.4362 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 4.9222 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 4.9015 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 4.9205 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 4.9183 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 4.8976 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 4.4042 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 4.8722 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 4.3876 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 3.0791 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 4.9219 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 4.9219 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 4.9213 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 4.9212 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 4.9252 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 4.9212 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 4.9061 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 3.169 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 4.0469 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 4.2205 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 4.9061 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 4.4066 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 4.9126 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9188 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 4.9188 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8932 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 4.9046 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 3.1665 | FAIL | Group3 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 4.9217 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 4.9133 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 4.2028 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 4.161 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 3.984 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 4.436 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 4.9217 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 4.2581 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 4.436 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 4.9226 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 4.044 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 4.2188 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 4.9199 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 4.9164 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 4.916 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 4.9119 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 4.4345 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 4.9218 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 3.1847 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 3.1689 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 4.925 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 4.439 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 4.4362 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 4.9202 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 4.9221 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 4.9228 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 4.4365 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 4.8728 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 4.4063 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 4.9162 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 4.889 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 4.4171 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 4.887 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 4.9205 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 4.1558 | FAIL | Group1 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 4.4365 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 4.9226 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 4.9209 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9093 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4229 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 4.9228 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 4.9214 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 4.9226 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 4.9225 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 4.4358 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 4.9204 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 4.9217 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 509624 [LAKEPIN4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509092 [EASTON 4 138.00] TO BUS 508596 [BRANDYBR 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 2 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509745 [CLARKSV7 345.00] CKT 1 | 4.9224 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509782 [R.S.S.-7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509881 [ONETA1-1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509868 [ONETA2-1 34.500] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509806 [ONETA--4 138.00] TO BUS 509874 [ONETA5-1 34.500] CKT 3 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509815 [S.S.---4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] TO BUS 509865 [CARSONT4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509805 [PP----W4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 765721 [G21-047-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 509895 [T.NO.2-4 138.00] TO BUS 509894 [TNO2-1 34.500] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 770500 [G22-176-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] TO BUS 510396 [N.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 547486 [HOC404 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510418 [VINTAJC2 69.000] TO BUS 510367 [VINJT1-1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 771660 [G22-234-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510902 [WELETK4 138.00] CKT 1 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 515078 [FIXICO 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 4.9072 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 4.4211 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510897 [LONEOAK4 138.00] CKT 1 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510906 [SMCALTP4 138.00] CKT 1 | 4.9225 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510921 [DUSTIN-4 138.00] CKT 1 | 4.9217 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510899 [MCALEST2 69.000] TO BUS 510858 [MCALT4-1 13.800] CKT 1 | 4.9201 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 4.9225 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 4.4303 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9099 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4234 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9213 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 4.9226 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 3.4766 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 4.8975 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] TO BUS 768400 [G22-071-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9198 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511483 [NORGE--4 138.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511492 [SANTAFE4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511502 [N29CHIK4 138.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511516 [ALEX BR4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511575 [LEONARD4 138.00] CKT 1 | 4.9221 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 520867 [CORN TP4 138.00] CKT 1 | 4.9224 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511450 [CORNVIL2 69.000] TO BUS 511418 [CORNV2-1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 769880 [G22-145-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511536 [WEATHTP4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] TO BUS 511496 [WTH_SE 2 69.000] TO BUS 511505 [WTH_SE-1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 515472 [TLBEART4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] TO BUS 511559 [DARLINGTNRD4138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514714 [WOODRNG4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 521006 [MARSHAL4 138.00] CKT Z1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 4.9223 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 3.1364 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 3.331 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 4.9252 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 4.439 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 4.9254 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514819 [EL-RENO4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514898 [CIMARON4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 4.9223 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514829 [PINE ST4 138.00] TO BUS 514830 [FITZGRD4 138.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515461 [RNDBARN4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515465 [LGARBER4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 2 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 3 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 4 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 4.9217 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 4.4356 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514971 [GRNPAST2 69.000] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514985 [TXSTELA2 69.000] CKT 1 | 4.9216 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 515504 [MCLOUDT2 69.000] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514936 [HSL 7S 20.900] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] TO BUS 515731 [HSL 1 13.800] CKT 1 | 4.9228 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514939 [HSL 8G 22.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514944 [HSL 9G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514945 [HSL 10G 13.800] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 4.9217 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 4.4356 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514963 [TROSPER4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 515156 [WASHPRK4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514973 [RENO 4 138.00] TO BUS 514972 [RENO 2 69.000] TO BUS 515753 [RENO 1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 515959 [TINKER74 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9222 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515003 [BARNES 4 138.00] TO BUS 514994 [TINKER54 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] TO BUS 515475 [PURCELL4 138.00] CKT 1 | 4.9122 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 4.9228 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 4.8996 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] CKT 1 | 4.9169 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 | 4.922 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 3 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 4.9145 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] CKT 1 | 4.4257 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9216 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515067 [PEARSON2 69.000] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515637 [SRVCPLT2 69.000] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] TO BUS 515736 [MAUD 1 13.200] CKT 1 | 4.9228 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 4.9228 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515077 [FIXICO 2 69.000] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515071 [TECUMSH2 69.000] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 4.9213 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515097 [WLNUTCK4 138.00] CKT 1 | 4.9119 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515114 [CHIGLEY4 138.00] CKT 1 | 4.9118 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515124 [MAYSVIL4 138.00] CKT 1 | 4.9171 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] TO BUS 515099 [PALIOGE2 69.000] TO BUS 515746 [PAOLI 1 13.200] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515932 [STIRLNG4 138.00] CKT 1 | 3.3406 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 4.8465 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 515121 [MILLCKT4 138.00] CKT 1 | 4.3049 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] TO BUS 521122 [HOWE 4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 4.9077 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 4.9225 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 4.868 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 4.327 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 4.9205 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9047 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.386 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 3.1573 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 4.2027 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 4.7977 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 515944 [STRRDTP4 138.00] CKT 1 | 4.8318 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 587200 [GEN-2016-030138.00] CKT 1 | 4.9249 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 4.9185 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515157 [BROWN 4 138.00] TO BUS 765300 [GEN-2021-001138.00] CKT 1 | 4.4369 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515159 [COLBRTP4 138.00] CKT 1 | 4.7751 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515408 [REBAR 4 138.00] CKT 1 | 4.8955 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 4.1637 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] TO BUS 520449 [STERLNG4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515299 [BEVYTAP5 161.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515310 [QUANXTP5 161.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515727 [FTSMTH31 13.800] CKT 3 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515305 [FTSMITH8 500.00] TO BUS 515404 [FTSMTH21 13.800] CKT 6 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515293 [JONSON 5 161.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515311 [BARLING5 161.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515341 [WHITESD5 161.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515342 [MASSARD2 69.000] TO BUS 515735 [MASSARD1 13.200] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515345 [COLONY 5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] TO BUS 514831 [WATRLOO4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 771600 [G22-231-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.9228 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 4.9228 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 4.8993 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 4.4013 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8924 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 4.3993 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 4.9228 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 4.4367 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 4.9223 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 4.9226 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515480 [JONESSB4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9228 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515091 [KONOWAP2 69.000] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] TO BUS 515385 [YOUNGCT2 69.000] CKT 1 | 4.9213 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 4.9213 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 4.9233 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 4.4361 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515087 [WEWOKAT2 69.000] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] TO BUS 515088 [LTRIVER2 69.000] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515349 [BATTLEF5 161.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 4.8968 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515117 [ARBUCKL4 138.00] CKT 1 | 4.3904 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] TO BUS 515174 [VANOSS 4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 504189 [CHAFXING-TP5161.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] TO BUS 515874 [MCSTL2 5 161.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.4357 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 4.8721 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] TO BUS 515178 [PARKLN 4 138.00] CKT 1 | 4.3875 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.9225 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 4.9226 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 4.9099 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520427 [TXI4 138.00] TO BUS 520428 [YUBA4 138.00] CKT 1 | 4.9186 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 520901 [ENOS 4 138.00] CKT 1 | 4.9196 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521066 [TEXOMA 4 138.00] CKT 1 | 4.9194 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520839 [CALUMET4 138.00] CKT 1 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 515314 [REDCORN4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520859 [COGAR 4 138.00] CKT 1 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 4.9119 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 4.4345 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 511477 [S.W.S.-4 138.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 2 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 4.9225 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 4.9221 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 4.9221 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 4.9221 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 4.9164 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 4.9226 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 4.9226 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 4.9223 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 4.9223 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 4.9228 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 4.9223 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] TO BUS 521164 [CANTERT 12.470] CKT 1 | 4.9218 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520483 [DURANT 4 138.00] CKT 1 | 4.9182 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 520826 [BENNGTN4 138.00] CKT 1 | 3.1892 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] TO BUS 520893 [EL RENO4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 520842 [CANADNS4 138.00] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] TO BUS 520860 [COLBERT4 138.00] CKT 1 | 4.2311 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520488 [LEBANON4 138.00] CKT 1 | 4.9215 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 520511 [ENVILLE4 138.00] CKT 1 | 3.1711 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] TO BUS 520917 [FRNKLNS4 138.00] CKT 1 | 4.9226 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] TO BUS 520973 [LEXNGTN2 69.000] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 521005 [SARA RD4 138.00] TO BUS 521059 [SUNSHIN4 138.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 521031 [POCASET4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] TO BUS 520465 [REAGAN 4 138.00] CKT 1 | 4.9223 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 3.1797 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 3.1599 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] TO BUS 768080 [G22-055-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520540 [TWNLAKE4 138.00] CKT Z1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] TO BUS 520847 [TWNLKJT4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520403 [LAMAR4 138.00] CKT 1 | 4.9225 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520828 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 521104 [OU SW 4 138.00] TO BUS 520861 [COLE 4 138.00] CKT 1 | 4.918 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8977 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.38 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 4.9228 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 4.4358 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 4.9226 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] TO BUS 560390 [G10-055-GSU113.800] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] TO BUS 587211 [G16-032XFMR134.500] CKT 1 | 4.436 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.925 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.439 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 4.925 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] TO BUS 589132 [G17-075-GSU134.500] CKT 1 | 4.439 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 588720 [GEN-2017-117138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 760536 [G17-117-XFM134.500] TO BUS 760537 [G17-117-GSU134.500] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] TO BUS 762649 [G18-029GSU1 34.500] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] TO BUS 763274 [G18-106-XFM134.500] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.4362 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] TO BUS 763529 [G19-012-GSU134.500] CKT 1 | 4.4362 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 4.8068 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 4.2704 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 4.9262 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] TO BUS 764105 [GEN-2020-074345.00] CKT 1 | 4.4397 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] TO BUS 765444 [G21-015-XFM134.500] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] TO BUS 765450 [GEN-2021-016345.00] CKT 1 | 4.9259 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765664 [G21-038-XFM134.500] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] TO BUS 765667 [G21-038-XFM234.500] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 514948 [CEDARLN4 138.00] CKT 1 | 4.9206 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] TO BUS 766110 [GEN-2021-088138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 & 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 & 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 & 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.4363 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9223 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 509836 [OEC 7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.4354 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 4.922 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9193 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 4.9208 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 4.9208 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515301 [FTSMTHW5 161.00] CKT 1 & 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9212 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9222 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] CKT 1 & 2 | 4.9228 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9217 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 4.9229 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 4.4361 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 4.9227 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 4.9199 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 3.467 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 4.8817 | FAIL | Group2 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 4.9213 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 3.2767 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 4.8463 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 4.3047 | FAIL | Group3 | GEN-2022-136 | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 3.0841 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136 |  | GEN-2022-143
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8975 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 4.9232 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 4.923 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 4.9231 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 4.9228 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 4.9123 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9205 | FAIL | Group1 | GEN-2022-104 | GEN-2022-136