Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 27SP | GEN-2023-092 | FROM->TO | 515152 BROWNTP4 138 515944 STRRDTP4 138 1 | 133 | 153 | 0.06415 | 106.22 | 505602 S BROWN4 138 515159 COLBRTP4 138 1 | TDF Impact | Brown Substation Expansion
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 27SP | GEN-2023-092 | FROM->TO | 515152 BROWNTP4 138 515944 STRRDTP4 138 1 | 133 | 153 | 0.06424 | 103.17 | P12:138:OKGE:BKRBKR6:::: | TDF Impact | Brown Substation Expansion
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 27SP | GEN-2023-092 | FROM->TO | 515157 BROWN 4 138 515944 STRRDTP4 138 1 | 133 | 153 | 0.06415 | 110.81 | 505602 S BROWN4 138 515159 COLBRTP4 138 1 | TDF Impact | Brown Substation Expansion
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 27SP | GEN-2023-092 | FROM->TO | 515157 BROWN 4 138 515944 STRRDTP4 138 1 | 133 | 153 | 0.06424 | 107.76 | P12:138:OKGE:BKRBKR6:::: | TDF Impact | Brown Substation Expansion
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 27SP | GEN-2023-134 | FROM->TO | 515073 ERLSBOR2 69.0 515074 FRSTHIL2 69.0 1 | 39 | 48 | 0.04698 | 119.24 | P12:138:OKGE:BKRBKR224:::: | TDF Impact | Rebuild the existing ERLSBOR2 to FRSTHIL2 69 kV line
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.27912 | 117.58 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | TDF Impact | Line - Anadarko - Gracemont 138 kV double Ckt 2 & 3
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.28277 | 113.29 | Potential P4 Event - POI 514801_15 | TDF Impact | Line - Anadarko - Gracemont 138 kV double Ckt 2 & 3
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.28277 | 113.29 | Potential P4 Event - POI 515800_13 | TDF Impact | Line - Anadarko - Gracemont 138 kV double Ckt 2 & 3
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.08706 | 117.58 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | TDF Impact | Line - Anadarko - Gracemont 138 kV double Ckt 2 & 3
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.09071 | 113.29 | Potential P4 Event - POI 514801_15 | TDF Impact | Line - Anadarko - Gracemont 138 kV double Ckt 2 & 3
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.09071 | 113.29 | Potential P4 Event - POI 515800_13 | TDF Impact | Line - Anadarko - Gracemont 138 kV double Ckt 2 & 3
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.08706 | 117.58 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | TDF Impact | Line - Anadarko - Gracemont 138 kV double Ckt 2 & 3
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.09071 | 113.29 | Potential P4 Event - POI 514801_15 | TDF Impact | Line - Anadarko - Gracemont 138 kV double Ckt 2 & 3
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.09071 | 113.29 | Potential P4 Event - POI 515800_13 | TDF Impact | Line - Anadarko - Gracemont 138 kV double Ckt 2 & 3
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 24SP | GEN-2023-188 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.0529 | 113.29 | Potential P4 Event - POI 514801_15 | TDF Impact | Line - Anadarko - Gracemont 138 kV double Ckt 2 & 3
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 24SP | GEN-2023-188 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.0529 | 113.29 | Potential P4 Event - POI 515800_13 | TDF Impact | Line - Anadarko - Gracemont 138 kV double Ckt 2 & 3
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 24SP | GEN-2023-188 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05294 | 117.58 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | TDF Impact | Line - Anadarko - Gracemont 138 kV double Ckt 2 & 3
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 27WP | GEN-2023-097 | FROM->TO | 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1 | 320 | 352 | 0.03158 | 106.74 | P12:345:MPC:JAMESTOWN-BISON:JAMESTN3:BISON 3 | TDF Impact | WARD4 to BISMARK4 230 kV Ckt 1 Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 27WP | GEN-2023-097 | FROM->TO | 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1 | 320 | 352 | 0.03158 | 106.79 | Potential P4 Event - POI 620358_2 | TDF Impact | WARD4 to BISMARK4 230 kV Ckt 1 Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 27WP | GEN-2023-097 | FROM->TO | 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1 | 320 | 352 | 0.03159 | 104.79 | Potential P4 Event - POI 620369_0 | TDF Impact | WARD4 to BISMARK4 230 kV Ckt 1 Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 27WP | GEN-2023-097 | FROM->TO | 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1 | 320 | 352 | 0.03159 | 106.94 | P12:345:OTP:AUTO-SINGLE:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | TDF Impact | WARD4 to BISMARK4 230 kV Ckt 1 Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 27WP | GEN-2023-097 | FROM->TO | 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1 | 320 | 352 | 0.03159 | 106.94 | P21:345:OTP:AUTO-SINGLE:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | TDF Impact | WARD4 to BISMARK4 230 kV Ckt 1 Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 | 00NR | 1 | 27WP | GEN-2023-097 | FROM->TO | 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1 | 320 | 352 | 0.03159 | 107.06 | Potential P4 Event - POI 620358_1 | TDF Impact | WARD4 to BISMARK4 230 kV Ckt 1 Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523977 HARRNG_WST 6 230 523978 HARRNG_MID 6 230 @1 | 478 | 610 | 0.24684 | 100.99 | System-Intact | TDF Impact | HARRING_WST6 to HARRNG_MID6 230 kV Ckt 1 Terminal Upgrade
Non-Converged | DISIS-2023-001 | 05ALL | 0 | 24SP | N/A | " | None |  |  |  |  | None |  | None
Non-Converged | DISIS-2023-001 | 05ALL | 0 | 27SP | N/A | " | None |  |  |  |  | None |  | None
Non-Converged | DISIS-2023-001 | 05ALL | 0 | 27WP | N/A | " | None |  |  |  |  | None |  | None
Non-Converged | DISIS-2023-001 | 05ALL | 0 | 27L | N/A | " | None |  |  |  |  | None |  | None
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.41933 | 104.85 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.41933 | 104.85 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.41933 | 104.85 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | TDF Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | 905 | 1059 | 1 | 101.45 | Potential P4 Event - POI 508298_0 | TDF Impact | LYDIA7 to WELSH Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 115.65 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.36979 | 100.64 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.44101 | 103.31 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 101.91 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 102.62 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.61465 | 107.77 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.637 | 104.58 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 113.68 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 115.65 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.36979 | 100.64 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.44101 | 103.31 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 101.91 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 102.62 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.61465 | 107.77 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.637 | 104.58 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 113.68 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 115.65 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.7056 | 100.64 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.71718 | 107.77 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.72901 | 103.31 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.74062 | 104.58 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 101.91 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 102.62 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 113.68 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 115.65 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.7056 | 100.64 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.71718 | 107.77 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.72901 | 103.31 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.74062 | 104.58 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 101.91 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 102.62 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 113.68 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.42442 | 100.47 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.42442 | 100.47 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.42442 | 100.47 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | TDF Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | 905 | 1059 | 1 | 101.45 | Potential P4 Event - POI 508298_0 | TDF Impact | LYDIA7 to WELSH Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 115.27 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.37033 | 104.2 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.44148 | 106.29 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 102.29 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 103.01 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.61522 | 111.08 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.63765 | 107.64 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 113.25 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 115.27 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.37033 | 104.2 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.44148 | 106.29 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 102.29 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 103.01 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.61522 | 111.08 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.63765 | 107.64 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 113.25 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 115.27 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.70614 | 104.2 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.71774 | 111.08 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.72948 | 106.29 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.74127 | 107.64 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 102.29 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 103.01 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 113.25 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 115.27 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.70614 | 104.2 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.71774 | 111.08 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.72948 | 106.29 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.74127 | 107.64 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 102.29 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 103.01 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 113.25 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.42038 | 109.12 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.42038 | 109.12 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.42038 | 109.12 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | TDF Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 119.4 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.4442 | 101.59 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 101.68 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 102.41 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.61872 | 103.29 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 118.77 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 119.4 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.4442 | 101.59 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 101.68 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 102.41 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.61872 | 103.29 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 118.77 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 119.4 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.72124 | 103.29 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.7322 | 101.59 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 101.68 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 102.41 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 118.77 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 119.4 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.72124 | 103.29 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.7322 | 101.59 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 101.68 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 102.41 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 118.77 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | TDF Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-183 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.11078 | 104.85 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-183 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.11078 | 104.85 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-183 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.11078 | 104.85 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.41933 | 104.85 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.41933 | 104.85 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.41933 | 104.85 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | 905 | 1059 | 1 | 101.45 | Potential P4 Event - POI 508298_0 | Cumulative Impact | LYDIA7 to WELSH Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 115.65 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.36979 | 100.64 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.44101 | 103.31 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 101.91 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 102.62 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.61465 | 107.77 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.637 | 104.58 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 113.68 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 115.65 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.36979 | 100.64 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.44101 | 103.31 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 101.91 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55925 | 102.62 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.61465 | 107.77 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.637 | 104.58 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 113.68 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 115.65 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.7056 | 100.64 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.71718 | 107.77 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.72901 | 103.31 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.74062 | 104.58 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 101.91 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 102.62 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 113.68 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 115.65 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.7056 | 100.64 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.71718 | 107.77 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.72901 | 103.31 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.74062 | 104.58 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 101.91 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 101.91 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90889 | 102.62 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996912 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25868 | 113.68 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-183 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.11508 | 100.47 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-183 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.11508 | 100.47 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-183 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.11508 | 100.47 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.42442 | 100.47 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.42442 | 100.47 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.42442 | 100.47 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | 905 | 1059 | 1 | 101.45 | Potential P4 Event - POI 508298_0 | Cumulative Impact | LYDIA7 to WELSH Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 115.27 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.37033 | 104.2 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.44148 | 106.29 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 102.29 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 103.01 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.61522 | 111.08 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.63765 | 107.64 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 113.25 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 115.27 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.37033 | 104.2 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.44148 | 106.29 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 102.29 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.5592 | 103.01 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.61522 | 111.08 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.63765 | 107.64 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 113.25 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 115.27 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.70614 | 104.2 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.71774 | 111.08 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.72948 | 106.29 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.74127 | 107.64 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 102.29 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 103.01 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 113.25 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 115.27 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.70614 | 104.2 | Potential P4 Event - POI 645740_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.71774 | 111.08 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.72948 | 106.29 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.74127 | 107.64 | 640525 TOBIAS 3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 102.29 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 102.3 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90884 | 103.01 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25856 | 113.25 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-183 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.11073 | 109.12 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-183 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.11073 | 109.12 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-183 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.11073 | 109.12 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.42038 | 109.12 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.42038 | 109.12 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.42038 | 109.12 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 119.4 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.4442 | 101.59 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 101.68 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 102.41 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.61872 | 103.29 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-222 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 118.77 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 119.4 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.4442 | 101.59 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 101.68 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.55831 | 102.41 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.61872 | 103.29 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-223 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 118.77 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 119.4 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.72124 | 103.29 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.7322 | 101.59 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 101.68 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 102.41 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-224 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 118.77 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640088 BPS SUB7 115 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 119.4 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.72124 | 103.29 | Potential P4 Event - POI 640525_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.7322 | 101.59 | 640088 BPS SUB7 115 3WXFMR BPS_345_115 T1 1 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 101.68 | P12:345:NPPD:LN003B::COOPER.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_3 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 101.68 | Potential P4 Event - POI 640590_4 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 640590 MONOLITH 3 345 1 | 956 | 956 | 0.90796 | 102.41 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-225 | FROM->TO | 771999 G23-222-POI 345 996910 BPS_345_115 115 1 | 417 | 417 | 0.25777 | 118.77 | Potential P4 Event - POI 640590_0 | Cumulative Impact | Multi - Sheldon - Monolith 115 kV
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 0 | 24SP | N/A | " | None |  |  |  |  | None |  | None
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 0 | 27SP | N/A | " | None |  |  |  |  | None |  | None
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 00ALL | 0 | 27WP | N/A | " | None |  |  |  |  | None |  | None
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06791 | 101.97 | System Intact | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06791 | 101.47 | System Intact | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 327.54 | System Intact | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06735 | 115.49 | System Intact | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06735 | 115.06 | System Intact | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 326.65 | System Intact | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 101.61 | System Intact | TDF Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 101.61 | System Intact | TDF Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 326.12 | System Intact | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 101.61 | System Intact | TDF Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 101.61 | System Intact | TDF Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-063 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.03793 | 101.61 | System Intact | TDF Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.30505 | 160.39 | P12:161:GRDA:DRYGULCH5-MAID 5:::HV: | TDF Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.48 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.48 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.48 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.49 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.71 | 521089 WASHITA4 138 3WXFMR WASHITA 1 | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.9 | P12:069:WFEC:ANADRKO_WASHITA:::: | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.97 | 520828 BLANCHD2 69.0 521018 OU SW 2 69.0 1 | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 284.47 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 288.08 | 520508 CLVJCTN2 69.0 520859 COGAR 2 69.0 1 | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 288.08 | P12:138:WFEC:CLVLND_SCOTT:::: | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520810 ANADARK2 69.0 520838 CADDO 2 69.0 1 | 58 | 68 | 0.49589 | 111.38 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | TDF Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520838 CADDO 2 69.0 521088 WASHITA2 69.0 1 | 58 | 68 | 0.49589 | 107.01 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | TDF Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.30505 | 160.39 | P12:161:GRDA:DRYGULCH5-MAID 5:::HV: | TDF Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.52319 | 103.41 | Potential P4 Event - POI 532793_8 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54221 | 107.95 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54457 | 104.21 | Potential P4 Event - POI 532794_2 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54909 | 103.69 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54909 | 103.74 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54984 | 104.06 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54984 | 104.06 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.5514 | 100.91 | Potential P4 Event - POI 532794_5 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55173 | 101.49 | Potential P4 Event - POI 509745_2 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55173 | 103.3 | P12:EHV:EES::CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55173 | 103.36 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55173 | 103.36 | P42:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55173 | 103.69 | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55233 | 100.85 | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.553 | 103.08 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55339 | 100.34 | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55369 | 100.33 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55415 | 100.61 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55424 | 101.02 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55426 | 100.53 | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55426 | 100.53 | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.56002 | 102.5 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.56465 | 102.48 | 512734 FARML 4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.60564 | 100.84 | 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.52319 | 103.41 | Potential P4 Event - POI 532793_8 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54221 | 107.95 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54457 | 104.21 | Potential P4 Event - POI 532794_2 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54909 | 103.69 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54909 | 103.74 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54984 | 104.06 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54984 | 104.06 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.5514 | 100.91 | Potential P4 Event - POI 532794_5 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55173 | 101.49 | Potential P4 Event - POI 509745_2 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55173 | 103.3 | P12:EHV:EES::CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55173 | 103.36 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55173 | 103.36 | P42:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55173 | 103.69 | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55233 | 100.85 | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.553 | 103.08 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55339 | 100.34 | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55369 | 100.33 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55415 | 100.61 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55424 | 101.02 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55426 | 100.53 | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.55426 | 100.53 | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.56002 | 102.5 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.56465 | 102.48 | 512734 FARML 4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.60564 | 100.84 | 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 1 | 134.16 | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | TDF Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.34685 | 108.57 | Potential P4 Event - POI 515554_14 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.34685 | 108.57 | Potential P4 Event - POI 523097_0 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.42594 | 100.85 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.42594 | 100.85 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.38448 | 108.77 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | TDF Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.38448 | 108.77 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | TDF Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.3217 | 108.77 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | TDF Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.3217 | 108.77 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | TDF Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.3217 | 108.77 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | TDF Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.3217 | 108.77 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | TDF Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-168 | FROM->TO | 514868 DOUGLTP4 138 514922 CLASSEN4 138 1 | 268 | 287 | 0.37985 | 114.81 | 514861 MUSTANG4 138 514865 COUNCIL4 138 1 | TDF Impact | Multi - West Oaks - Council - Classen 138 kV Reconductor
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27L | GEN-2023-134 | FROM->TO | 510948 EARLSBORO 4 138 515055 MAUD 4 138 1 | 143 | 143 | 0.79181 | 113.16 | 510902 WELETK4 138 774660 G23-134-TAP 138 1 | TDF Impact | Maud Tap 138 kV Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.30546 | 157.34 | P12:161:GRDA:DRYGULCH5-MAID 5:::HV: | TDF Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.30265 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.30278 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.30296 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.30296 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.30296 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.30296 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 278.84 | 521089 WASHITA4 138 3WXFMR WASHITA 1 | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.1 | 520828 BLANCHD2 69.0 521018 OU SW 2 69.0 1 | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.19 | P11:069:WFEC:ANADRK3:42MW::: | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 281.44 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 287.42 | 520508 CLVJCTN2 69.0 520859 COGAR 2 69.0 1 | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 287.42 | P12:138:WFEC:CLVLND_SCOTT:::: | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520810 ANADARK2 69.0 520838 CADDO 2 69.0 1 | 58 | 68 | 0.49635 | 107.66 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | TDF Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520838 CADDO 2 69.0 521088 WASHITA2 69.0 1 | 58 | 68 | 0.49635 | 102.75 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | TDF Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.30546 | 157.34 | P12:161:GRDA:DRYGULCH5-MAID 5:::HV: | TDF Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.53403 | 104.98 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54769 | 102.41 | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54769 | 102.41 | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54769 | 102.41 | Potential P4 Event - POI 766261_1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54769 | 102.42 | Potential P4 Event - POI 766261_0 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54772 | 102.29 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54795 | 102.02 | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.53403 | 104.98 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54769 | 102.41 | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54769 | 102.41 | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54769 | 102.41 | Potential P4 Event - POI 766261_1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54769 | 102.42 | Potential P4 Event - POI 766261_0 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54772 | 102.29 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.54795 | 102.02 | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | TDF Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 1 | 134.17 | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | TDF Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.28619 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.28619 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.28619 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.28619 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.28731 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.28812 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.34893 | 112.85 | Potential P4 Event - POI 515554_14 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.34893 | 112.85 | Potential P4 Event - POI 523097_0 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36279 | 103.42 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36279 | 103.43 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36279 | 103.49 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36279 | 103.5 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36279 | 103.5 | Potential P4 Event - POI 762216_12 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36279 | 103.5 | Potential P4 Event - POI 762467_4 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36823 | 102.28 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36823 | 102.28 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.38964 | 102.89 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.3897 | 102.74 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.42745 | 106.13 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.42745 | 106.13 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.37813 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.37813 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.37813 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.37813 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.37855 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.37886 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53681 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53858 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53681 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53858 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-168 | FROM->TO | 514868 DOUGLTP4 138 514922 CLASSEN4 138 1 | 268 | 287 | 0.38264 | 116.06 | 514861 MUSTANG4 138 514865 COUNCIL4 138 1 | TDF Impact | Multi - West Oaks - Council - Classen 138 kV Reconductor
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.33 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.33033 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.33079 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.33079 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.33079 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.33079 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.30636 | 165.34 | P12:161:GRDA:DRYGULCH5-MAID 5:::HV: | TDF Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 278.48 | 521089 WASHITA4 138 3WXFMR WASHITA 1 | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 278.71 | P12:069:WFEC:ANADRKO_WASHITA:::: | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 278.73 | 520838 CADDO 2 69.0 521088 WASHITA2 69.0 1 | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 282.83 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 288.08 | 520508 CLVJCTN2 69.0 520859 COGAR 2 69.0 1 | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 288.08 | P12:138:WFEC:CLVLND_SCOTT:::: | TDF Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520838 CADDO 2 69.0 521088 WASHITA2 69.0 1 | 72 | 72 | 0.4964 | 103.09 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | TDF Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.30636 | 165.34 | P12:161:GRDA:DRYGULCH5-MAID 5:::HV: | TDF Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-063 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | 150 | 188 | 0.20893 | 105 | Potential P4 Event - POI 509745_2 | TDF Impact | Catoosa Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-063 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | 150 | 188 | 0.20893 | 105.89 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | TDF Impact | Catoosa Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-063 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | 150 | 188 | 0.20893 | 105.89 | P42:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Catoosa Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-063 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | 150 | 188 | 0.20893 | 106.08 | P12:EHV:EES::CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1 | TDF Impact | Catoosa Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-063 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | 150 | 188 | 0.20982 | 100.32 | Potential P4 Event - POI 765721_1 | TDF Impact | Catoosa Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-063 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | 150 | 188 | 0.20982 | 101.24 | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Catoosa Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 1 | 134.1 | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | TDF Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.34642 | 122.36 | Potential P4 Event - POI 515554_14 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.34642 | 122.36 | Potential P4 Event - POI 523097_0 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.34755 | 116.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.34902 | 102.02 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.34902 | 102.09 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36005 | 120.97 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36005 | 121.02 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36005 | 121.21 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36005 | 121.27 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36005 | 121.27 | Potential P4 Event - POI 762467_8 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36005 | 121.28 | Potential P4 Event - POI 762216_12 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36084 | 104.25 | 523977 HARRNG_WST 6 230 523971 HARRNGTON1 1 24.0 1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36217 | 100.49 | 525531 TOLK 6 230 525562 TOLK_2 1 24.0 1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36543 | 121.16 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36543 | 121.16 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.38789 | 104.01 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.4258 | 112.46 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.4258 | 112.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.54313 | 100.95 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-134 | FROM->TO | 510948 EARLSBORO 4 138 515055 MAUD 4 138 1 | 143 | 143 | 0.79074 | 105.07 | 510902 WELETK4 138 774660 G23-134-TAP 138 1 | TDF Impact | Maud Tap 138 kV Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-135 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.25594 | 108.31 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-135 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.25594 | 108.31 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-135 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.25594 | 108.31 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | TDF Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-168 | FROM->TO | 514868 DOUGLTP4 138 514922 CLASSEN4 138 1 | 287 | 287 | 0.38304 | 100.4 | 514861 MUSTANG4 138 514865 COUNCIL4 138 1 | TDF Impact | Multi - West Oaks - Council - Classen 138 kV Reconductor
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.20337 | 108.31 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.20337 | 108.31 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.20337 | 108.31 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | TDF Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05005 | 100.77 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05044 | 100.39 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05044 | 100.45 | 338107 5EVERTON RD 161 338108 5ST JOE 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05044 | 100.47 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05069 | 101.75 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0507 | 100.54 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05072 | 102.82 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05075 | 100.45 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05077 | 100.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05079 | 102.62 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05079 | 106.14 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05083 | 100.01 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05083 | 100.06 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05083 | 100.76 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05083 | 100.89 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05083 | 101.01 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05083 | 103.38 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05083 | 103.38 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05083 | 103.38 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05085 | 102.05 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05085 | 102.6 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05086 | 100.29 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05086 | 100.42 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05092 | 100.46 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05093 | 102.83 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.051 | 107.64 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05107 | 107.02 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05107 | 107.14 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05109 | 111.17 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05109 | 114.69 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05109 | 117.52 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05109 | 117.52 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05109 | 119.57 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05151 | 116.74 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05154 | 100.83 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05154 | 101.68 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05154 | 107.24 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05158 | 107.35 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05158 | 107.35 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05169 | 111.89 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05234 | 106.34 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0525 | 117.24 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0525 | 117.24 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05304 | 102.53 | P21:161:GRDA:12SUB-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05328 | 114.29 | 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05328 | 114.92 | Potential P4 Event - POI 770500_2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05328 | 116.09 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05361 | 102.23 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05414 | 108.89 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05515 | 110.7 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05813 | 114.81 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06242 | 106.17 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06279 | 103.73 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05005 | 101.38 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05044 | 101.03 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05044 | 101.09 | 338107 5EVERTON RD 161 338108 5ST JOE 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05044 | 101.11 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05069 | 102.34 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0507 | 101.18 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05072 | 103.38 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05075 | 101.08 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05077 | 101.02 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05078 | 100.13 | P12:EHV:EES::7STFRAN!:7GOBKNOB%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05078 | 100.19 | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05079 | 103.21 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05079 | 106.63 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05079 | 106.63 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0508 | 100.65 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05082 | 100.1 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05082 | 100.11 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.04 | P11:24:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.14 | GEN-2023-050_POI_532793_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.19 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.19 | P13:345-24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF33G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.19 | P23:345:MEC:CBEC 908 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.24 | P11:24:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.26 | P11:24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF33G:3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.27 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.34 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.34 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.36 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.38 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.38 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.5 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.66 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 100.72 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 101.38 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 101.54 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 101.66 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 103.93 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 103.93 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05083 | 103.93 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05084 | 100.44 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05085 | 102.64 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05085 | 103.18 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05086 | 100.02 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05086 | 100.94 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05086 | 101.07 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05092 | 101.1 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05093 | 103.44 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.051 | 108.1 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05107 | 107.43 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05107 | 107.53 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05109 | 111.39 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05109 | 114.78 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05109 | 117.52 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05109 | 117.52 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05109 | 119.49 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05151 | 116.81 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05154 | 101.45 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05154 | 102.27 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05154 | 107.62 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05158 | 107.75 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05158 | 107.75 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05169 | 112.12 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05234 | 106.75 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0525 | 117.24 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0525 | 117.24 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05304 | 103.08 | P21:161:GRDA:12SUB-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05328 | 114.4 | 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05328 | 115 | Potential P4 Event - POI 770500_2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05328 | 116.13 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05361 | 102.79 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05414 | 109.28 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05515 | 110.98 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05813 | 114.93 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06279 | 104.21 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.12222 | 151.16 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13274 | 146.36 | P12:138:AEPW:VINTAJC4:N.E.S.-4::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13348 | 144.74 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13348 | 144.77 | 532937 NEOSHO 5 161 532939 N345 4 5 161 Z1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13371 | 160.79 | 510417 VINTAJC4 138 547486 HOC404 4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13371 | 160.79 | P13:138-161:EMDE:HOCKERVILLE_138-161_AUTO::HOC404_AUTO:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13508 | 141.47 | 547498 STL439 5 161 547658 S4G439 1 18.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13542 | 138.98 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13542 | 139.05 | 338107 5EVERTON RD 161 338108 5ST JOE 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13542 | 139.07 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13544 | 150.9 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13544 | 155.15 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13544 | 158.08 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13544 | 158.08 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13544 | 160.51 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13557 | 140.86 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13558 | 141.79 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1356 | 137.64 | 512734 FARML 4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1356 | 139.47 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13562 | 139 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13563 | 137.99 | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13563 | 139.24 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13564 | 136.78 | 652537 WHITE 3 345 659286 DEERCREK-BE3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13564 | 137.29 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13564 | 141.88 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13564 | 146.2 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13564 | 146.2 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13565 | 136.66 | 652568 GROTONSOUTH7 115 659275 GROTON_G-BE7 115 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13565 | 138.9 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 136.67 | 659268 RCDC.DUM-BE4 230 659271 RCDC.E__-BE4 230 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 136.67 | 659271 RCDC.E__-BE4 230 659376 DRYCREEK-BE4 230 Z | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 136.88 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 136.88 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 137.18 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 137.4 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 137.48 | 771661 GEN-2022-234 138 771662 G22-234XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 137.55 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 137.55 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 137.62 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 137.64 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 137.65 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 137.83 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 137.86 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 137.86 | P11:161:GMO:DOGWOOD_COMBINED_CYCLE_UNIT_OUTAGE_1_1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 137.86 | P11:161:GMO:DOGWOOD-COMBINED-CYCLE-UNIT-OUTA:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 137.9 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC32G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 137.99 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 138.06 | GEN-2023-050_POI_532793_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 138.14 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 138.21 | P11:24:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 138.25 | P13:345-24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF33G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 138.25 | P23:345:MEC:CBEC 908 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 138.33 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 138.35 | P11:24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF33G:3 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 138.45 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 138.46 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 138.47 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 138.69 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 138.92 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 138.99 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 139.71 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 139.81 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 139.86 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 142.78 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 142.78 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13566 | 142.78 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13567 | 136.86 | P23:345:ITCM-MEC:MNTZUMA3 901-902-903:IA-SW | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13567 | 137.57 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13567 | 138.26 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13567 | 138.36 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13567 | 138.36 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13568 | 137.6 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13568 | 137.7 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13568 | 141.2 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13568 | 141.93 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13569 | 139.09 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13569 | 139.29 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13575 | 142.41 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13575 | 146.6 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13575 | 146.78 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13577 | 139.5 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13607 | 146.85 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13607 | 146.85 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13612 | 143.64 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13622 | 139.79 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13622 | 141.1 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13629 | 139.95 | 512631 MIAMI 5 161 3WXFMR MIAAUTO2 2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13638 | 146.43 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13642 | 158.63 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13698 | 156.16 | Potential P4 Event - POI 770500_2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13698 | 157.46 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13758 | 144.05 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13824 | 151.38 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13871 | 155.25 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13875 | 143.13 | P21:161:GRDA:12SUB-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13929 | 142.8 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13951 | 161.44 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.14305 | 152.83 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.14346 | 159.93 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.30505 | 160.39 | P12:161:GRDA:DRYGULCH5-MAID 5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.10794 | 110.21 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12393 | 104.97 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12393 | 104.99 | 532937 NEOSHO 5 161 532939 N345 4 5 161 Z1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12607 | 100.77 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1264 | 104.03 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12656 | 100.39 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12656 | 100.45 | 338107 5EVERTON RD 161 338108 5ST JOE 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12656 | 100.47 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12658 | 111.17 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12658 | 114.69 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12658 | 117.52 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12658 | 117.52 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12658 | 119.57 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12676 | 101.75 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12678 | 102.82 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12682 | 100.54 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12685 | 100.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12686 | 100.45 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12687 | 102.62 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12687 | 106.14 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12691 | 100.01 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12691 | 100.06 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12691 | 100.76 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12691 | 100.89 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12691 | 101.01 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12691 | 103.38 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12691 | 103.38 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12691 | 103.38 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12693 | 102.05 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12693 | 102.6 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12694 | 100.29 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12694 | 100.42 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12702 | 102.83 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12704 | 100.46 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12704 | 107.02 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12704 | 107.14 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12753 | 107.35 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12753 | 107.35 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12765 | 100.83 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12765 | 101.68 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12786 | 117.24 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12786 | 117.24 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12787 | 106.17 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12795 | 106.34 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12878 | 114.29 | 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12878 | 114.92 | Potential P4 Event - POI 770500_2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12878 | 116.09 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12921 | 103.73 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12953 | 107.64 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13004 | 108.89 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13024 | 102.53 | P21:161:GRDA:12SUB-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13059 | 111.89 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13074 | 102.23 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13161 | 116.74 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13378 | 107.24 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13612 | 114.81 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1379 | 110.7 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.10794 | 110.63 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12393 | 105.43 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12393 | 105.46 | 532937 NEOSHO 5 161 532939 N345 4 5 161 Z1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12607 | 101.38 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1264 | 104.54 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12656 | 101.03 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12656 | 101.09 | 338107 5EVERTON RD 161 338108 5ST JOE 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12656 | 101.11 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12658 | 111.39 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12658 | 114.78 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12658 | 117.52 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12658 | 117.52 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12658 | 119.49 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12676 | 102.34 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12678 | 103.38 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12682 | 101.18 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12685 | 101.02 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12686 | 100.13 | P12:EHV:EES::7STFRAN!:7GOBKNOB%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12686 | 100.19 | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12686 | 101.08 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12687 | 103.21 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12687 | 106.63 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12687 | 106.63 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12688 | 100.65 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1269 | 100.1 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1269 | 100.11 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.04 | P11:24:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.14 | GEN-2023-050_POI_532793_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.19 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.19 | P13:345-24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF33G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.19 | P23:345:MEC:CBEC 908 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.24 | P11:24:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.26 | P11:24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF33G:3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.27 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.34 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.34 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.36 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.38 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.38 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.44 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.5 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.66 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 100.72 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 101.38 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 101.54 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 101.66 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 103.93 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 103.93 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12691 | 103.93 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12693 | 102.64 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12693 | 103.18 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12694 | 100.02 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12694 | 100.94 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12694 | 101.07 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12702 | 103.44 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12704 | 101.1 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12704 | 107.43 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12704 | 107.53 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12753 | 107.75 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12753 | 107.75 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12765 | 101.45 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12765 | 102.27 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12786 | 117.24 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12786 | 117.24 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12795 | 106.75 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12878 | 114.4 | 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12878 | 115 | Potential P4 Event - POI 770500_2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12878 | 116.13 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12921 | 104.21 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12953 | 108.1 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13004 | 109.28 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13024 | 103.08 | P21:161:GRDA:12SUB-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13059 | 112.12 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13074 | 102.79 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13161 | 116.81 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13378 | 107.62 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13612 | 114.93 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1379 | 110.98 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05359 | 103.61 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05366 | 103.14 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05366 | 103.14 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05366 | 103.14 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05375 | 102.46 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10788 | 104.66 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10815 | 103.4 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10815 | 103.4 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10815 | 103.4 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.1083 | 102.62 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05359 | 122.58 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05366 | 122.08 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05366 | 122.08 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05366 | 122.08 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05375 | 121.39 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05531 | 109.33 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06081 | 101.8 | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06081 | 102.87 | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06305 | 118.34 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.11354 | 106.18 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.1136 | 105.79 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.1136 | 105.79 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.1136 | 105.79 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.12752 | 105.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.12752 | 105.18 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11354 | 102.47 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.1136 | 102.07 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.1136 | 102.07 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.1136 | 102.07 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.12752 | 101.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.12752 | 101.49 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07241 | 124.21 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07243 | 123.76 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07243 | 123.76 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07243 | 123.76 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07245 | 123.05 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.073 | 110.99 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07472 | 118.64 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.17074 | 117.71 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07241 | 123.87 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07243 | 123.41 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07243 | 123.41 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07243 | 123.41 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07245 | 122.7 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.073 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07472 | 118.28 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.17074 | 117.27 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.10667 | 101.73 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.10676 | 101.29 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.10676 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.10676 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.10689 | 100.71 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.48 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.48 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.48 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.49 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.71 | 521089 WASHITA4 138 3WXFMR WASHITA 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.9 | P12:069:WFEC:ANADRKO_WASHITA:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.97 | 520828 BLANCHD2 69.0 521018 OU SW 2 69.0 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 284.47 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 288.08 | 520508 CLVJCTN2 69.0 520859 COGAR 2 69.0 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 288.08 | P12:138:WFEC:CLVLND_SCOTT:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520810 ANADARK2 69.0 520838 CADDO 2 69.0 1 | 58 | 68 | 0.49589 | 111.38 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520838 CADDO 2 69.0 521088 WASHITA2 69.0 1 | 58 | 68 | 0.49589 | 107.01 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10667 | 107.45 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10676 | 107.01 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10676 | 107.01 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10676 | 107.01 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10689 | 106.42 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.11727 | 102.19 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09385 | 100.85 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09385 | 100.85 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.15082 | 151.16 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16293 | 146.36 | P12:138:AEPW:VINTAJC4:N.E.S.-4::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16338 | 160.79 | 510417 VINTAJC4 138 547486 HOC404 4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16338 | 160.79 | P13:138-161:EMDE:HOCKERVILLE_138-161_AUTO::HOC404_AUTO:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16411 | 144.74 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16411 | 144.77 | 532937 NEOSHO 5 161 532939 N345 4 5 161 Z1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16613 | 141.47 | 547498 STL439 5 161 547658 S4G439 1 18.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16632 | 150.9 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16632 | 155.15 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16632 | 158.08 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16632 | 158.08 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16632 | 160.51 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16645 | 138.98 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16645 | 139.05 | 338107 5EVERTON RD 161 338108 5ST JOE 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16645 | 139.07 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16661 | 139.47 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16661 | 141.79 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16662 | 140.86 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16664 | 137.64 | 512734 FARML 4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16666 | 139 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16667 | 137.99 | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16667 | 139.24 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16668 | 136.78 | 652537 WHITE 3 345 659286 DEERCREK-BE3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16668 | 141.88 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16668 | 146.2 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16668 | 146.2 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16669 | 136.66 | 652568 GROTONSOUTH7 115 659275 GROTON_G-BE7 115 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16669 | 137.29 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16669 | 138.9 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1667 | 136.88 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1667 | 136.88 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1667 | 137.62 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1667 | 137.83 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1667 | 137.86 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1667 | 137.86 | P11:161:GMO:DOGWOOD_COMBINED_CYCLE_UNIT_OUTAGE_1_1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1667 | 137.86 | P11:161:GMO:DOGWOOD-COMBINED-CYCLE-UNIT-OUTA:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 136.67 | 659268 RCDC.DUM-BE4 230 659271 RCDC.E__-BE4 230 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 136.67 | 659271 RCDC.E__-BE4 230 659376 DRYCREEK-BE4 230 Z | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 136.86 | P23:345:ITCM-MEC:MNTZUMA3 901-902-903:IA-SW | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 137.18 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 137.4 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 137.48 | 771661 GEN-2022-234 138 771662 G22-234XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 137.55 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 137.55 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 137.57 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 137.64 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 137.65 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 137.9 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC32G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 137.99 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.06 | GEN-2023-050_POI_532793_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.14 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.21 | P11:24:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.25 | P13:345-24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF33G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.25 | P23:345:MEC:CBEC 908 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.26 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.33 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.35 | P11:24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF33G:3 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.36 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.36 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.45 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.46 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.47 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.69 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.92 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 138.99 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 139.71 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 139.81 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 139.86 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 142.78 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 142.78 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16671 | 142.78 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16672 | 137.6 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16672 | 141.2 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16672 | 141.93 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16673 | 137.7 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16673 | 139.09 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16673 | 139.29 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16676 | 146.6 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16676 | 146.78 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16679 | 139.5 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16679 | 142.41 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16698 | 146.43 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16707 | 146.85 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16707 | 146.85 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1671 | 143.64 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16712 | 139.79 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16712 | 141.1 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16724 | 158.63 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16753 | 139.95 | 512631 MIAMI 5 161 3WXFMR MIAAUTO2 2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16783 | 156.16 | Potential P4 Event - POI 770500_2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16783 | 157.46 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16837 | 144.05 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16913 | 151.38 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1694 | 155.25 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16972 | 143.13 | P21:161:GRDA:12SUB-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.17003 | 161.44 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1704 | 142.8 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.17395 | 159.93 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.17591 | 152.83 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.30505 | 160.39 | P12:161:GRDA:DRYGULCH5-MAID 5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13122 | 110.21 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15008 | 104.97 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15008 | 104.99 | 532937 NEOSHO 5 161 532939 N345 4 5 161 Z1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15261 | 104.03 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15264 | 100.77 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15306 | 111.17 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15306 | 114.69 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15306 | 117.52 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15306 | 117.52 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15306 | 119.57 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15327 | 100.39 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15327 | 100.45 | 338107 5EVERTON RD 161 338108 5ST JOE 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15327 | 100.47 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15349 | 101.75 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1535 | 102.82 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15351 | 100.54 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15357 | 100.45 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15358 | 100.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15361 | 102.62 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15361 | 106.14 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15364 | 100.01 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15364 | 100.06 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15364 | 100.76 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15364 | 100.89 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15364 | 101.01 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15364 | 103.38 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15364 | 103.38 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15364 | 103.38 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15365 | 102.05 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15366 | 102.6 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15367 | 100.29 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15367 | 100.42 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15372 | 107.02 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15372 | 107.14 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15374 | 100.46 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15375 | 102.83 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15401 | 106.17 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15418 | 100.83 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15418 | 101.68 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1542 | 107.35 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1542 | 107.35 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15427 | 117.24 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15427 | 117.24 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15455 | 106.34 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15524 | 114.29 | 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15524 | 114.92 | Potential P4 Event - POI 770500_2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15524 | 116.09 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15564 | 103.73 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15658 | 108.89 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15688 | 107.64 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15689 | 111.89 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1569 | 102.53 | P21:161:GRDA:12SUB-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15755 | 102.23 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1577 | 116.74 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1622 | 107.24 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.16221 | 114.81 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.16698 | 110.7 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13122 | 110.63 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15008 | 105.43 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15008 | 105.46 | 532937 NEOSHO 5 161 532939 N345 4 5 161 Z1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15261 | 104.54 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15264 | 101.38 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15306 | 111.39 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15306 | 114.78 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15306 | 117.52 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15306 | 117.52 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15306 | 119.49 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15327 | 101.03 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15327 | 101.09 | 338107 5EVERTON RD 161 338108 5ST JOE 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15327 | 101.11 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15349 | 102.34 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1535 | 103.38 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15351 | 101.18 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15357 | 101.08 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15358 | 101.02 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15359 | 100.13 | P12:EHV:EES::7STFRAN!:7GOBKNOB%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15359 | 100.19 | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15361 | 100.65 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15361 | 103.21 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15361 | 106.63 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15361 | 106.63 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15363 | 100.1 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.04 | P11:24:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.11 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.14 | GEN-2023-050_POI_532793_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.19 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.19 | P13:345-24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF33G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.19 | P23:345:MEC:CBEC 908 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.24 | P11:24:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.26 | P11:24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF33G:3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.27 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.34 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.34 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.36 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.44 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.5 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.66 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 100.72 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 101.38 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 101.54 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 101.66 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 103.93 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 103.93 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15364 | 103.93 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15365 | 100.38 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15365 | 100.38 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15365 | 102.64 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15366 | 103.18 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15367 | 100.02 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15367 | 100.94 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15367 | 101.07 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15372 | 107.43 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15372 | 107.53 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15374 | 101.1 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15375 | 103.44 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15418 | 101.45 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15418 | 102.27 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1542 | 107.75 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1542 | 107.75 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15427 | 117.24 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15427 | 117.24 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15455 | 106.75 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15524 | 114.4 | 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15524 | 115 | Potential P4 Event - POI 770500_2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15524 | 116.13 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15564 | 104.21 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15658 | 109.28 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15688 | 108.1 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15689 | 112.12 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1569 | 103.08 | P21:161:GRDA:12SUB-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15755 | 102.79 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1577 | 116.81 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1622 | 107.62 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.16221 | 114.93 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.16698 | 110.98 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.05561 | 151.16 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06242 | 160.39 | P12:161:GRDA:DRYGULCH5-MAID 5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0626 | 144.74 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0626 | 144.77 | 532937 NEOSHO 5 161 532939 N345 4 5 161 Z1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06274 | 146.36 | P12:138:AEPW:VINTAJC4:N.E.S.-4::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06331 | 141.47 | 547498 STL439 5 161 547658 S4G439 1 18.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06367 | 138.98 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06367 | 139.05 | 338107 5EVERTON RD 161 338108 5ST JOE 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06367 | 139.07 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0638 | 140.86 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06382 | 141.79 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06384 | 137.64 | 512734 FARML 4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06385 | 139 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06386 | 137.99 | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06387 | 136.66 | 652568 GROTONSOUTH7 115 659275 GROTON_G-BE7 115 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06387 | 136.78 | 652537 WHITE 3 345 659286 DEERCREK-BE3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06387 | 137.29 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06387 | 138.9 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06387 | 141.88 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06387 | 146.2 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06387 | 146.2 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06388 | 136.88 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06388 | 136.88 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06388 | 137.86 | P11:161:GMO:DOGWOOD_COMBINED_CYCLE_UNIT_OUTAGE_1_1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06388 | 137.86 | P11:161:GMO:DOGWOOD-COMBINED-CYCLE-UNIT-OUTA:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06388 | 139.24 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 136.67 | 659268 RCDC.DUM-BE4 230 659271 RCDC.E__-BE4 230 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 136.67 | 659271 RCDC.E__-BE4 230 659376 DRYCREEK-BE4 230 Z | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 137.18 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 137.4 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 137.48 | 771661 GEN-2022-234 138 771662 G22-234XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 137.55 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 137.55 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 137.62 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 137.64 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 137.65 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 137.83 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 137.86 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 137.9 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC32G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 137.99 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 138.06 | GEN-2023-050_POI_532793_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 138.14 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 138.21 | P11:24:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 138.25 | P13:345-24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF33G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 138.25 | P23:345:MEC:CBEC 908 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 138.33 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 138.35 | P11:24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF33G:3 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 138.45 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 138.46 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 138.47 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 138.69 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 138.92 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 138.99 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 139.71 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 139.81 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 139.86 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 142.78 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 142.78 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06389 | 142.78 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0639 | 136.86 | P23:345:ITCM-MEC:MNTZUMA3 901-902-903:IA-SW | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0639 | 137.57 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0639 | 138.26 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0639 | 138.36 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0639 | 138.36 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06391 | 137.6 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06391 | 137.7 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06391 | 139.47 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06392 | 139.09 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06392 | 139.29 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06392 | 141.2 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06393 | 141.93 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06398 | 142.41 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06402 | 139.95 | 512631 MIAMI 5 161 3WXFMR MIAAUTO2 2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06402 | 150.9 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06402 | 155.15 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06402 | 158.08 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06402 | 158.08 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06402 | 160.51 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06404 | 139.5 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06406 | 146.6 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06406 | 146.78 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06438 | 146.85 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06438 | 146.85 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06449 | 143.64 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0649 | 139.79 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0649 | 141.1 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06511 | 158.63 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06511 | 160.79 | 510417 VINTAJC4 138 547486 HOC404 4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06511 | 160.79 | P13:138-161:EMDE:HOCKERVILLE_138-161_AUTO::HOC404_AUTO:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06561 | 156.16 | Potential P4 Event - POI 770500_2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06561 | 157.46 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.066 | 146.43 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06685 | 144.05 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06694 | 152.83 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06702 | 151.38 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0672 | 155.25 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06757 | 161.44 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.07007 | 143.13 | P21:161:GRDA:12SUB-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.07032 | 142.8 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.07254 | 159.93 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05351 | 110.21 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06342 | 104.97 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06342 | 104.99 | 532937 NEOSHO 5 161 532939 N345 4 5 161 Z1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06469 | 100.77 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06488 | 100.39 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06488 | 100.45 | 338107 5EVERTON RD 161 338108 5ST JOE 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06488 | 100.47 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06505 | 101.75 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06509 | 102.82 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06514 | 100.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06516 | 102.62 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06516 | 106.14 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06518 | 100.45 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06519 | 100.01 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06519 | 100.06 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06519 | 100.76 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06519 | 100.89 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06519 | 101.01 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06519 | 103.38 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06519 | 103.38 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06519 | 103.38 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06521 | 100.54 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06523 | 100.29 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06524 | 100.42 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06524 | 102.05 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06524 | 102.6 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06532 | 102.83 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06538 | 100.46 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06539 | 111.17 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06539 | 114.69 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06539 | 117.52 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06539 | 117.52 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06539 | 119.57 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06544 | 107.02 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06544 | 107.14 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06585 | 104.03 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06595 | 107.35 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06595 | 107.35 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06635 | 107.64 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06649 | 106.34 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06653 | 100.83 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06653 | 101.68 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06683 | 117.24 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06683 | 117.24 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06764 | 114.29 | 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06764 | 114.92 | Potential P4 Event - POI 770500_2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06764 | 116.09 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06803 | 107.24 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06804 | 106.17 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06875 | 103.73 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06899 | 108.89 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06919 | 111.89 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06969 | 116.74 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.07075 | 110.7 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.07187 | 102.53 | P21:161:GRDA:12SUB-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.072 | 102.23 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.07543 | 114.81 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05351 | 110.63 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06342 | 105.43 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06342 | 105.46 | 532937 NEOSHO 5 161 532939 N345 4 5 161 Z1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06469 | 101.38 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06488 | 101.03 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06488 | 101.09 | 338107 5EVERTON RD 161 338108 5ST JOE 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06488 | 101.11 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06505 | 102.34 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06509 | 103.38 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06514 | 101.02 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06515 | 100.13 | P12:EHV:EES::7STFRAN!:7GOBKNOB%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06515 | 100.19 | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06516 | 103.21 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06516 | 106.63 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06516 | 106.63 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06517 | 100.65 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06518 | 101.08 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.04 | P11:24:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.1 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.11 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.14 | GEN-2023-050_POI_532793_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.19 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.19 | P13:345-24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF33G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.19 | P23:345:MEC:CBEC 908 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.24 | P11:24:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.26 | P11:24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF33G:3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.27 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.34 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.34 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.36 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.5 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.66 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 100.72 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 101.38 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 101.54 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 101.66 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 103.93 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 103.93 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06519 | 103.93 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0652 | 100.38 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0652 | 100.38 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06521 | 100.44 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06521 | 101.18 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06523 | 100.02 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06523 | 100.94 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06524 | 101.07 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06524 | 102.64 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06524 | 103.18 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06532 | 103.44 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06538 | 101.1 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06539 | 111.39 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06539 | 114.78 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06539 | 117.52 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06539 | 117.52 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06539 | 119.49 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06544 | 107.43 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06544 | 107.53 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06585 | 104.54 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06595 | 107.75 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06595 | 107.75 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06635 | 108.1 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06649 | 106.75 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06653 | 101.45 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06653 | 102.27 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06683 | 117.24 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06683 | 117.24 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06764 | 114.4 | 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06764 | 115 | Potential P4 Event - POI 770500_2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06764 | 116.13 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06803 | 107.62 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06875 | 104.21 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06899 | 109.28 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06919 | 112.12 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06969 | 116.81 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.07075 | 110.98 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.07187 | 103.08 | P21:161:GRDA:12SUB-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.072 | 102.79 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.07543 | 114.93 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-057 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.05142 | 100.84 | 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-063 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.07274 | 100.84 | 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-075 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.60564 | 100.84 | 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | 956 | 956 | 0.60564 | 100.84 | 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | NEOSHO 7 to G22-092-TAP 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.05545 | 104.66 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.05572 | 103.4 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.05572 | 103.4 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.05572 | 103.4 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.05587 | 102.62 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 1 | 134.16 | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.16036 | 108.77 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.16036 | 108.77 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05588 | 105.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05588 | 105.18 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05588 | 101.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05588 | 101.49 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06183 | 102.19 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.34685 | 108.57 | Potential P4 Event - POI 515554_14 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.34685 | 108.57 | Potential P4 Event - POI 523097_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.42594 | 100.85 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.42594 | 100.85 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06997 | 103.61 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07003 | 103.14 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07003 | 103.14 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07003 | 103.14 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07012 | 102.46 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10874 | 104.66 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10901 | 103.4 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10901 | 103.4 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10901 | 103.4 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10917 | 102.62 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06489 | 104.49 | P12:138:AEPW:CORNVIL4:S.W.S.-4::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06489 | 106.34 | 511421 VERDEN 4 138 511502 N29CHIK4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06489 | 107.52 | 511421 VERDEN 4 138 511477 S.W.S.-4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06615 | 101.8 | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06615 | 102.87 | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06997 | 122.58 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07003 | 122.08 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07003 | 122.08 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07003 | 122.08 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07012 | 121.39 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07226 | 109.33 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.08462 | 118.34 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.38448 | 108.77 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.38448 | 108.77 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.08888 | 106.18 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.08894 | 105.79 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.08894 | 105.79 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.08894 | 105.79 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.11062 | 105.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.11062 | 105.18 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.08888 | 102.47 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.08894 | 102.07 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.08894 | 102.07 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.08894 | 102.07 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11062 | 101.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11062 | 101.49 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09751 | 101.73 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.0976 | 101.29 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.0976 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.0976 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09773 | 100.71 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09751 | 107.45 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.0976 | 107.01 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.0976 | 107.01 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.0976 | 107.01 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09773 | 106.42 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.11385 | 102.19 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05056 | 108.57 | Potential P4 Event - POI 515554_14 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05056 | 108.57 | Potential P4 Event - POI 523097_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.1193 | 100.85 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.1193 | 100.85 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08405 | 104.66 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08432 | 103.4 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08432 | 103.4 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08432 | 103.4 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08447 | 102.62 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05041 | 109.33 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07519 | 118.34 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.3217 | 108.77 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.3217 | 108.77 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05347 | 106.18 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05353 | 105.79 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05353 | 105.79 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05353 | 105.79 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.09604 | 105.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.09604 | 105.18 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05347 | 102.47 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05353 | 102.07 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05353 | 102.07 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05353 | 102.07 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.09604 | 101.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.09604 | 101.49 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06835 | 101.73 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06844 | 101.29 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06844 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06844 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06857 | 100.71 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06835 | 107.45 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06844 | 107.01 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06844 | 107.01 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06844 | 107.01 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06857 | 106.42 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10015 | 102.19 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05606 | 108.57 | Potential P4 Event - POI 515554_14 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05606 | 108.57 | Potential P4 Event - POI 523097_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.17757 | 100.85 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.17757 | 100.85 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08405 | 104.66 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08432 | 103.4 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08432 | 103.4 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08432 | 103.4 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08447 | 102.62 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05041 | 109.33 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07519 | 118.34 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.3217 | 108.77 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.3217 | 108.77 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05347 | 106.18 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05353 | 105.79 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05353 | 105.79 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05353 | 105.79 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.09604 | 105.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.09604 | 105.18 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05347 | 102.47 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05353 | 102.07 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05353 | 102.07 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05353 | 102.07 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.09604 | 101.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.09604 | 101.49 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06835 | 101.73 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06844 | 101.29 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06844 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06844 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06857 | 100.71 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06835 | 107.45 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06844 | 107.01 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06844 | 107.01 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06844 | 107.01 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06857 | 106.42 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10015 | 102.19 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05606 | 108.57 | Potential P4 Event - POI 515554_14 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05606 | 108.57 | Potential P4 Event - POI 523097_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.17757 | 100.85 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.17757 | 100.85 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-168 | FROM->TO | 514868 DOUGLTP4 138 514922 CLASSEN4 138 1 | 268 | 287 | 0.37985 | 114.81 | 514861 MUSTANG4 138 514865 COUNCIL4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - West Oaks - Council - Classen 138 kV Reconductor
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08319 | 104.66 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08346 | 103.4 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08346 | 103.4 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08346 | 103.4 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08362 | 102.62 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | 157 | 157 | 0.05812 | 102.55 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:WELSH7::: | Cumulative Impact | Rebuild 3PATMOS.W# to FULTON 3 115kV line 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | 157 | 157 | 0.06199 | 104.14 | 337376 7SAREPTA% 345 508809 LONGWD 7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3PATMOS.W# to FULTON 3 115kV line 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | 157 | 157 | 0.0636 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 508809_1 | Cumulative Impact | Rebuild 3PATMOS.W# to FULTON 3 115kV line 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10366 | 103.61 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10372 | 103.14 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10372 | 103.14 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10372 | 103.14 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10381 | 102.46 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.12272 | 104.66 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.12299 | 103.4 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.12299 | 103.4 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.12299 | 103.4 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.12314 | 102.62 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.09712 | 101.8 | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.09712 | 102.87 | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10366 | 122.58 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10372 | 122.08 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10372 | 122.08 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10372 | 122.08 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10381 | 121.39 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10542 | 109.33 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.11157 | 104.49 | P12:138:AEPW:CORNVIL4:S.W.S.-4::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.11157 | 106.34 | 511421 VERDEN 4 138 511502 N29CHIK4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.11157 | 107.52 | 511421 VERDEN 4 138 511477 S.W.S.-4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.11274 | 118.34 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.07549 | 108.77 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.07549 | 108.77 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.06263 | 106.18 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.0627 | 105.79 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.0627 | 105.79 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.0627 | 105.79 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.07606 | 105.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.07606 | 105.18 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.06263 | 102.47 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.0627 | 102.07 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.0627 | 102.07 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.0627 | 102.07 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.07606 | 101.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.07606 | 101.49 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09345 | 101.73 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09354 | 101.29 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09354 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09354 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09367 | 100.71 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09345 | 107.45 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09354 | 107.01 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09354 | 107.01 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09354 | 107.01 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09367 | 106.42 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10363 | 102.19 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09772 | 100.85 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09772 | 100.85 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27L | GEN-2023-134 | FROM->TO | 510948 EARLSBORO 4 138 515055 MAUD 4 138 1 | 143 | 143 | 0.79181 | 113.16 | 510902 WELETK4 138 774660 G23-134-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Maud Tap 138 kV Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27L | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.07393 | 110.25 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27L | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.07393 | 110.25 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27L | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.07393 | 110.25 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-009 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.06994 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-009 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.07083 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-009 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.07207 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-009 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.07207 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-009 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.07207 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-009 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.07207 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05099 | 101.97 | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.051 | 101.88 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05109 | 103.35 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05109 | 103.36 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05113 | 100.51 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05113 | 100.51 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05113 | 100.51 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05114 | 107.46 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05114 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 773480_2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05114 | 111.04 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05114 | 113.95 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05114 | 113.95 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05114 | 116.02 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05131 | 104.81 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05159 | 103.69 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05159 | 103.87 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05159 | 103.97 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05184 | 100.42 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05185 | 104.31 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05188 | 113.32 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05202 | 108.77 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05213 | 104.23 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05213 | 104.23 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05262 | 112.86 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05262 | 112.86 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05263 | 103.39 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05357 | 111.6 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0544 | 106.12 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05548 | 107.64 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05796 | 112.95 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06307 | 100.62 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05029 | 100.56 | 547498 STL439 5 161 547658 S4G439 1 18.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05099 | 102.69 | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.051 | 102.6 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05108 | 100.65 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05109 | 104.03 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05109 | 104.03 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05113 | 101.26 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05113 | 101.26 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05113 | 101.26 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05114 | 107.9 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05114 | 111.34 | Potential P4 Event - POI 773480_1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05114 | 111.37 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05114 | 114.17 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05114 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05114 | 116.18 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05115 | 100.16 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05115 | 100.72 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05131 | 105.46 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05159 | 104.32 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05159 | 104.49 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05159 | 104.58 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05184 | 101.18 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05185 | 104.9 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05188 | 113.63 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05202 | 109.21 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05213 | 104.83 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05213 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05262 | 113.11 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05262 | 113.11 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05263 | 104.01 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05357 | 111.89 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05392 | 100.07 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0544 | 106.71 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05548 | 108.14 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05796 | 113.23 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06307 | 101.31 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.12283 | 146.81 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13308 | 142.58 | P12:138:AEPW:VINTAJC4:N.E.S.-4::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13397 | 140.63 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13397 | 140.67 | 532937 NEOSHO 5 161 532939 N345 4 5 161 Z1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13404 | 156.73 | 510417 VINTAJC4 138 547486 HOC404 4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13404 | 156.73 | P13:138-161:EMDE:HOCKERVILLE_138-161_AUTO::HOC404_AUTO:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1354 | 138.36 | 547498 STL439 5 161 547658 S4G439 1 18.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13561 | 146.2 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13561 | 150.49 | Potential P4 Event - POI 773480_1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13561 | 150.53 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13561 | 153.46 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13561 | 153.47 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13561 | 155.92 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13574 | 136.92 | 503997 SIBLEYRD5 161 547484 DEC392 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13578 | 135.42 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13578 | 135.52 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13589 | 135.9 | P23:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13589 | 135.9 | P41:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13592 | 140.19 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13597 | 138.09 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13598 | 135.36 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13599 | 134.34 | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13599 | 135.63 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13599 | 142.53 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13599 | 142.54 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.136 | 133 | 652568 GROTONSOUTH7 115 659275 GROTON_G-BE7 115 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.136 | 133.13 | 652537 WHITE 3 345 659286 DEERCREK-BE3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.136 | 133.64 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.136 | 135.32 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.136 | 135.72 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.136 | 137.28 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.136 | 138.19 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13601 | 133.28 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13601 | 133.28 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13601 | 134.01 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13601 | 134.23 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13601 | 134.24 | P11:161:GMO:DOGWOOD_COMBINED_CYCLE_UNIT_OUTAGE_1_1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13601 | 134.24 | P11:161:GMO:DOGWOOD-COMBINED-CYCLE-UNIT-OUTA:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13601 | 134.25 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 133.01 | 659268 RCDC.DUM-BE4 230 659271 RCDC.E__-BE4 230 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 133.01 | 659271 RCDC.E__-BE4 230 659376 DRYCREEK-BE4 230 Z | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 133.22 | P23:345:ITCM-MEC:MNTZUMA3 901-902-903:IA-SW | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 133.53 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 133.76 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 133.8 | 771661 GEN-2022-234 138 771662 G22-234XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 133.92 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 133.92 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 133.93 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 134.01 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 134.02 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 134.29 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 134.37 | GEN-2023-050_POI_532793_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 134.51 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 134.64 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 134.65 | P13:345-24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF33G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 134.65 | P23:345:MEC:CBEC 908 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 134.74 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 134.76 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 134.76 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 134.86 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 134.87 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 134.87 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 135.1 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 135.34 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 135.41 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 136.01 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 136.16 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 136.32 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 139.08 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 139.08 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13602 | 139.08 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13603 | 137.76 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13604 | 133.66 | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13604 | 133.71 | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13604 | 134 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13604 | 134.19 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13604 | 134.59 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13604 | 138.51 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13605 | 135.75 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13619 | 135.7 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13627 | 142.35 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13627 | 142.73 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13627 | 142.91 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13647 | 139.89 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13658 | 135.9 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13658 | 137.35 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13658 | 139.31 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13661 | 142.92 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13661 | 142.92 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13664 | 136.3 | 512631 MIAMI 5 161 3WXFMR MIAAUTO2 2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13665 | 153.05 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13797 | 140.01 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13855 | 147.9 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1391 | 151.15 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13965 | 139.01 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13993 | 157.19 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.14161 | 140.32 | 547579 COM381T2 69.0 547583 FRL363 2 69.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.14336 | 157.34 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.14341 | 149.01 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.30546 | 157.34 | P12:161:GRDA:DRYGULCH5-MAID 5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.10856 | 106.72 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12438 | 101.77 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12656 | 107.46 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12656 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 773480_2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12656 | 111.04 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12656 | 113.95 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12656 | 113.95 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12656 | 116.02 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12671 | 101.1 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12702 | 101.97 | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12703 | 101.88 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12714 | 103.35 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12714 | 103.36 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12718 | 100.51 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12718 | 100.51 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12718 | 100.51 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12755 | 103.69 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12755 | 103.87 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12755 | 103.97 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12793 | 100.42 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12793 | 112.86 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12793 | 112.86 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12807 | 104.23 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12807 | 104.23 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1282 | 103.39 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12903 | 111.6 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12952 | 100.62 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12981 | 104.81 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13026 | 106.12 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1309 | 108.77 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13195 | 113.32 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13405 | 104.31 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13593 | 112.95 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13819 | 107.64 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.10856 | 107.36 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12438 | 102.44 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12634 | 100.56 | 547498 STL439 5 161 547658 S4G439 1 18.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12656 | 107.9 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12656 | 111.34 | Potential P4 Event - POI 773480_1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12656 | 111.37 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12656 | 114.17 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12656 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12656 | 116.18 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12671 | 101.81 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12702 | 102.69 | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12703 | 102.6 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1271 | 100.65 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12714 | 104.03 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12714 | 104.03 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12718 | 101.26 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12718 | 101.26 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12718 | 101.26 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1272 | 100.16 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1272 | 100.72 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12755 | 104.32 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12755 | 104.49 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12755 | 104.58 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12793 | 101.18 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12793 | 113.11 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12793 | 113.11 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12807 | 104.83 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12807 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1282 | 104.01 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12903 | 111.89 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12952 | 101.31 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12981 | 105.46 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13026 | 106.71 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1309 | 109.21 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13102 | 100.07 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13195 | 113.63 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13405 | 104.9 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13593 | 113.23 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13819 | 108.14 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.10842 | 107.13 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.10868 | 105.71 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.10868 | 105.71 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.10868 | 105.71 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.10882 | 104.85 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05323 | 114.93 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.0533 | 114.45 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.0533 | 114.45 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.0533 | 114.45 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05338 | 113.78 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05357 | 101.23 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05495 | 101.86 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06265 | 111.73 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10875 | 116.24 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10902 | 114.91 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10902 | 114.91 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10902 | 114.91 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10916 | 114.13 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.11648 | 103.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05323 | 133.71 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.0533 | 133.21 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.0533 | 133.21 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.0533 | 133.21 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05338 | 132.53 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05357 | 119.89 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05495 | 120.53 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05529 | 107.15 | P12:138:WFEC:ANADRKO_PAYNE:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.0601 | 113.78 | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.0601 | 114.84 | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06265 | 130.39 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.10842 | 105.06 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.10868 | 103.75 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.10868 | 103.75 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.10868 | 103.75 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.10882 | 102.97 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.30265 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.30278 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.30296 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.30296 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.30296 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.30296 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11177 | 116.34 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11183 | 115.93 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11183 | 115.93 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11183 | 115.93 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11214 | 103.39 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11444 | 104.25 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.12595 | 116.6 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.12595 | 116.6 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.11177 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.11183 | 119.64 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.11183 | 119.64 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.11183 | 119.64 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.11214 | 107.09 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.11444 | 107.95 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.12595 | 120.3 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.12595 | 120.3 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06756 | 100 | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06769 | 100.47 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06769 | 100.54 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06769 | 100.54 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06769 | 100.54 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06769 | 100.55 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06769 | 100.55 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06859 | 103.13 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06935 | 109.24 | P12:138:WFEC:OU_PAYNE:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06935 | 110.9 | 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07014 | 106.7 | P12:138:WFEC:ANADRKO_SUNSHINE:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07014 | 111.66 | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07175 | 137.05 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07176 | 136.65 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07176 | 136.65 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07176 | 136.65 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07179 | 135.96 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07184 | 123.62 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07233 | 124.37 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07407 | 132.85 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.17025 | 126.84 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06769 | 100.12 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06769 | 100.19 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06769 | 100.19 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06769 | 100.2 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06769 | 100.2 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06769 | 100.2 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06859 | 102.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06935 | 108.89 | P12:138:WFEC:OU_PAYNE:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.06935 | 110.56 | 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07014 | 106.36 | P12:138:WFEC:ANADRKO_SUNSHINE:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07014 | 111.33 | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07175 | 136.75 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07176 | 136.35 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07176 | 136.35 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07176 | 136.35 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07179 | 135.65 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07184 | 123.3 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07233 | 124.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.07407 | 132.54 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.17025 | 126.46 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11177 | 112.88 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11183 | 112.47 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11183 | 112.47 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11183 | 112.47 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11444 | 100.8 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.12595 | 113.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.12595 | 113.14 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.10414 | 104.06 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.10422 | 103.64 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.10422 | 103.64 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.10422 | 103.64 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.10434 | 103.06 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.10414 | 111.71 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.10422 | 111.29 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.10422 | 111.29 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.10422 | 111.29 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.10434 | 110.7 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.10461 | 100.12 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.10733 | 100.84 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.11482 | 107.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 278.84 | 521089 WASHITA4 138 3WXFMR WASHITA 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.1 | 520828 BLANCHD2 69.0 521018 OU SW 2 69.0 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 279.19 | P11:069:WFEC:ANADRK3:42MW::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 281.44 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 287.42 | 520508 CLVJCTN2 69.0 520859 COGAR 2 69.0 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 287.42 | P12:138:WFEC:CLVLND_SCOTT:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520810 ANADARK2 69.0 520838 CADDO 2 69.0 1 | 58 | 68 | 0.49635 | 107.66 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520838 CADDO 2 69.0 521088 WASHITA2 69.0 1 | 58 | 68 | 0.49635 | 102.75 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10414 | 117.68 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10422 | 117.26 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10422 | 117.26 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10422 | 117.26 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10434 | 116.67 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10461 | 106.04 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10733 | 106.76 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.11482 | 113.41 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06036 | 103.42 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06036 | 103.43 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06036 | 103.49 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06036 | 103.5 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06036 | 103.5 | Potential P4 Event - POI 762216_12 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06036 | 103.5 | Potential P4 Event - POI 762467_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06639 | 102.28 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06639 | 102.28 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06878 | 102.89 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06884 | 102.74 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09518 | 106.13 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09518 | 106.13 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.09518 | 104.28 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.09518 | 104.28 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-038 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.05729 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-038 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.05788 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-038 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.05871 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-038 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.05871 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-038 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.05871 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-038 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.05871 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.15149 | 146.81 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16331 | 142.58 | P12:138:AEPW:VINTAJC4:N.E.S.-4::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16374 | 156.73 | 510417 VINTAJC4 138 547486 HOC404 4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16374 | 156.73 | P13:138-161:EMDE:HOCKERVILLE_138-161_AUTO::HOC404_AUTO:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16463 | 140.63 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16463 | 140.67 | 532937 NEOSHO 5 161 532939 N345 4 5 161 Z1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16648 | 138.36 | 547498 STL439 5 161 547658 S4G439 1 18.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16652 | 146.2 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16652 | 150.49 | Potential P4 Event - POI 773480_1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16652 | 150.53 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16652 | 153.46 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16652 | 153.47 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16652 | 155.92 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16653 | 136.92 | 503997 SIBLEYRD5 161 547484 DEC392 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16684 | 135.42 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16684 | 135.52 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16695 | 135.9 | P23:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16695 | 135.9 | P41:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16698 | 140.19 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16703 | 135.72 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16704 | 138.09 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16705 | 135.63 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16706 | 134.34 | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16706 | 135.36 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16707 | 133.13 | 652537 WHITE 3 345 659286 DEERCREK-BE3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16707 | 133.64 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16707 | 137.28 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16707 | 138.19 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16707 | 142.53 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16707 | 142.54 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16708 | 133 | 652568 GROTONSOUTH7 115 659275 GROTON_G-BE7 115 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16708 | 133.28 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16708 | 133.28 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16708 | 135.32 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 133.01 | 659268 RCDC.DUM-BE4 230 659271 RCDC.E__-BE4 230 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 133.01 | 659271 RCDC.E__-BE4 230 659376 DRYCREEK-BE4 230 Z | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 133.53 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 133.76 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 133.8 | 771661 GEN-2022-234 138 771662 G22-234XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 133.92 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 133.92 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.01 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.01 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.02 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.23 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.24 | P11:161:GMO:DOGWOOD_COMBINED_CYCLE_UNIT_OUTAGE_1_1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.24 | P11:161:GMO:DOGWOOD-COMBINED-CYCLE-UNIT-OUTA:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.25 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.29 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.37 | GEN-2023-050_POI_532793_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.51 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.64 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.65 | P13:345-24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF33G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.65 | P23:345:MEC:CBEC 908 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.74 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.86 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.87 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 134.87 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 135.1 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 135.34 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 135.41 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 136.01 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 136.16 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 136.32 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 139.08 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 139.08 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16709 | 139.08 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1671 | 133.22 | P23:345:ITCM-MEC:MNTZUMA3 901-902-903:IA-SW | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1671 | 133.93 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1671 | 134.76 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1671 | 134.76 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1671 | 137.76 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1671 | 138.51 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16711 | 133.66 | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16711 | 133.71 | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16711 | 134 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16711 | 134.19 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16711 | 134.59 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16712 | 135.75 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16725 | 135.7 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16731 | 142.35 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16731 | 142.73 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16731 | 142.91 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16748 | 139.89 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1675 | 153.05 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16751 | 135.9 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16751 | 137.35 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16751 | 139.31 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16764 | 142.92 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16764 | 142.92 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16792 | 136.3 | 512631 MIAMI 5 161 3WXFMR MIAAUTO2 2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1688 | 140.01 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16946 | 147.9 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16982 | 151.15 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.17048 | 157.19 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.17079 | 139.01 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.17385 | 140.32 | 547579 COM381T2 69.0 547583 FRL363 2 69.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.17387 | 157.34 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1763 | 149.01 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.30546 | 157.34 | P12:161:GRDA:DRYGULCH5-MAID 5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13193 | 106.72 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15058 | 101.77 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15297 | 101.1 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15308 | 107.46 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15308 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 773480_2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15308 | 111.04 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15308 | 113.95 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15308 | 113.95 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15308 | 116.02 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15379 | 101.88 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15379 | 101.97 | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15391 | 103.35 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15391 | 103.36 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15395 | 100.51 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15395 | 100.51 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15395 | 100.51 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15426 | 103.69 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15426 | 103.87 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15426 | 103.97 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15438 | 112.86 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15438 | 112.86 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1545 | 100.42 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15477 | 104.23 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15477 | 104.23 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 103.39 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15553 | 111.6 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.156 | 100.62 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15684 | 106.12 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15719 | 104.81 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15724 | 108.77 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15809 | 113.32 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.16203 | 112.95 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.16251 | 104.31 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.16732 | 107.64 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13193 | 107.36 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15058 | 102.44 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15297 | 101.81 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15308 | 107.9 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15308 | 111.34 | Potential P4 Event - POI 773480_1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15308 | 111.37 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15308 | 114.17 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15308 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15308 | 116.18 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15312 | 100.56 | 547498 STL439 5 161 547658 S4G439 1 18.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15379 | 102.6 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15379 | 102.69 | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15387 | 100.65 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15391 | 104.03 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15391 | 104.03 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15395 | 101.26 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15395 | 101.26 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15395 | 101.26 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15396 | 100.16 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15396 | 100.72 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15426 | 104.32 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15426 | 104.49 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15426 | 104.58 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15438 | 113.11 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15438 | 113.11 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1545 | 101.18 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15477 | 104.83 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15477 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 104.01 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15553 | 111.89 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.156 | 101.31 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15684 | 106.71 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15719 | 105.46 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15724 | 109.21 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15787 | 100.07 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15809 | 113.63 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.16203 | 113.23 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.16251 | 104.9 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.16732 | 108.14 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.05609 | 146.81 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06263 | 157.34 | P12:161:GRDA:DRYGULCH5-MAID 5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06301 | 140.63 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06301 | 140.67 | 532937 NEOSHO 5 161 532939 N345 4 5 161 Z1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06301 | 142.58 | P12:138:AEPW:VINTAJC4:N.E.S.-4::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06357 | 138.36 | 547498 STL439 5 161 547658 S4G439 1 18.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06396 | 135.42 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06396 | 135.52 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06409 | 140.19 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06411 | 135.9 | P23:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06411 | 135.9 | P41:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06413 | 146.2 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06413 | 150.49 | Potential P4 Event - POI 773480_1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06413 | 150.53 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06413 | 153.46 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06413 | 153.47 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06413 | 155.92 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06415 | 134.34 | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06415 | 135.36 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06415 | 138.09 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06415 | 142.53 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06415 | 142.54 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06416 | 133.13 | 652537 WHITE 3 345 659286 DEERCREK-BE3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06416 | 133.64 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06416 | 135.32 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06416 | 138.19 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06417 | 133 | 652568 GROTONSOUTH7 115 659275 GROTON_G-BE7 115 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06417 | 133.28 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06417 | 133.28 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06417 | 135.63 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06417 | 137.28 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 133.01 | 659268 RCDC.DUM-BE4 230 659271 RCDC.E__-BE4 230 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 133.01 | 659271 RCDC.E__-BE4 230 659376 DRYCREEK-BE4 230 Z | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 133.53 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 133.76 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 133.8 | 771661 GEN-2022-234 138 771662 G22-234XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 133.92 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 133.92 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.01 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.01 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.02 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.23 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.24 | P11:161:GMO:DOGWOOD_COMBINED_CYCLE_UNIT_OUTAGE_1_1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.24 | P11:161:GMO:DOGWOOD-COMBINED-CYCLE-UNIT-OUTA:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.25 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.29 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.37 | GEN-2023-050_POI_532793_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.51 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.64 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.65 | P13:345-24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF33G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.65 | P23:345:MEC:CBEC 908 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.74 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.86 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.87 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 134.87 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 135.1 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 135.34 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 135.41 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 136.01 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 136.16 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 136.32 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 139.08 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 139.08 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06418 | 139.08 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06419 | 133.22 | P23:345:ITCM-MEC:MNTZUMA3 901-902-903:IA-SW | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06419 | 133.93 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06419 | 134.76 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06419 | 134.76 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0642 | 133.66 | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0642 | 133.71 | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0642 | 134 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0642 | 134.19 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0642 | 134.59 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06421 | 137.76 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06422 | 135.75 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06422 | 138.51 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06424 | 135.72 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06431 | 136.3 | 512631 MIAMI 5 161 3WXFMR MIAAUTO2 2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0644 | 135.7 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06451 | 142.35 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06451 | 142.73 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06451 | 142.91 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06453 | 136.92 | 503997 SIBLEYRD5 161 547484 DEC392 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06477 | 139.89 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06486 | 142.92 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06486 | 142.92 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0652 | 135.9 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0652 | 137.35 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0652 | 139.31 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06528 | 153.05 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06536 | 156.73 | 510417 VINTAJC4 138 547486 HOC404 4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06536 | 156.73 | P13:138-161:EMDE:HOCKERVILLE_138-161_AUTO::HOC404_AUTO:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06714 | 140.32 | 547579 COM381T2 69.0 547583 FRL363 2 69.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06715 | 140.01 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06723 | 149.01 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06727 | 147.9 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06753 | 151.15 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06793 | 157.19 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.07062 | 139.01 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.07242 | 157.34 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05396 | 106.72 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06378 | 101.77 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06524 | 101.88 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06524 | 101.97 | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06529 | 107.46 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06529 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 773480_2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06529 | 111.04 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06529 | 113.95 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06529 | 113.95 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06529 | 116.02 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06534 | 103.35 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06534 | 103.36 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06538 | 100.51 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06538 | 100.51 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06538 | 100.51 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06586 | 103.69 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06586 | 103.87 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06586 | 103.97 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06605 | 101.1 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0664 | 104.23 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0664 | 104.23 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06654 | 104.81 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06665 | 103.39 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06672 | 100.42 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06681 | 112.86 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06681 | 112.86 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06781 | 111.6 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06821 | 104.31 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06895 | 100.62 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06914 | 106.12 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06942 | 108.77 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06995 | 113.32 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.07095 | 107.64 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.07519 | 112.95 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05396 | 107.36 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06378 | 102.44 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06454 | 100.56 | 547498 STL439 5 161 547658 S4G439 1 18.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06524 | 102.6 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06524 | 102.69 | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06529 | 107.9 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06529 | 111.34 | Potential P4 Event - POI 773480_1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06529 | 111.37 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06529 | 114.17 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06529 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 532793_16 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06529 | 116.18 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06533 | 100.65 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06534 | 104.03 | 547469 RIV4525 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06534 | 104.03 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06538 | 101.26 | 764300 GEN-2020-079 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06538 | 101.26 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06538 | 101.26 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06542 | 100.16 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06542 | 100.72 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06586 | 104.32 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06586 | 104.49 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06586 | 104.58 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06605 | 101.81 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0664 | 104.83 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0664 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06654 | 105.46 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06665 | 104.01 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06672 | 101.18 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06681 | 113.11 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06681 | 113.11 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06781 | 111.89 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06821 | 104.9 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06895 | 101.31 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06914 | 106.71 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06942 | 109.21 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06995 | 113.63 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.07095 | 108.14 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.07219 | 100.07 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.07519 | 113.23 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-069 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.06135 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-069 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.062 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-069 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.0629 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-069 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.0629 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-069 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.0629 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-069 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.0629 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-092 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.07514 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-092 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.07606 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-092 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.07734 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-092 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.07734 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-092 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.07734 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-092 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.07734 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.05461 | 107.13 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.05487 | 105.71 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.05487 | 105.71 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.05487 | 105.71 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.05502 | 104.85 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.05495 | 116.24 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.05521 | 114.91 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.05521 | 114.91 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.05521 | 114.91 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.05536 | 114.13 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.06571 | 103.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.05461 | 105.06 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.05487 | 103.75 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.05487 | 103.75 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.05487 | 103.75 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.05502 | 102.97 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 1 | 134.17 | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.28619 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.28619 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.28619 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.28619 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.28731 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.28812 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05509 | 116.6 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05509 | 116.6 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05509 | 120.3 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05509 | 120.3 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05509 | 113.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05509 | 113.14 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06026 | 107.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06026 | 113.41 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523701 MCCULLOUGH 2 69.0 523747 BOWERS 2 69.0 1 | 88 | 88 | 0.08643 | 101.8 | 523771 GRAPEVINE 6 230 524044 NICHOLS 6 230 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.34893 | 112.85 | Potential P4 Event - POI 515554_14 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.34893 | 112.85 | Potential P4 Event - POI 523097_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36279 | 103.42 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36279 | 103.43 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36279 | 103.49 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36279 | 103.5 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36279 | 103.5 | Potential P4 Event - POI 762216_12 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36279 | 103.5 | Potential P4 Event - POI 762467_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36823 | 102.28 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36823 | 102.28 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.38964 | 102.89 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.3897 | 102.74 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.42745 | 106.13 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.42745 | 106.13 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-134 | FROM->TO | 515073 ERLSBOR2 69.0 515074 FRSTHIL2 69.0 1 | 39 | 48 | 0.05235 | 106.64 | P12:138:OKGE:BKRBKR224:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-135 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.05055 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-135 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.05055 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-135 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.05055 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-135 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.05055 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.10898 | 107.13 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.10924 | 105.71 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.10924 | 105.71 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.10924 | 105.71 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.10939 | 104.85 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06411 | 100.28 | 511421 VERDEN 4 138 511477 S.W.S.-4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06913 | 114.93 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06919 | 114.45 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06919 | 114.45 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06919 | 114.45 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06927 | 113.78 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06946 | 101.23 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07141 | 101.86 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.08355 | 111.73 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10931 | 116.24 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10958 | 114.91 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10958 | 114.91 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10958 | 114.91 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10972 | 114.13 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.12085 | 103.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.05736 | 107.15 | P12:138:WFEC:ANADRKO_PAYNE:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06411 | 115.82 | P12:138:AEPW:CORNVIL4:S.W.S.-4::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06411 | 117.66 | 511421 VERDEN 4 138 511502 N29CHIK4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06411 | 118.83 | 511421 VERDEN 4 138 511477 S.W.S.-4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06553 | 113.78 | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06553 | 114.84 | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06913 | 133.71 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06919 | 133.21 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06919 | 133.21 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06919 | 133.21 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06927 | 132.53 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.06946 | 119.89 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07141 | 120.53 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.08355 | 130.39 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.10898 | 105.06 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.10924 | 103.75 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.10924 | 103.75 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.10924 | 103.75 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.10939 | 102.97 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.37813 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.37813 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.37813 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.37813 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.37855 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.37886 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.08879 | 116.34 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.08885 | 115.93 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.08885 | 115.93 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.08885 | 115.93 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.08916 | 103.39 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.09238 | 104.25 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11058 | 116.6 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11058 | 116.6 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.08879 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.08885 | 119.64 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.08885 | 119.64 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.08885 | 119.64 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.08916 | 107.09 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.09238 | 107.95 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.11058 | 120.3 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.11058 | 120.3 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.08879 | 112.88 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.08885 | 112.47 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.08885 | 112.47 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.08885 | 112.47 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.09238 | 100.8 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11058 | 113.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.11058 | 113.14 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.09601 | 104.06 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.09609 | 103.64 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.09609 | 103.64 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.09609 | 103.64 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.09621 | 103.06 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09601 | 111.71 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09609 | 111.29 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09609 | 111.29 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09609 | 111.29 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09621 | 110.7 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09648 | 100.12 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.1003 | 100.84 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.11232 | 107.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09601 | 117.68 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09609 | 117.26 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09609 | 117.26 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09609 | 117.26 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09621 | 116.67 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09648 | 106.04 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.1003 | 106.76 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.11232 | 113.41 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05203 | 112.85 | Potential P4 Event - POI 515554_14 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05203 | 112.85 | Potential P4 Event - POI 523097_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06536 | 103.42 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06536 | 103.43 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06536 | 103.49 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06536 | 103.5 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06536 | 103.5 | Potential P4 Event - POI 762216_12 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06536 | 103.5 | Potential P4 Event - POI 762467_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07242 | 102.28 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07242 | 102.28 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07918 | 102.89 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07924 | 102.74 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.11988 | 106.13 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.11988 | 106.13 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.11988 | 104.28 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.11988 | 104.28 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.08391 | 107.13 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.08418 | 105.71 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.08418 | 105.71 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.08418 | 105.71 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.08432 | 104.85 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07416 | 111.73 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08425 | 116.24 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08452 | 114.91 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08452 | 114.91 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08452 | 114.91 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08466 | 114.13 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10634 | 103.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07416 | 130.39 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.08391 | 105.06 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.08418 | 103.75 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.08418 | 103.75 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.08418 | 103.75 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.08432 | 102.97 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53681 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53858 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.0529 | 116.34 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 115.93 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 115.93 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 115.93 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05327 | 103.39 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05902 | 104.25 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.0958 | 116.6 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.0958 | 116.6 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.0529 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 119.64 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 119.64 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 119.64 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05327 | 107.09 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05902 | 107.95 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.0958 | 120.3 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.0958 | 120.3 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.0529 | 112.88 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 112.47 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 112.47 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 112.47 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05902 | 100.8 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.0958 | 113.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.0958 | 113.14 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.06668 | 104.06 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 103.64 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 103.64 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 103.64 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.06688 | 103.06 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06668 | 111.71 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 111.29 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 111.29 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 111.29 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06688 | 110.7 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06715 | 100.12 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.07399 | 100.84 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09861 | 107.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06668 | 117.68 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 117.26 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 117.26 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 117.26 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06688 | 116.67 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06715 | 106.04 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.07399 | 106.76 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09861 | 113.41 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05755 | 112.85 | Potential P4 Event - POI 515554_14 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05755 | 112.85 | Potential P4 Event - POI 523097_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07171 | 103.42 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07171 | 103.43 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07171 | 103.49 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07171 | 103.5 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07171 | 103.5 | Potential P4 Event - POI 762216_12 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07171 | 103.5 | Potential P4 Event - POI 762467_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07977 | 102.28 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07977 | 102.28 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09794 | 102.89 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.098 | 102.74 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.17834 | 106.13 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.17834 | 106.13 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.17834 | 104.28 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.17834 | 104.28 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.08391 | 107.13 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.08418 | 105.71 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.08418 | 105.71 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.08418 | 105.71 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.08432 | 104.85 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07416 | 111.73 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08425 | 116.24 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08452 | 114.91 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08452 | 114.91 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08452 | 114.91 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08466 | 114.13 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.10634 | 103.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.07416 | 130.39 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.08391 | 105.06 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.08418 | 103.75 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.08418 | 103.75 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.08418 | 103.75 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.08432 | 102.97 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53435 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53681 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.53858 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.0529 | 116.34 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 115.93 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 115.93 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 115.93 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05327 | 103.39 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05902 | 104.25 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.0958 | 116.6 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.0958 | 116.6 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.0529 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 119.64 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 119.64 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 119.64 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05327 | 107.09 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.05902 | 107.95 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.0958 | 120.3 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.0958 | 120.3 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.0529 | 112.88 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 112.47 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 112.47 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05296 | 112.47 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.05902 | 100.8 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.0958 | 113.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.0958 | 113.14 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.06668 | 104.06 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 103.64 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 103.64 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 103.64 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.06688 | 103.06 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06668 | 111.71 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 111.29 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 111.29 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 111.29 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06688 | 110.7 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.06715 | 100.12 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.07399 | 100.84 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09861 | 107.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06668 | 117.68 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 117.26 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 117.26 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06676 | 117.26 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06688 | 116.67 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.06715 | 106.04 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.07399 | 106.76 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09861 | 113.41 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05755 | 112.85 | Potential P4 Event - POI 515554_14 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05755 | 112.85 | Potential P4 Event - POI 523097_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07171 | 103.42 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07171 | 103.43 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07171 | 103.49 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07171 | 103.5 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07171 | 103.5 | Potential P4 Event - POI 762216_12 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07171 | 103.5 | Potential P4 Event - POI 762467_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07977 | 102.28 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07977 | 102.28 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09794 | 102.89 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.098 | 102.74 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.17834 | 106.13 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.17834 | 106.13 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.17834 | 104.28 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.17834 | 104.28 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-168 | FROM->TO | 514868 DOUGLTP4 138 514922 CLASSEN4 138 1 | 268 | 287 | 0.38264 | 116.06 | 514861 MUSTANG4 138 514865 COUNCIL4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - West Oaks - Council - Classen 138 kV Reconductor
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.08535 | 107.13 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.08561 | 105.71 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.08561 | 105.71 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.08561 | 105.71 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.08576 | 104.85 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08569 | 116.24 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08595 | 114.91 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08595 | 114.91 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08595 | 114.91 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08609 | 114.13 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.08803 | 103.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.08535 | 105.06 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.08561 | 103.75 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.08561 | 103.75 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.08561 | 103.75 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.08576 | 102.97 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.13877 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.13926 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.13994 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.13994 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.13994 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-174 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.13994 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | 157 | 157 | 0.05805 | 101.68 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:WELSH7::: | Cumulative Impact | Rebuild 3PATMOS.W# to FULTON 3 115kV line 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | 157 | 157 | 0.06173 | 106.37 | 337376 7SAREPTA% 345 508809 LONGWD 7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3PATMOS.W# to FULTON 3 115kV line 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | 157 | 157 | 0.06335 | 112.51 | Potential P4 Event - POI 508809_1 | Cumulative Impact | Rebuild 3PATMOS.W# to FULTON 3 115kV line 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.12281 | 107.13 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.12308 | 105.71 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.12308 | 105.71 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.12308 | 105.71 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | 191 | 191 | 0.12322 | 104.85 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10306 | 114.93 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10312 | 114.45 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10312 | 114.45 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10312 | 114.45 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.1032 | 113.78 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10339 | 101.23 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10481 | 101.86 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.11101 | 100.28 | 511421 VERDEN 4 138 511477 S.W.S.-4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.11203 | 111.73 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.12315 | 116.24 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.12342 | 114.91 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.12342 | 114.91 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.12342 | 114.91 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.12356 | 114.13 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511449 CORNVIL4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 212 | 212 | 0.13054 | 103.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.08419 | 107.15 | P12:138:WFEC:ANADRKO_PAYNE:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.09646 | 113.78 | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.09646 | 114.84 | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10306 | 133.71 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10312 | 133.21 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10312 | 133.21 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10312 | 133.21 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.1032 | 132.53 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10339 | 119.89 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.10481 | 120.53 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.11101 | 115.82 | P12:138:AEPW:CORNVIL4:S.W.S.-4::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.11101 | 117.66 | 511421 VERDEN 4 138 511502 N29CHIK4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.11101 | 118.83 | 511421 VERDEN 4 138 511477 S.W.S.-4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 511483 NORGE--4 138 1 | 136 | 136 | 0.11203 | 130.39 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.12281 | 105.06 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.12308 | 103.75 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.12308 | 103.75 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.12308 | 103.75 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | 209 | 212 | 0.12322 | 102.97 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.33 | 100.81 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.33033 | 100.76 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.33079 | 100.65 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.33079 | 100.7 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.33079 | 100.71 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | 1195 | 1195 | 0.33079 | 100.71 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.06166 | 116.34 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.06172 | 115.93 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.06172 | 115.93 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.06172 | 115.93 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.06203 | 103.39 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.06437 | 104.25 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.07515 | 116.6 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520473 CKSHATP4 138 1 | 145 | 169 | 0.07515 | 116.6 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.06166 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.06172 | 119.64 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.06172 | 119.64 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.06172 | 119.64 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.06203 | 107.09 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.06437 | 107.95 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.07515 | 120.3 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520422 SEQUOYAHJ4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 145 | 169 | 0.07515 | 120.3 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.06166 | 112.88 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.06172 | 112.47 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.06172 | 112.47 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.06172 | 112.47 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.06437 | 100.8 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.07515 | 113.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520473 CKSHATP4 138 520867 CORN TP4 138 1 | 145 | 169 | 0.07515 | 113.14 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.09153 | 104.06 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.09161 | 103.64 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.09161 | 103.64 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.09161 | 103.64 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521059 SUNSHIN4 138 1 | 200 | 234 | 0.09173 | 103.06 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09153 | 111.71 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09161 | 111.29 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09161 | 111.29 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09161 | 111.29 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09173 | 110.7 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.092 | 100.12 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.09479 | 100.84 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 520501 BRIDGCR4 138 521072 TUTLETP4 138 1 | 200 | 234 | 0.10171 | 107.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09153 | 117.68 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09161 | 117.26 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09161 | 117.26 | Potential P4 Event - POI 514801_3 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09161 | 117.26 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09173 | 116.67 | P42:345:OKGE:SB_MICO7301:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.092 | 106.04 | P12:345:OKGE:BKRBKR367:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.09479 | 106.76 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 521072 TUTLETP4 138 768080 G22-055-TAP 138 1 | 200 | 234 | 0.10171 | 113.41 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.0503 | 112.85 | Potential P4 Event - POI 515554_14 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.0503 | 112.85 | Potential P4 Event - POI 523097_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06395 | 103.42 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06395 | 103.43 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06395 | 103.49 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06395 | 103.5 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06395 | 103.5 | Potential P4 Event - POI 762216_12 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06395 | 103.5 | Potential P4 Event - POI 762467_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07105 | 102.28 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07105 | 102.28 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07355 | 102.89 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.0736 | 102.74 | P42:345:OKGE:SB_CION7384:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09865 | 106.13 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09865 | 106.13 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.09865 | 104.28 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.09865 | 104.28 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-009 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.14845 | 108.31 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-009 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.14845 | 108.31 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-009 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.14845 | 108.31 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-022 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.054 | 108.31 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-022 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.054 | 108.31 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-022 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.054 | 108.31 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05024 | 102.96 | P12:345:WERE:NRSS-N345-345:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05033 | 102.62 | P23:345:WERE:CANR-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0512 | 101.93 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05146 | 101.53 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05146 | 101.63 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05177 | 100.74 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05183 | 105.81 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05185 | 102.12 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05187 | 101.62 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05188 | 100.46 | P13:345,230:CLEC::DOLHILL::1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05188 | 100.93 | P22:345:AMMO::LABADIE:2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05188 | 101.24 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05189 | 100.18 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05189 | 103.86 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05189 | 107.31 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0519 | 100 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0519 | 100 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 100.11 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:FARIBALTP7:FARIBALTGEN:Z | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 100.28 | GEN-2023-075_POI_773480_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 100.32 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 100.41 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 100.41 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 100.52 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 100.52 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 100.68 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 100.71 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 100.86 | P11:345:AMMO::LABADIE:4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 100.9 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 100.9 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 100.9 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 100.94 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 100.94 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 101.01 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 101.03 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 101.09 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 101.15 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 101.23 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 101.27 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 101.36 | 300003 1THLG3 24.0 301503 7THOMHLGSU3 345 3 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 102.48 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05191 | 102.58 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05193 | 100.76 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05193 | 100.91 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05193 | 100.91 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05193 | 100.91 | P23:500:EES:PERYVL:R7372 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05194 | 100.27 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05194 | 100.54 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05194 | 100.55 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05195 | 100.24 | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05195 | 100.28 | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05195 | 102.9 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05196 | 100.92 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05197 | 100.76 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05198 | 101.8 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.052 | 104.49 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.052 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05203 | 101.38 | P23:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05203 | 101.38 | P41:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05205 | 100.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0521 | 101.63 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05212 | 109.97 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05219 | 100.94 | P23:500:EES-EAI:MABELV:B5918:_1:: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0522 | 110.4 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0522 | 113.86 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0522 | 113.87 | Potential P4 Event - POI 773480_2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0522 | 116.7 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0522 | 116.72 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0522 | 117.21 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05254 | 105.08 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05254 | 105.21 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05254 | 105.28 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05266 | 103.51 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05266 | 104.77 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05266 | 107 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05267 | 109.48 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05271 | 117.45 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05287 | 112.95 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05305 | 105.51 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05305 | 105.51 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05349 | 106.94 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0538 | 114.4 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0538 | 114.4 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05471 | 112.8 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05473 | 103.5 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05536 | 111.72 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05634 | 111.16 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05901 | 115.77 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06324 | 108.27 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06374 | 105.86 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05024 | 104.79 | P12:345:WERE:NRSS-N345-345:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05033 | 104.46 | P23:345:WERE:CANR-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0512 | 103.79 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05146 | 103.42 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05146 | 103.52 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05177 | 102.65 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05183 | 107.56 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05185 | 103.97 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05187 | 103.49 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05188 | 101.82 | 652537 WHITE 3 345 659286 DEERCREK-BE3 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05188 | 102.37 | P13:345,230:CLEC::DOLHILL::1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05188 | 102.83 | P22:345:AMMO::LABADIE:2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05188 | 103.12 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05189 | 101.75 | 652568 GROTONSOUTH7 115 659275 GROTON_G-BE7 115 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05189 | 102.1 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05189 | 105.71 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05189 | 109.07 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0519 | 101.92 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0519 | 101.92 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 101.73 | 659271 RCDC.E__-BE4 230 659376 DRYCREEK-BE4 230 Z | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 101.74 | 659268 RCDC.DUM-BE4 230 659271 RCDC.E__-BE4 230 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 101.84 | P21:161:ALTW:AUTO-SINGLE:LIMECKL15:CLKREACT5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 101.9 | 773481 GEN-2023-075 345 773482 G23-075XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.03 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:FARIBALTP7:FARIBALTGEN:Z | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.19 | GEN-2023-075_POI_773480_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.23 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.32 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.32 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.42 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.43 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.58 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.61 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.76 | P11:345:AMMO::LABADIE:4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.79 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.79 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.79 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.85 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.85 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.9 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.91 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 102.98 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 103.09 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 103.1 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 103.14 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 103.24 | 300003 1THLG3 24.0 301503 7THOMHLGSU3 345 3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 104.34 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05191 | 104.44 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05193 | 102.66 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05193 | 102.81 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05193 | 102.81 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05193 | 102.81 | P23:500:EES:PERYVL:R7372 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05194 | 102.19 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05194 | 102.45 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05194 | 102.46 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05195 | 102.15 | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05195 | 102.19 | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05195 | 104.72 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05196 | 102.82 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05197 | 102.67 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05198 | 103.67 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.052 | 106.26 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.052 | 106.64 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05203 | 103.24 | P23:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05203 | 103.24 | P41:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05205 | 102.42 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0521 | 103.5 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05212 | 111.7 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05219 | 102.84 | P23:500:EES-EAI:MABELV:B5918:_1:: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0522 | 111.92 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0522 | 115.25 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0522 | 115.25 | Potential P4 Event - POI 773480_2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0522 | 118 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0522 | 118.02 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0522 | 118.49 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05254 | 106.82 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05254 | 106.94 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05254 | 107 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05266 | 105.31 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05266 | 106.54 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05266 | 108.71 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05267 | 111.06 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05271 | 118.74 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05287 | 114.41 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05305 | 107.23 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05305 | 107.23 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05349 | 108.6 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0538 | 115.76 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0538 | 115.76 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05471 | 114.22 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05473 | 105.29 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05536 | 113.28 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05634 | 112.75 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05901 | 117.11 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06324 | 109.92 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-027 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06374 | 107.53 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.12334 | 162.78 | 532937 NEOSHO 5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.12334 | 165.59 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13379 | 152.01 | P12:138:AEPW:VINTAJC4:N.E.S.-4::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13463 | 151.53 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13477 | 167.18 | 510417 VINTAJC4 138 547486 HOC404 4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13477 | 167.18 | P13:138-161:EMDE:HOCKERVILLE_138-161_AUTO::HOC404_AUTO:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13547 | 146.5 | P12:345:WERE:NRSS-N345-345:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1364 | 144.87 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1364 | 144.99 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13644 | 147.52 | 503997 SIBLEYRD5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13647 | 154.52 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13647 | 161.5 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13647 | 161.53 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13647 | 162.12 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13658 | 143.88 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13662 | 149.62 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13663 | 144.77 | P23:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13663 | 144.77 | P41:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13666 | 142.95 | 652537 WHITE 3 345 659286 DEERCREK-BE3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13667 | 142.85 | 652568 GROTONSOUTH7 115 659275 GROTON_G-BE7 115 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13667 | 143.22 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13667 | 144.78 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13667 | 145.73 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13667 | 147.94 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13667 | 152.27 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13668 | 143.1 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13668 | 143.1 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13668 | 143.82 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13668 | 146.35 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 142.84 | 659268 RCDC.DUM-BE4 230 659271 RCDC.E__-BE4 230 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 142.84 | 659271 RCDC.E__-BE4 230 659376 DRYCREEK-BE4 230 Z | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 142.96 | P21:161:ALTW:AUTO-SINGLE:LIMECKL15:CLKREACT5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 143.06 | 773481 GEN-2023-075 345 773482 G23-075XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 143.22 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:FARIBALTP7:FARIBALTGEN:Z | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 143.48 | GEN-2023-075_POI_773480_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 143.54 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 143.62 | P11:161:GMO:DOGWOOD-COMBINED-CYCLE-UNIT-OUTA:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 143.66 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 143.66 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 143.77 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 143.78 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 144.03 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 144.14 | P13:345-24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF33G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 144.21 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 144.23 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 144.23 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 144.33 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 144.33 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 144.44 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 144.51 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 144.55 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 144.57 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 144.73 | 300003 1THLG3 24.0 301503 7THOMHLGSU3 345 3 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 144.77 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 144.82 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 145.18 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 146.02 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 146.12 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 146.38 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13669 | 147.02 | 547501 RIV453 5 161 547643 R13G167 13.8 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1367 | 143.25 | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1367 | 143.29 | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1367 | 143.32 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1367 | 143.62 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1367 | 143.64 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1367 | 144.01 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1367 | 144.2 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1367 | 144.2 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1367 | 144.2 | P23:500:EES:PERYVL:R7372 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13671 | 144.09 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13672 | 143.82 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13674 | 145.36 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13675 | 148.53 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13675 | 149.05 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13679 | 143.75 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13688 | 145.31 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13691 | 144.3 | P23:500:EES-EAI:MABELV:B5918:_1:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13705 | 148.82 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13705 | 149.07 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13705 | 149.19 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13719 | 148.85 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13728 | 147.54 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13728 | 149.48 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13728 | 152.02 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13731 | 145.76 | 512631 MIAMI 5 161 3WXFMR MIAAUTO2 2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13737 | 149.29 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13737 | 149.29 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13747 | 153.4 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13869 | 151.09 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13936 | 159.4 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13984 | 160.77 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.13992 | 161.47 | P23:345:AEPW:FLINT CREEK CB 12430 NBTB:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.14035 | 148.64 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.14067 | 159.16 | Potential P4 Event - POI 774740_0 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.14067 | 159.16 | Potential P4 Event - POI 774740_2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.14067 | 166.68 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.14231 | 150.81 | 547579 COM381T2 69.0 547583 FRL363 2 69.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.14412 | 160.35 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.14425 | 164.99 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.30636 | 165.34 | P12:161:GRDA:DRYGULCH5-MAID 5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.10912 | 116.11 | 532937 NEOSHO 5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.10912 | 117.53 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12516 | 106.94 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12619 | 102.96 | P12:345:WERE:NRSS-N345-345:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12628 | 102.62 | P23:345:WERE:CANR-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12719 | 101.93 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12755 | 101.53 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12755 | 101.63 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12756 | 106.05 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12764 | 110.4 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12764 | 113.86 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12764 | 113.87 | Potential P4 Event - POI 773480_2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12764 | 116.7 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12764 | 116.72 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12764 | 117.21 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12765 | 103.41 | 503997 SIBLEYRD5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12781 | 100.74 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12786 | 105.81 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12789 | 101.38 | P23:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12789 | 101.38 | P41:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12793 | 100.46 | P13:345,230:CLEC::DOLHILL::1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12793 | 102.12 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12794 | 100.18 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12794 | 100.93 | P22:345:AMMO::LABADIE:2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12794 | 101.24 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12794 | 103.86 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12794 | 107.31 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12796 | 100 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12796 | 100 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12796 | 100.68 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 100.11 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:FARIBALTP7:FARIBALTGEN:Z | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 100.28 | GEN-2023-075_POI_773480_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 100.32 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 100.41 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 100.41 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 100.52 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 100.52 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 100.71 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 100.86 | P11:345:AMMO::LABADIE:4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 100.9 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 100.9 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 100.9 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 100.94 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 100.94 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 101.01 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 101.03 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 101.09 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 101.15 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 101.23 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 101.27 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 101.36 | 300003 1THLG3 24.0 301503 7THOMHLGSU3 345 3 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 101.62 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 102.48 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12797 | 102.58 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12798 | 100.76 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12798 | 100.91 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12798 | 100.91 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12798 | 100.91 | P23:500:EES:PERYVL:R7372 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12798 | 102.9 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12799 | 100.27 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12799 | 100.54 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.128 | 100.24 | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.128 | 100.28 | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.128 | 100.55 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12801 | 100.92 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12803 | 100.76 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12803 | 101.8 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12806 | 104.49 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12806 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1281 | 100.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1282 | 101.63 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12825 | 100.94 | P23:500:EES-EAI:MABELV:B5918:_1:: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1285 | 105.08 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1285 | 105.21 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1285 | 105.28 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12875 | 103.51 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12875 | 104.77 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12875 | 107 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.129 | 105.51 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.129 | 105.51 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12902 | 108.27 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12908 | 106.94 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12912 | 114.4 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.12912 | 114.4 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1302 | 112.8 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13037 | 105.86 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13062 | 109.97 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13123 | 111.72 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13178 | 112.95 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13185 | 103.5 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13284 | 117.45 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13488 | 109.48 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13698 | 115.77 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13905 | 111.16 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.10912 | 117.58 | 532937 NEOSHO 5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.10912 | 119 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12516 | 108.61 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12619 | 104.79 | P12:345:WERE:NRSS-N345-345:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12628 | 104.46 | P23:345:WERE:CANR-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12719 | 103.79 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12755 | 103.42 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12755 | 103.52 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12756 | 107.76 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12764 | 111.92 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12764 | 115.25 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12764 | 115.25 | Potential P4 Event - POI 773480_2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12764 | 118 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12764 | 118.02 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12764 | 118.49 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12765 | 105.23 | 503997 SIBLEYRD5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12781 | 102.65 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12786 | 107.56 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12789 | 103.24 | P23:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12789 | 103.24 | P41:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12793 | 102.37 | P13:345,230:CLEC::DOLHILL::1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12793 | 103.97 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12794 | 101.82 | 652537 WHITE 3 345 659286 DEERCREK-BE3 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12794 | 102.1 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12794 | 102.83 | P22:345:AMMO::LABADIE:2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12794 | 103.12 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12794 | 105.71 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12794 | 109.07 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12795 | 101.75 | 652568 GROTONSOUTH7 115 659275 GROTON_G-BE7 115 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12796 | 101.92 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12796 | 101.92 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12796 | 102.58 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 101.73 | 659271 RCDC.E__-BE4 230 659376 DRYCREEK-BE4 230 Z | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 101.74 | 659268 RCDC.DUM-BE4 230 659271 RCDC.E__-BE4 230 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 101.84 | P21:161:ALTW:AUTO-SINGLE:LIMECKL15:CLKREACT5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 101.9 | 773481 GEN-2023-075 345 773482 G23-075XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.03 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:FARIBALTP7:FARIBALTGEN:Z | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.19 | GEN-2023-075_POI_773480_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.23 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.32 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.32 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.42 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.43 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.61 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.76 | P11:345:AMMO::LABADIE:4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.79 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.79 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.79 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.85 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.85 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.9 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.91 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 102.98 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 103.09 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 103.1 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 103.14 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 103.24 | 300003 1THLG3 24.0 301503 7THOMHLGSU3 345 3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 103.49 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 104.34 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12797 | 104.44 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12798 | 102.66 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12798 | 102.81 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12798 | 102.81 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12798 | 102.81 | P23:500:EES:PERYVL:R7372 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12798 | 104.72 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12799 | 102.19 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12799 | 102.45 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.128 | 102.15 | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.128 | 102.19 | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.128 | 102.46 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12801 | 102.82 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12803 | 102.67 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12803 | 103.67 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12806 | 106.26 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12806 | 106.64 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1281 | 102.42 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1282 | 103.5 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12825 | 102.84 | P23:500:EES-EAI:MABELV:B5918:_1:: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1285 | 106.82 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1285 | 106.94 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1285 | 107 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12875 | 105.31 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12875 | 106.54 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12875 | 108.71 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.129 | 107.23 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.129 | 107.23 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12902 | 109.92 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12908 | 108.6 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12912 | 115.76 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.12912 | 115.76 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1302 | 114.22 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13037 | 107.53 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13062 | 111.7 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13123 | 113.28 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13178 | 114.41 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13185 | 105.29 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13284 | 118.74 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13488 | 111.06 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13698 | 117.11 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-028 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13905 | 112.75 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520509 CLVJCTS2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.1702 | 109.3 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520429 AMBJCT 2 69.0 520828 BLANCHD2 69.0 1 | 29 | 35 | 0.1702 | 108.84 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 278.48 | 521089 WASHITA4 138 3WXFMR WASHITA 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 278.71 | P12:069:WFEC:ANADRKO_WASHITA:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 278.73 | 520838 CADDO 2 69.0 521088 WASHITA2 69.0 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 282.83 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 288.08 | 520508 CLVJCTN2 69.0 520859 COGAR 2 69.0 1 | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520508 CLVJCTN2 69.0 520810 ANADARK2 69.0 1 | 58 | 68 | 1 | 288.08 | P12:138:WFEC:CLVLND_SCOTT:::: | Cumulative Impact | Cleveland Jct - Amber Tap 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cleveland Jct - Anadarko 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion Cogar - Cleveland Jct 138 kV Ckt 1 Voltage Conversion
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 520838 CADDO 2 69.0 521088 WASHITA2 69.0 1 | 72 | 72 | 0.4964 | 103.09 | 520814 ANADARK4 138 3WXFMR ANADARKO 1 | Cumulative Impact | Multi - Park Community - Sunshine 138 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05755 | 120.97 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05755 | 121.02 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05755 | 121.21 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05755 | 121.27 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05755 | 121.27 | Potential P4 Event - POI 762467_8 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05755 | 121.28 | Potential P4 Event - POI 762216_12 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06356 | 121.16 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06356 | 121.16 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06693 | 104.01 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09344 | 112.46 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-035 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09344 | 112.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-038 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.06407 | 108.31 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-038 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.06407 | 108.31 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-038 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.06407 | 108.31 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.15215 | 162.78 | 532937 NEOSHO 5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.15215 | 165.59 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1641 | 152.01 | P12:138:AEPW:VINTAJC4:N.E.S.-4::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16458 | 167.18 | 510417 VINTAJC4 138 547486 HOC404 4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16458 | 167.18 | P13:138-161:EMDE:HOCKERVILLE_138-161_AUTO::HOC404_AUTO:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16538 | 151.53 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1666 | 146.5 | P12:345:WERE:NRSS-N345-345:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16733 | 147.52 | 503997 SIBLEYRD5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16746 | 154.52 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16746 | 161.5 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16746 | 161.53 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16746 | 162.12 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16753 | 144.87 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16753 | 144.99 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16773 | 143.88 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16776 | 149.62 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16777 | 144.77 | P23:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16777 | 144.77 | P41:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16781 | 145.18 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16781 | 145.73 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16782 | 142.85 | 652568 GROTONSOUTH7 115 659275 GROTON_G-BE7 115 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16782 | 142.95 | 652537 WHITE 3 345 659286 DEERCREK-BE3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16782 | 143.22 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16782 | 144.78 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16782 | 147.94 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16782 | 152.27 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16783 | 143.1 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16783 | 143.1 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16783 | 143.82 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16783 | 146.35 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 142.84 | 659268 RCDC.DUM-BE4 230 659271 RCDC.E__-BE4 230 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 142.84 | 659271 RCDC.E__-BE4 230 659376 DRYCREEK-BE4 230 Z | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 142.96 | P21:161:ALTW:AUTO-SINGLE:LIMECKL15:CLKREACT5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 143.06 | 773481 GEN-2023-075 345 773482 G23-075XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 143.22 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:FARIBALTP7:FARIBALTGEN:Z | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 143.48 | GEN-2023-075_POI_773480_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 143.54 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 143.62 | P11:161:GMO:DOGWOOD-COMBINED-CYCLE-UNIT-OUTA:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 143.66 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 143.66 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 143.77 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 143.78 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 144.03 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 144.14 | P13:345-24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF33G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 144.21 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 144.23 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 144.23 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 144.33 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 144.33 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 144.44 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 144.51 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 144.55 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 144.57 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 144.73 | 300003 1THLG3 24.0 301503 7THOMHLGSU3 345 3 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 144.77 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 144.82 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 146.02 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 146.12 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 146.38 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16784 | 147.02 | 547501 RIV453 5 161 547643 R13G167 13.8 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16785 | 143.64 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16785 | 144.01 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16785 | 144.2 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16785 | 144.2 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16785 | 144.2 | P23:500:EES:PERYVL:R7372 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16786 | 143.25 | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16786 | 143.29 | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16786 | 143.32 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16786 | 143.62 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16786 | 144.09 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16788 | 143.82 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16789 | 145.36 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1679 | 148.53 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1679 | 149.05 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16794 | 143.75 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16801 | 145.31 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16806 | 144.3 | P23:500:EES-EAI:MABELV:B5918:_1:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16816 | 148.82 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16816 | 149.07 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16816 | 149.19 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16821 | 153.4 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16826 | 147.54 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16826 | 149.48 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16826 | 152.02 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16827 | 148.85 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16848 | 149.29 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16848 | 149.29 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16866 | 145.76 | 512631 MIAMI 5 161 3WXFMR MIAAUTO2 2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.16961 | 151.09 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.17034 | 159.4 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.17063 | 160.77 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.17071 | 161.47 | P23:345:AEPW:FLINT CREEK CB 12430 NBTB:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1713 | 159.16 | Potential P4 Event - POI 774740_0 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1713 | 159.16 | Potential P4 Event - POI 774740_2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.1713 | 166.68 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.17157 | 148.64 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.17462 | 150.81 | 547579 COM381T2 69.0 547583 FRL363 2 69.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.17484 | 164.99 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.17709 | 160.35 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.30636 | 165.34 | P12:161:GRDA:DRYGULCH5-MAID 5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13268 | 116.11 | 532937 NEOSHO 5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.13268 | 117.53 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15148 | 106.94 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15302 | 102.96 | P12:345:WERE:NRSS-N345-345:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15312 | 102.62 | P23:345:WERE:CANR-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15392 | 101.93 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15395 | 106.05 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15418 | 103.41 | 503997 SIBLEYRD5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15427 | 110.4 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15427 | 113.86 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15427 | 113.87 | Potential P4 Event - POI 773480_2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15427 | 116.7 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15427 | 116.72 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15427 | 117.21 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1544 | 101.53 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1544 | 101.63 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15469 | 100.74 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15473 | 105.81 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15476 | 101.38 | P23:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15476 | 101.38 | P41:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15479 | 102.12 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15481 | 100.46 | P13:345,230:CLEC::DOLHILL::1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15481 | 101.62 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15482 | 100.18 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15482 | 100.93 | P22:345:AMMO::LABADIE:2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15482 | 101.24 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15482 | 103.86 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15482 | 107.31 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15483 | 100 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15483 | 100 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15483 | 100.68 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 100.11 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:FARIBALTP7:FARIBALTGEN:Z | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 100.28 | GEN-2023-075_POI_773480_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 100.32 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 100.41 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 100.41 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 100.52 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 100.52 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 100.71 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 100.86 | P11:345:AMMO::LABADIE:4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 100.9 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 100.9 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 100.9 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 100.94 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 100.94 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 101.01 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 101.03 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 101.09 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 101.15 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 101.23 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 101.27 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 101.36 | 300003 1THLG3 24.0 301503 7THOMHLGSU3 345 3 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 102.48 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 102.58 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15485 | 102.9 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15486 | 100.76 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15486 | 100.91 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15486 | 100.91 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15486 | 100.91 | P23:500:EES:PERYVL:R7372 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15487 | 100.24 | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15487 | 100.27 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15487 | 100.28 | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15487 | 100.54 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15487 | 100.55 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15488 | 100.92 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1549 | 100.76 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15491 | 101.8 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15492 | 104.49 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15493 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15498 | 100.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15505 | 101.63 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15512 | 100.94 | P23:500:EES-EAI:MABELV:B5918:_1:: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15532 | 105.08 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15532 | 105.21 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15532 | 105.28 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15535 | 108.27 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1554 | 103.51 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1554 | 104.77 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1554 | 107 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15568 | 114.4 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15568 | 114.4 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15581 | 105.51 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15581 | 105.51 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15583 | 106.94 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1568 | 112.8 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15697 | 105.86 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1579 | 111.72 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15812 | 109.97 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15822 | 112.95 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.1588 | 103.5 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.15907 | 117.45 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.16319 | 115.77 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.16345 | 109.48 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.16829 | 111.16 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13268 | 117.58 | 532937 NEOSHO 5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.13268 | 119 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15148 | 108.61 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15302 | 104.79 | P12:345:WERE:NRSS-N345-345:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15312 | 104.46 | P23:345:WERE:CANR-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15392 | 103.79 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15395 | 107.76 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15418 | 105.23 | 503997 SIBLEYRD5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15427 | 111.92 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15427 | 115.25 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15427 | 115.25 | Potential P4 Event - POI 773480_2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15427 | 118 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15427 | 118.02 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15427 | 118.49 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1544 | 103.42 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1544 | 103.52 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15469 | 102.65 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15473 | 107.56 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15476 | 103.24 | P23:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15476 | 103.24 | P41:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15479 | 103.97 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15481 | 102.37 | P13:345,230:CLEC::DOLHILL::1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15481 | 103.49 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15482 | 101.82 | 652537 WHITE 3 345 659286 DEERCREK-BE3 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15482 | 102.1 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15482 | 102.83 | P22:345:AMMO::LABADIE:2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15482 | 103.12 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15482 | 105.71 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15482 | 109.07 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15483 | 101.75 | 652568 GROTONSOUTH7 115 659275 GROTON_G-BE7 115 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15483 | 101.92 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15483 | 101.92 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15483 | 102.58 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 101.73 | 659271 RCDC.E__-BE4 230 659376 DRYCREEK-BE4 230 Z | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 101.74 | 659268 RCDC.DUM-BE4 230 659271 RCDC.E__-BE4 230 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 101.84 | P21:161:ALTW:AUTO-SINGLE:LIMECKL15:CLKREACT5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 101.9 | 773481 GEN-2023-075 345 773482 G23-075XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.03 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:FARIBALTP7:FARIBALTGEN:Z | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.19 | GEN-2023-075_POI_773480_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.23 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.32 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.32 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.42 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.43 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.61 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.76 | P11:345:AMMO::LABADIE:4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.79 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.79 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.79 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.85 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.85 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.9 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.91 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 102.98 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 103.09 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 103.1 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 103.14 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 103.24 | 300003 1THLG3 24.0 301503 7THOMHLGSU3 345 3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 104.34 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 104.44 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15485 | 104.72 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15486 | 102.66 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15486 | 102.81 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15486 | 102.81 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15486 | 102.81 | P23:500:EES:PERYVL:R7372 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15487 | 102.15 | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15487 | 102.19 | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15487 | 102.19 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15487 | 102.45 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15487 | 102.46 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15488 | 102.82 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1549 | 102.67 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15491 | 103.67 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15492 | 106.26 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15493 | 106.64 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15498 | 102.42 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15505 | 103.5 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15512 | 102.84 | P23:500:EES-EAI:MABELV:B5918:_1:: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15532 | 106.82 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15532 | 106.94 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15532 | 107 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15535 | 109.92 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1554 | 105.31 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1554 | 106.54 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1554 | 108.71 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15568 | 115.76 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15568 | 115.76 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15581 | 107.23 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15581 | 107.23 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15583 | 108.6 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1568 | 114.22 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15697 | 107.53 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1579 | 113.28 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15812 | 111.7 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15822 | 114.41 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.1588 | 105.29 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.15907 | 118.74 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.16319 | 117.11 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.16345 | 111.06 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-049 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.16829 | 112.75 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.05629 | 162.78 | 532937 NEOSHO 5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.05629 | 165.59 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06302 | 165.34 | P12:161:GRDA:DRYGULCH5-MAID 5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06347 | 151.53 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06351 | 152.01 | P12:138:AEPW:VINTAJC4:N.E.S.-4::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06352 | 146.5 | P12:345:WERE:NRSS-N345-345:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06441 | 144.87 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06441 | 144.99 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06457 | 143.88 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06461 | 149.62 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06465 | 142.85 | 652568 GROTONSOUTH7 115 659275 GROTON_G-BE7 115 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06465 | 142.95 | 652537 WHITE 3 345 659286 DEERCREK-BE3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06465 | 143.22 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06465 | 144.78 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06465 | 147.94 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06465 | 152.27 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06466 | 143.1 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06466 | 143.1 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 142.84 | 659268 RCDC.DUM-BE4 230 659271 RCDC.E__-BE4 230 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 142.84 | 659271 RCDC.E__-BE4 230 659376 DRYCREEK-BE4 230 Z | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 142.96 | P21:161:ALTW:AUTO-SINGLE:LIMECKL15:CLKREACT5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 143.06 | 773481 GEN-2023-075 345 773482 G23-075XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 143.22 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:FARIBALTP7:FARIBALTGEN:Z | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 143.48 | GEN-2023-075_POI_773480_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 143.54 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 143.62 | P11:161:GMO:DOGWOOD-COMBINED-CYCLE-UNIT-OUTA:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 143.66 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 143.66 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 143.77 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 143.78 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 143.82 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.03 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.14 | P13:345-24:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF33G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.21 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.23 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.23 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.33 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.33 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.44 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.51 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.55 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.57 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.73 | 300003 1THLG3 24.0 301503 7THOMHLGSU3 345 3 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.77 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.77 | P23:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.77 | P41:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 144.82 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 146.02 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 146.12 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 146.35 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:::EHV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06467 | 147.02 | 547501 RIV453 5 161 547643 R13G167 13.8 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06468 | 144.01 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06468 | 144.2 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06468 | 144.2 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06468 | 144.2 | P23:500:EES:PERYVL:R7372 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06468 | 145.73 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06469 | 143.25 | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06469 | 143.29 | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06469 | 143.32 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06469 | 143.62 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06469 | 143.64 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0647 | 144.09 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0647 | 146.38 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06471 | 143.82 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06473 | 145.18 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06473 | 145.36 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06475 | 148.53 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06476 | 149.05 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06477 | 143.75 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0648 | 145.76 | 512631 MIAMI 5 161 3WXFMR MIAAUTO2 2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0648 | 154.52 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0648 | 161.5 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0648 | 161.53 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0648 | 162.12 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0649 | 145.31 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06491 | 144.3 | P23:500:EES-EAI:MABELV:B5918:_1:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06502 | 147.52 | 503997 SIBLEYRD5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0651 | 148.82 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0651 | 149.07 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0651 | 149.19 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0653 | 148.85 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06544 | 149.29 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06544 | 149.29 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06575 | 147.54 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06575 | 149.48 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06575 | 152.02 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06588 | 167.18 | 510417 VINTAJC4 138 547486 HOC404 4 138 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06588 | 167.18 | P13:138-161:EMDE:HOCKERVILLE_138-161_AUTO::HOC404_AUTO:: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06677 | 153.4 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06764 | 151.09 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06765 | 150.81 | 547579 COM381T2 69.0 547583 FRL363 2 69.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06776 | 160.35 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06791 | 159.4 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.06809 | 160.77 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0682 | 161.47 | P23:345:AEPW:FLINT CREEK CB 12430 NBTB:::: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0685 | 159.16 | Potential P4 Event - POI 774740_0 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0685 | 159.16 | Potential P4 Event - POI 774740_2 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.0685 | 166.68 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.07116 | 148.64 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | 360 | 167 | 0.07312 | 164.99 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | MIAMI to HOC404 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05409 | 116.11 | 532937 NEOSHO 5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.05409 | 117.53 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06425 | 102.96 | P12:345:WERE:NRSS-N345-345:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06429 | 106.94 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06434 | 102.62 | P23:345:WERE:CANR-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06548 | 101.93 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06556 | 101.53 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06556 | 101.63 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06579 | 100.74 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06585 | 105.81 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0659 | 100.46 | P13:345,230:CLEC::DOLHILL::1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06591 | 100.18 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06591 | 100.93 | P22:345:AMMO::LABADIE:2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06591 | 101.24 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06591 | 103.86 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06591 | 107.31 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06592 | 100 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06592 | 100 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 100.11 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:FARIBALTP7:FARIBALTGEN:Z | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 100.28 | GEN-2023-075_POI_773480_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 100.32 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 100.41 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 100.41 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 100.52 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 100.52 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 100.68 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 100.71 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 100.86 | P11:345:AMMO::LABADIE:4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 100.9 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 100.9 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 100.9 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 100.94 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 100.94 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 101.01 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 101.03 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 101.09 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 101.15 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 101.23 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 101.27 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 101.36 | 300003 1THLG3 24.0 301503 7THOMHLGSU3 345 3 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 101.38 | P23:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 101.38 | P41:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 102.48 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06593 | 102.58 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06594 | 102.12 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06595 | 100.76 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06595 | 100.91 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06595 | 100.91 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06595 | 100.91 | P23:500:EES:PERYVL:R7372 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06596 | 100.27 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06596 | 100.54 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06596 | 100.55 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06597 | 100.24 | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06597 | 100.28 | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06597 | 102.9 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06598 | 100.92 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06599 | 100.76 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06601 | 101.62 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06601 | 101.8 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06604 | 104.49 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06605 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06607 | 100.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06613 | 110.4 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06613 | 113.86 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06613 | 113.87 | Potential P4 Event - POI 773480_2 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06613 | 116.7 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06613 | 116.72 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06613 | 117.21 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06622 | 101.63 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06623 | 100.94 | P23:500:EES-EAI:MABELV:B5918:_1:: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06639 | 103.41 | 503997 SIBLEYRD5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06658 | 105.08 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06658 | 105.21 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06658 | 105.28 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06661 | 106.05 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0671 | 105.51 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0671 | 105.51 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06711 | 109.97 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0673 | 106.94 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06736 | 103.51 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06736 | 104.77 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06736 | 107 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06776 | 114.4 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06776 | 114.4 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06873 | 112.8 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06877 | 108.27 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06881 | 109.48 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.0695 | 105.86 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.06989 | 111.72 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.07007 | 112.95 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.07061 | 117.45 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.07155 | 111.16 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.07281 | 103.5 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | 279 | 279 | 0.076 | 115.77 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | RIV4525 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05409 | 117.58 | 532937 NEOSHO 5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.05409 | 119 | 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06425 | 104.79 | P12:345:WERE:NRSS-N345-345:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06429 | 108.61 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-2 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06434 | 104.46 | P23:345:WERE:CANR-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06548 | 103.79 | 532793 NEOSHO 7 345 3WXFMR N345 TX-1 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06556 | 103.42 | P12:HV:EES::5HARRISON.E!:5EVERTON RD:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06556 | 103.52 | P12:HV:EES::5ST JOE:5HILLTOP%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06579 | 102.65 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06585 | 107.56 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0659 | 101.82 | 652537 WHITE 3 345 659286 DEERCREK-BE3 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0659 | 102.37 | P13:345,230:CLEC::DOLHILL::1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06591 | 101.75 | 652568 GROTONSOUTH7 115 659275 GROTON_G-BE7 115 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06591 | 102.1 | P12:EHV:EES::7GRIMES%:CROCKET7:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06591 | 102.83 | P22:345:AMMO::LABADIE:2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06591 | 103.12 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3310:MONOLITH SUBSTATION ADDITION (2023S+)::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06591 | 105.71 | 547501 RIV453 5 161 547642 R12G4531 13.8 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06591 | 109.07 | 547501 RIV453 5 161 547503 RIV452T 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06592 | 101.92 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659103 ANTELP_1-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06592 | 101.92 | 659101 ANTELOPE-BE3 345 659107 ANTELP_2-BEG 23.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 101.73 | 659271 RCDC.E__-BE4 230 659376 DRYCREEK-BE4 230 Z | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 101.74 | 659268 RCDC.DUM-BE4 230 659271 RCDC.E__-BE4 230 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 101.84 | P21:161:ALTW:AUTO-SINGLE:LIMECKL15:CLKREACT5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 101.9 | 773481 GEN-2023-075 345 773482 G23-075XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.03 | P21:115:XEL:AUTO-SINGLE:FARIBALTP7:FARIBALTGEN:Z | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.19 | GEN-2023-075_POI_773480_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.23 | P21:230:OTP:AUTO-SINGLE:SQBUTTE4:YNG24:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.32 | P22:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.32 | P23:345:OPPD:S3458 NEBCTY1G:LT::EHV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.42 | P11:115:XEL:HBR #6 7 8 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.43 | P23:345:XEL:8H17 PRI AS | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.58 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.61 | P13:24-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC31G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.76 | P11:345:AMMO::LABADIE:4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.79 | P13:24-161:ALTW:AUTO-SINGLE:OTTUMW1G:OTTUMWA5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.79 | P13:345-26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUFFS3:CBLUF4G:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.79 | P23:345:MEC:CBEC 905 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.85 | 764300 GEN-2020-079 161 775862 G23-194XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.85 | GEN-2023-194_POI_764310_Generator_outage | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.9 | P13:26-345:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:SHERCO3:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.91 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 102.98 | P11:26:XEL:AUTO-SINGLE:SHERC33G:3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 103.09 | P11:HV:EES::JTEC GEN#2 1:2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 103.1 | P11:22:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 103.14 | P11:345:MEC-NPPD:COOPER 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 103.24 | 300003 1THLG3 24.0 301503 7THOMHLGSU3 345 3 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 103.24 | P23:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 103.24 | P41:345:AEPW:NES CB 3417B NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 104.34 | P12:EHV:EES::7CALAWY 1:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06593 | 104.44 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06594 | 103.97 | P12:161:EES-EAI:M:DANVL2:DARDNL:DARD_D:RUSL_S:RUSL_E:HILTOP_E:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06595 | 102.66 | P12:EHV:EES::8STERLING%:8EL DORADO%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06595 | 102.81 | P12:EHV:EES::8BXTRWILSON%:8PERRYVILLE%:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06595 | 102.81 | P23:500:EES:PERRYVILLE:R9872::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06595 | 102.81 | P23:500:EES:PERYVL:R7372 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06596 | 102.19 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06596 | 102.45 | 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06596 | 102.46 | 530583 POSTROCK7 345 560082 G16-050-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06597 | 102.15 | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06597 | 102.19 | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06597 | 104.72 | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06598 | 102.82 | 515576 RANCHRD7 345 532791 BENTON 7 345 2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06599 | 102.67 | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06601 | 103.49 | 301622 5MORGANXF1 161 300045 7MORGAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06601 | 103.67 | P23:500:EAI-TVA:NBF_WEST M~1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06604 | 106.26 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06605 | 106.64 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06607 | 102.42 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06613 | 111.92 | 768820 G22-092-TAP 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06613 | 115.25 | Potential P4 Event - POI 773480_0 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06613 | 115.25 | Potential P4 Event - POI 773480_2 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06613 | 118 | 532793 NEOSHO 7 345 773480 G23-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06613 | 118.02 | Potential P4 Event - POI 532793_13 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06613 | 118.49 | Potential P4 Event - POI 532793_18 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06622 | 103.5 | 300950 5JASPER 161 300949 7JASPER 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06623 | 102.84 | P23:500:EES-EAI:MABELV:B5918:_1:: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06639 | 105.23 | 503997 SIBLEYRD5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06658 | 106.82 | P12:345:OKGE:BKRBKR357_1:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06658 | 106.94 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06658 | 107 | Potential P4 Event - POI 515576_4 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06661 | 107.76 | P12:161:AEPW-EMDE:FLINTCR5:739952::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0671 | 107.23 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0671 | 107.23 | Potential P4 Event - POI 514803_6 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06711 | 111.7 | 547487 HOC404 5 161 3WXFMR HOCK 69 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0673 | 108.6 | P12:138:WERE:DEAR-PSO-138:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06736 | 105.31 | P12:HV:EES::AVOCA 5:BEAVER 5!:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06736 | 106.54 | P12:HV:EES::BEAVER 5!:EROGERS5:1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06736 | 108.71 | 504000 AVOCA 5 161 506931 EROGERS5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06776 | 115.76 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06776 | 115.76 | P42:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06873 | 114.22 | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06877 | 109.92 | 547471 NEO184 5 161 547496 NOL435 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06881 | 111.06 | 300852 2MIAETP 69.0 512630 MIAMI 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.0695 | 107.53 | 505486 NEO SPA5 161 547471 NEO184 5 161 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.06989 | 113.28 | P12:345:AEPW-SPRM:FLINTCR7:BROOKLINE7::: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.07007 | 114.41 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.07061 | 118.74 | 512750 TONECE7 345 774740 G23-138-TAP 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.07155 | 112.75 | 547554 BAX492 2 69.0 547601 HOC404 2 69.0 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.07281 | 105.29 | P21:161:GRDA:SILSPWW-KANSATP5:::HV: | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-055 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | 290 | 290 | 0.076 | 117.11 | 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | HOC404 5 to BAX488 5 161kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-063 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | 150 | 188 | 0.20893 | 105 | Potential P4 Event - POI 509745_2 | Cumulative Impact | Catoosa Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-063 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | 150 | 188 | 0.20893 | 105.89 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Catoosa Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-063 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | 150 | 188 | 0.20893 | 105.89 | P42:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Catoosa Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-063 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | 150 | 188 | 0.20893 | 106.08 | P12:EHV:EES::CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1 | Cumulative Impact | Catoosa Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-063 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | 150 | 188 | 0.20982 | 100.32 | Potential P4 Event - POI 765721_1 | Cumulative Impact | Catoosa Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-063 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | 150 | 188 | 0.20982 | 101.24 | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Catoosa Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-069 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.07835 | 108.31 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-069 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.07835 | 108.31 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-069 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.07835 | 108.31 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-092 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.13677 | 108.31 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-092 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.13677 | 108.31 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-092 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.13677 | 108.31 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 1 | 134.1 | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.34755 | 116.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36005 | 120.97 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36005 | 121.02 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36005 | 121.21 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36005 | 121.27 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36005 | 121.27 | Potential P4 Event - POI 762467_8 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36005 | 121.28 | Potential P4 Event - POI 762216_12 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36217 | 100.49 | 525531 TOLK 6 230 525562 TOLK_2 1 24.0 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36543 | 121.16 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.36543 | 121.16 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.38789 | 104.01 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.4258 | 112.46 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.4258 | 112.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.54313 | 100.95 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-134 | FROM->TO | 510948 EARLSBORO 4 138 515055 MAUD 4 138 1 | 143 | 143 | 0.79074 | 105.07 | 510902 WELETK4 138 774660 G23-134-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Maud Tap 138 kV Terminal Upgrade
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-135 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.25594 | 108.31 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-135 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.25594 | 108.31 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-135 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.25594 | 108.31 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05063 | 116.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06257 | 120.97 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06257 | 121.02 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06257 | 121.21 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06257 | 121.27 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06257 | 121.27 | Potential P4 Event - POI 762467_8 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06257 | 121.28 | Potential P4 Event - POI 762216_12 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.0696 | 121.16 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.0696 | 121.16 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07736 | 104.01 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.11817 | 112.46 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.11817 | 112.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-151 | FROM->TO | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | 157 | 157 | 0.06312 | 100.7 | 337672 4MURFBORO 138 3WXFMR 4MURFBORO 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3PATMOS.W# to FULTON 3 115kV line 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-151 | FROM->TO | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | 157 | 157 | 0.06312 | 100.7 | 337672 4MURFBORO 138 775000 G23-151-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3PATMOS.W# to FULTON 3 115kV line 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-151 | FROM->TO | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | 157 | 157 | 0.06312 | 100.7 | P12:HV:EES::3MURFBORO.S!:3MURFBORO.E#:1 | Cumulative Impact | Rebuild 3PATMOS.W# to FULTON 3 115kV line 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-151 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.05786 | 108.31 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-151 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.05786 | 108.31 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-151 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.05786 | 108.31 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05242 | 100.49 | 525531 TOLK 6 230 525562 TOLK_2 1 24.0 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05616 | 116.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06894 | 120.97 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06894 | 121.02 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06894 | 121.21 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06894 | 121.27 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06894 | 121.27 | Potential P4 Event - POI 762467_8 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06894 | 121.28 | Potential P4 Event - POI 762216_12 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07696 | 121.16 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07696 | 121.16 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09615 | 104.01 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.17665 | 112.46 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.17665 | 112.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05242 | 100.49 | 525531 TOLK 6 230 525562 TOLK_2 1 24.0 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.05616 | 116.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06894 | 120.97 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06894 | 121.02 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06894 | 121.21 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06894 | 121.27 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06894 | 121.27 | Potential P4 Event - POI 762467_8 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06894 | 121.28 | Potential P4 Event - POI 762216_12 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07696 | 121.16 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.07696 | 121.16 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09615 | 104.01 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.17665 | 112.46 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.17665 | 112.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-168 | FROM->TO | 514868 DOUGLTP4 138 514922 CLASSEN4 138 1 | 287 | 287 | 0.38304 | 100.4 | 514861 MUSTANG4 138 514865 COUNCIL4 138 1 | Cumulative Impact | Multi - West Oaks - Council - Classen 138 kV Reconductor
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-177 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.05174 | 108.31 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-177 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.05174 | 108.31 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-177 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.05174 | 108.31 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | 157 | 157 | 0.05293 | 100.7 | 337672 4MURFBORO 138 3WXFMR 4MURFBORO 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3PATMOS.W# to FULTON 3 115kV line 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | 157 | 157 | 0.05293 | 100.7 | 337672 4MURFBORO 138 775000 G23-151-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3PATMOS.W# to FULTON 3 115kV line 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | 157 | 157 | 0.05293 | 100.7 | P12:HV:EES::3MURFBORO.S!:3MURFBORO.E#:1 | Cumulative Impact | Rebuild 3PATMOS.W# to FULTON 3 115kV line 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | 157 | 157 | 0.05839 | 103.99 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:WELSH7::: | Cumulative Impact | Rebuild 3PATMOS.W# to FULTON 3 115kV line 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | 157 | 157 | 0.06206 | 104.72 | 337376 7SAREPTA% 345 508809 LONGWD 7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3PATMOS.W# to FULTON 3 115kV line 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | 157 | 157 | 0.06364 | 110.73 | Potential P4 Event - POI 508809_1 | Cumulative Impact | Rebuild 3PATMOS.W# to FULTON 3 115kV line 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.20337 | 108.31 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.20337 | 108.31 | P42:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-212 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | 905 | 1059 | 0.20337 | 108.31 | Potential P4 Event - POI 508359_5 | Cumulative Impact | WELSH 7 to WILKES 7 345kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06115 | 120.97 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06115 | 121.02 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06115 | 121.21 | 525832 TUCO_INT 7 345 762216 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06115 | 121.27 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06115 | 121.27 | Potential P4 Event - POI 762467_8 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06115 | 121.28 | Potential P4 Event - POI 762216_12 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06822 | 121.16 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.06822 | 121.16 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.0717 | 104.01 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09693 | 112.46 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.09693 | 112.46 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 0 | 24SP | N/A | " | None |  |  |  |  | None |  | None
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 0 | 27SP | N/A | " | None |  |  |  |  | None |  | None
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 0 | 27L | N/A | " | None |  |  |  |  | None |  | None
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 0 | 27WP | N/A | " | None |  |  |  |  | None |  | None
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.31998 | 106.91 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | TDF Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.35552 | 101.81 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | TDF Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.35552 | 101.81 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | TDF Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.21105 | 101.81 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | TDF Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.21105 | 101.81 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | TDF Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.21105 | 101.81 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | TDF Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.21105 | 101.81 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | TDF Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.26889 | 106.16 | Potential P4 Event - POI 515554_14 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.26889 | 106.16 | Potential P4 Event - POI 523097_0 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.27021 | 100.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.27021 | 100.05 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 487 | 487 | 0.27021 | 100.05 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | TDF Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); G17-151-Tap to G18-015-Tap 345 kV New Line; Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-101 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05788 | 106.91 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.31998 | 106.91 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.35552 | 101.81 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-150 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.35552 | 101.81 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.15379 | 106.91 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.21105 | 101.81 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-164 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.21105 | 101.81 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.15379 | 106.91 | Potential P4 Event - POI 514801_4 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.21105 | 101.81 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-165 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.21105 | 101.81 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.07272 | 101.81 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 04ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-229 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.07272 | 101.81 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | ASGI-2023-001 |  | Non-Converged |  |  | 0.53657 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-001 |  | Non-Converged |  |  | 0.41084 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-005 |  | Non-Converged |  |  | 0.20458 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-008 |  | Non-Converged |  |  | 0.14876 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-010 |  | Non-Converged |  |  | 0.09736 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-060 |  | Non-Converged |  |  | 0.20458 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-081 |  | Non-Converged |  |  | 0.4701 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-086 |  | Non-Converged |  |  | 0.03755 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-120 |  | Non-Converged |  |  | 0.09813 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-123 |  | Non-Converged |  |  | 0.08674 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-142 |  | Non-Converged |  |  | 0.20458 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-143 |  | Non-Converged |  |  | 0.20458 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-158 |  | Non-Converged |  |  | 0.24987 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-159 |  | Non-Converged |  |  | 0.24987 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-176 |  | Non-Converged |  |  | 0.20458 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-178 |  | Non-Converged |  |  | 0.25128 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-184 |  | Non-Converged |  |  | 0.54539 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-195 |  | Non-Converged |  |  | 0.24589 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-201 |  | Non-Converged |  |  | 0.44745 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-203 |  | Non-Converged |  |  | 0.37433 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-208 |  | Non-Converged |  |  | 0.07838 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-209 |  | Non-Converged |  |  | 0.06038 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-228 |  | Non-Converged |  |  | 0.05351 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-236 |  | Non-Converged |  |  | 0.42611 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2023-237 |  | Non-Converged |  |  | 0.12289 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | ASGI-2023-001 |  | Non-Converged |  |  | 0.53302 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-001 |  | Non-Converged |  |  | 0.40736 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-005 |  | Non-Converged |  |  | 0.20101 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-008 |  | Non-Converged |  |  | 0.14504 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-010 |  | Non-Converged |  |  | 0.10059 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-060 |  | Non-Converged |  |  | 0.20101 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-081 |  | Non-Converged |  |  | 0.46659 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-086 |  | Non-Converged |  |  | 0.04096 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-120 |  | Non-Converged |  |  | 0.09458 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-123 |  | Non-Converged |  |  | 0.09005 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-142 |  | Non-Converged |  |  | 0.20101 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-143 |  | Non-Converged |  |  | 0.20101 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-158 |  | Non-Converged |  |  | 0.24631 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-159 |  | Non-Converged |  |  | 0.24631 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-176 |  | Non-Converged |  |  | 0.20101 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-178 |  | Non-Converged |  |  | 0.2477 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-184 |  | Non-Converged |  |  | 0.54185 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-195 |  | Non-Converged |  |  | 0.24231 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-201 |  | Non-Converged |  |  | 0.44392 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-203 |  | Non-Converged |  |  | 0.37088 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-208 |  | Non-Converged |  |  | 0.08174 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-209 |  | Non-Converged |  |  | 0.06375 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-228 |  | Non-Converged |  |  | 0.05007 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-236 |  | Non-Converged |  |  | 0.42258 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Non-Converged | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2023-237 |  | Non-Converged |  |  | 0.1191 |  | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | TDF Impact | Build New Crossroads to Potter County 345 kV Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07683 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07683 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06394 | 104.69 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06394 | 103.72 | System Intact | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.30614 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.30614 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.30614 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.30614 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34741 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34741 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.22549 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.22549 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34741 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34741 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.46174 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.46174 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23818 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23818 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.32165 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.32165 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23818 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23818 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.46174 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.46174 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.21617 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.21617 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.23142 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | TDF Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.23142 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | TDF Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.23142 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | TDF Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.21617 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.21617 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.32323 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.32323 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2051 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2051 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.32323 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.32323 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.29077 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.29077 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.29077 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.29077 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31713 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31713 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31713 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31713 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37268 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37268 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24782 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24782 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37268 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37268 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.24004 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.24004 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.24004 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.24004 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.25302 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.25302 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.25302 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.25302 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37193 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37193 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2465 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2465 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37193 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37193 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.3035 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.3035 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.3035 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.3035 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.3758 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.3758 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24973 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24973 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.3758 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.3758 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.33374 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.33374 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.21395 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.21395 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.33374 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.33374 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36021 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36021 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.23628 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.23628 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36021 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36021 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.2627 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.2627 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.2627 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.2627 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.27334 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.27334 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.27334 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.27334 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26874 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26874 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26874 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26874 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34331 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34331 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.222 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.222 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34331 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34331 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.49771 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.49771 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.49771 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.49771 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.30405 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.30405 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.30405 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.30405 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34538 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34538 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.22416 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.22416 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34538 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34538 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.45999 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.45999 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23738 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23738 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.32041 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.32041 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23738 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23738 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.45999 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.45999 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.21384 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.21384 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.2319 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | TDF Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.2319 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | TDF Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.2319 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | TDF Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.21384 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.21384 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.32116 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.32116 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.20378 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.20378 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.32116 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.32116 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.28862 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.28862 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.28862 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.28862 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31508 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31508 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31508 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31508 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37073 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37073 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24652 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24652 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37073 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37073 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.23777 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.23777 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.23777 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.23777 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.25172 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.25172 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.25172 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.25172 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36997 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36997 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2452 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2452 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36997 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36997 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.30141 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.30141 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.30141 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.30141 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37385 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37385 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24844 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24844 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37385 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37385 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.3317 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.3317 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.21263 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.21263 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.3317 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.3317 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.35819 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.35819 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.23494 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.23494 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.35819 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.35819 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26048 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26048 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26048 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26048 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.27115 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.27115 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.27115 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.27115 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26635 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26635 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26635 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26635 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34128 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34128 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.22069 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.22069 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34128 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34128 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.49605 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.49605 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.49605 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.49605 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.29939 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.29939 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.29939 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.29939 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34088 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34088 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.22194 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.22194 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34088 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34088 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.45593 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.45593 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23616 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23616 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.21476 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.21476 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.20581 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.21476 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.31832 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.31832 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23616 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23616 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.21476 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.21476 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.20581 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.21476 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | TDF Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.45593 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.45593 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.2088 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.2088 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.23467 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | TDF Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.23467 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | TDF Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.23467 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | TDF Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.2088 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.2088 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31657 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31657 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.20153 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.20153 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31657 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31657 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.2839 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.2839 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.2839 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.2839 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31027 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31027 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31027 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31027 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36632 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36632 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24433 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24433 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36632 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36632 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.23285 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.23285 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.23285 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.23285 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.21124 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.21124 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24954 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24954 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.21124 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.21124 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24954 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24954 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36557 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36557 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.2064 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.2064 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24301 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24301 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36557 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36557 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.29674 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.29674 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.29674 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.29674 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36946 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36946 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.21796 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.21796 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24626 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24626 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36946 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36946 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.32714 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.32714 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2104 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2104 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.32714 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.32714 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.35373 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.35373 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.23274 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.23274 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.35373 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.35373 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.25566 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.25566 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.25566 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.25566 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26637 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26637 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26637 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26637 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26201 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26201 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26201 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26201 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.33677 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.33677 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.21847 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.21847 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | TDF Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.33677 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.33677 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.49212 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.49212 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | TDF Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.49212 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.49212 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | TDF Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05871 | 101.2 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05871 | 101.2 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05922 | 100.53 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05922 | 100.54 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05922 | 102.02 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05927 | 102.15 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05931 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06088 | 102.01 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06091 | 101.88 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0641 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06448 | 101.16 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06755 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06755 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09108 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0927 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0927 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0927 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0927 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0927 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09289 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05778 | 100.63 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05871 | 103.58 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05871 | 103.58 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05922 | 102.92 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05922 | 102.93 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05922 | 104.05 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05968 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05968 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06018 | 102.63 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06088 | 104.86 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06088 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06088 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06091 | 104.73 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0641 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06448 | 103.89 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06755 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06755 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09108 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0927 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0927 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0927 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0927 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0927 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09289 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05871 | 100.35 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05871 | 100.35 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05922 | 100.92 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06088 | 101.39 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06088 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06088 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06091 | 101.27 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0641 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06448 | 100.55 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06755 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06755 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09108 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0927 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0927 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0927 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0927 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0927 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09289 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.06033 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.06033 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.06326 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.06326 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.30614 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.30614 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09406 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09406 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05368 | 175.85 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05368 | 175.85 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09406 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09406 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1319 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1319 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14037 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14037 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14037 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.06326 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.06326 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06326 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06326 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07395 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08003 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08026 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08026 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08026 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08232 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08232 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08765 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08765 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09165 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.094 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.094 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.094 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.094 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.094 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.094 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.094 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.19069 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.19069 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07395 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08003 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08003 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08026 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08026 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08232 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08232 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08765 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08765 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.094 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.094 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.094 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.094 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.094 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.094 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.094 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.30614 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.30614 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05197 | 101.2 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05197 | 101.2 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0524 | 100.53 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0524 | 100.54 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0524 | 102.02 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05245 | 102.15 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05248 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05341 | 102.01 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05344 | 101.88 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05587 | 101.16 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0559 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.059 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.059 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07828 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08001 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08001 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08001 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08001 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08001 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08024 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05047 | 100.63 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05197 | 103.58 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05197 | 103.58 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0524 | 102.92 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0524 | 102.93 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0524 | 104.05 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05268 | 102.63 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05273 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05273 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05341 | 104.86 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05341 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05341 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05344 | 104.73 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05587 | 103.89 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0559 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.059 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.059 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07828 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08001 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08001 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08001 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08001 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08001 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08024 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05197 | 100.35 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05197 | 100.35 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0524 | 100.92 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05341 | 101.39 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05341 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05341 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05344 | 101.27 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05587 | 100.55 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0559 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.059 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.059 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07828 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08001 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08001 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08001 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08001 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08001 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08024 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05415 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05415 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05708 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05708 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.05277 | 109.69 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34741 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34741 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07989 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07989 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07989 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07989 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12486 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12486 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12946 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12946 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12946 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05708 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05708 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05708 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05708 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07941 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08442 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08466 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08466 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08466 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08626 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08626 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0916 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09564 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09564 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1092 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1092 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1092 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1092 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1092 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1092 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1092 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.22549 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.22549 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07941 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08442 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08442 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08466 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08466 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08626 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08626 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09564 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09564 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1092 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1092 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1092 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1092 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1092 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1092 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1092 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34741 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34741 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0507 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06918 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07122 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0507 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05268 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05268 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06918 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07122 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0507 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06918 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07122 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05682 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05682 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05975 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05975 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.06054 | 109.69 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12146 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12146 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12485 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12485 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12485 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05975 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05975 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05975 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05975 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12654 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13017 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13042 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12654 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13042 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13042 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.08598 | 109.69 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.46174 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.46174 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.09791 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.09791 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.09791 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.10471 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.10471 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18061 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18061 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18061 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18061 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18061 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18061 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18061 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1883 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19059 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19088 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19088 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19088 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19155 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19155 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1917 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23818 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23818 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.32165 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.32165 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18061 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18061 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18061 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18061 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18061 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18061 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18061 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1883 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19059 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19059 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19088 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19088 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19155 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19155 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23818 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23818 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.46174 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.46174 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05233 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05233 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05259 | 101.2 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05259 | 101.2 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05311 | 100.53 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05311 | 100.54 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05311 | 102.02 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05317 | 102.15 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0532 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0571 | 102.01 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05714 | 101.88 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0572 | 101.16 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06745 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08249 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08344 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08344 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08344 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08344 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08344 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08354 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05233 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05233 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05259 | 103.58 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05259 | 103.58 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05306 | 100.63 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05311 | 102.92 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05311 | 102.93 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05311 | 104.05 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05363 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05363 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05421 | 102.63 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0571 | 104.86 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0571 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0571 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05714 | 104.73 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0572 | 103.89 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06745 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08249 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08344 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08344 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08344 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08344 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08344 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08354 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05233 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05233 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05259 | 100.35 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05259 | 100.35 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05311 | 100.92 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0571 | 101.39 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0571 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0571 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05714 | 101.27 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0572 | 100.55 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06745 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08249 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08344 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08344 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08344 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08344 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08344 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08354 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.0501 | 107.6 | 511557 CHISHOLM6 230 3WXFMR CHISHOLM6 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.08305 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.08305 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.08598 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.08598 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.21617 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.21617 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08406 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08406 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08406 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08406 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.18097 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.18097 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.23142 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.23142 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.23142 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523177 RB-SPURLCK+3 115 523308 MOORE_E 3 115 1 | 80 | 80 | 0.0927 | 113 | 523095 HITCHLAND 6 230 523309 MOORE_CNTY 6 230 1 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.08598 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.08598 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.08598 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.08598 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05168 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06427 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06427 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06427 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06427 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06427 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06427 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06427 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06535 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06535 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06606 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0662 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0662 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0662 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06841 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0713 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0713 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.12308 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.12308 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06427 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06427 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06427 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06427 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06427 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06427 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06427 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06535 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06535 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06606 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06606 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0662 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0662 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06841 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0713 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0713 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.21617 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.21617 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0507 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06918 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07122 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0507 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05268 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05268 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06918 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07122 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0507 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06918 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07122 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05682 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05682 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05975 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05975 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.06054 | 109.69 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12146 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12146 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12485 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12485 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12485 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05975 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05975 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05975 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05975 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12654 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13017 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13042 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12654 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13042 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13042 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05587 | 101.2 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05587 | 101.2 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05634 | 100.53 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05634 | 100.54 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05634 | 102.02 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05639 | 102.15 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05643 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05774 | 102.01 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05776 | 101.88 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06066 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06086 | 101.16 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06394 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06394 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08568 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08734 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08734 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08734 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08734 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08734 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08754 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0547 | 100.63 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05587 | 103.58 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05587 | 103.58 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05634 | 102.92 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05634 | 102.93 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05634 | 104.05 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05675 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05675 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05702 | 102.63 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05774 | 104.86 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05774 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05774 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05776 | 104.73 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06066 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06086 | 103.89 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06394 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06394 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08568 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08734 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08734 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08734 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08734 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08734 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08754 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05587 | 100.35 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05587 | 100.35 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05634 | 100.92 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05774 | 101.39 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05774 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05774 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05776 | 101.27 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06066 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06086 | 100.55 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06394 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06394 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08568 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08734 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08734 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08734 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08734 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08734 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08754 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05797 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05797 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.0609 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.0609 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.32323 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.32323 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08805 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08805 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05051 | 175.85 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05051 | 175.85 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08805 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08805 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12906 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12906 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13599 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13599 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13599 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.0609 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.0609 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.0609 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.0609 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07668 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08228 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08252 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08252 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08252 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08436 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08436 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09014 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09154 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09154 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10044 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10044 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10044 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10044 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10044 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10044 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10044 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2051 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2051 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07668 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08228 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08228 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08252 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08252 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08436 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08436 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09154 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09154 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10044 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10044 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10044 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10044 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10044 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10044 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10044 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.32323 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.32323 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05988 | 101.2 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05988 | 101.2 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06039 | 100.53 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06039 | 100.54 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06039 | 102.02 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06044 | 102.15 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06048 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06245 | 102.01 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06248 | 101.88 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06511 | 101.16 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06658 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06658 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06691 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09122 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09279 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09279 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09279 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09279 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09279 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09297 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05914 | 100.63 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05988 | 103.58 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05988 | 103.58 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06039 | 102.92 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06039 | 102.93 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06039 | 104.05 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06087 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06087 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06139 | 102.63 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06245 | 104.86 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06245 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06245 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06248 | 104.73 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06511 | 103.89 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06658 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06658 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06691 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09122 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09279 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09279 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09279 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09279 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09279 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09297 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05988 | 100.35 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05988 | 100.35 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06039 | 100.92 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06245 | 101.39 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06245 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06245 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06248 | 101.27 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06511 | 100.55 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06658 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06658 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06691 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09122 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09279 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09279 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09279 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09279 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09279 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09297 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05391 | 107.6 | 511557 CHISHOLM6 230 3WXFMR CHISHOLM6 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.08861 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.08861 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.09154 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.09154 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.29077 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.29077 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09039 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09039 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05199 | 175.85 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05199 | 175.85 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09039 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09039 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13994 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13994 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.15579 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.15579 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.15579 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.09154 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.09154 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.09154 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.09154 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08427 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09263 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09532 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09532 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09532 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09532 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09532 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09532 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09532 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09672 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09672 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09707 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09729 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09729 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09729 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11002 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11002 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.1798 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.1798 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09263 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09532 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09532 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09532 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09532 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09532 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09532 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09532 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09672 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09672 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09707 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09707 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09729 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09729 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11002 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11002 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.29077 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.29077 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31713 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31713 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.07671 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.07671 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.07671 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11671 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11671 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31713 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31713 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05124 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05234 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05234 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06896 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07076 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07076 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07076 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07076 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07076 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.071 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05124 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05234 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05234 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06896 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07076 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07076 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07076 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07076 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07076 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.071 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05124 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05234 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05234 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06896 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07076 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07076 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07076 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07076 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07076 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.071 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.06528 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.06528 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.06821 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.06821 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.0602 | 109.69 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37268 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37268 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06734 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06734 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06734 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06734 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12268 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12268 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1274 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1274 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1274 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.06821 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.06821 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06821 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06821 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13421 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13503 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13514 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13514 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13514 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13514 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13514 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13514 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13514 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13852 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13858 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13858 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13878 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13878 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13878 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.16708 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.16708 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24782 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24782 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13503 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13514 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13514 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13514 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13514 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13514 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13514 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13514 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13852 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13852 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13858 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13858 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13878 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13878 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.16708 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.16708 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37268 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37268 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06069 | 101.2 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06069 | 101.2 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06124 | 100.53 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06124 | 100.54 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06124 | 102.02 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06129 | 102.15 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06133 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06388 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06388 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06447 | 102.01 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06451 | 101.88 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06586 | 101.16 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07211 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09299 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09427 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09427 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09427 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09427 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09427 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0944 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06069 | 103.58 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06069 | 103.58 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0607 | 100.63 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06124 | 102.92 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06124 | 102.93 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06124 | 104.05 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06179 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06179 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06254 | 102.63 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06388 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06388 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06447 | 104.86 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06447 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06447 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06451 | 104.73 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06586 | 103.89 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07211 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09299 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09427 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09427 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09427 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09427 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09427 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0944 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06069 | 100.35 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06069 | 100.35 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06124 | 100.92 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06388 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06388 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06447 | 101.39 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06447 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06447 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06451 | 101.27 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06586 | 100.55 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07211 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09299 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09427 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09427 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09427 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09427 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09427 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0944 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.06898 | 107.6 | 511557 CHISHOLM6 230 3WXFMR CHISHOLM6 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.10922 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.10922 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.11215 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.11215 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.24004 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.24004 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09072 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09072 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05202 | 175.85 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05202 | 175.85 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09072 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09072 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1622 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1622 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.19671 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.19671 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.19671 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | 196 | 196 | 0.17798 | 113.45 | P12:115:SPS:T08_2_SPRMN_PRNGLE:::: | Cumulative Impact | Build New Hitchland to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2 | 184 | 184 | 0.17115 | 116.43 | P12:115:SPS:T06_1_SPRMN_PRNGLE:::: | Cumulative Impact | Build New Hitchland to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.11215 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.11215 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.11215 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.11215 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06138 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07393 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07393 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07393 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07393 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07393 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07393 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07393 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07405 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07405 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07494 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07625 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07643 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07643 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07643 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08319 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08319 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.14084 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.14084 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07393 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07393 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07393 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07393 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07393 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07393 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07393 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07405 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07405 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07494 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07625 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07625 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07643 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07643 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08319 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08319 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.24004 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.24004 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0507 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06918 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07122 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0507 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05268 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05268 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06918 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07122 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0507 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06918 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07122 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05682 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05682 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05975 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05975 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.06054 | 109.69 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12146 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12146 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12485 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12485 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12485 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05975 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05975 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05975 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05975 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12654 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13017 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13042 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12654 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13042 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13042 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0507 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06918 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07122 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0507 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05268 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05268 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06918 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07122 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0507 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06918 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07122 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05682 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05682 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05975 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05975 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.06054 | 109.69 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12146 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12146 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12485 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12485 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12485 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05975 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05975 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05975 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05975 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12654 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13017 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13042 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12654 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13042 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13042 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05188 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05188 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06782 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06989 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05188 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05188 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06782 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06964 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06964 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06964 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06964 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06964 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06989 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05188 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05188 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06782 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06989 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05276 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05276 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05569 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05569 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.06219 | 109.69 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0678 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0678 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0678 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0678 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11992 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11992 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12215 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12215 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12215 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05569 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05569 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05569 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05569 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1233 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12724 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1275 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1275 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1275 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12837 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12837 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12897 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15257 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15257 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.25302 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.25302 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1233 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12724 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12724 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1275 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1275 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12837 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12837 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15257 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15257 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05188 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05188 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06782 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06989 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05188 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05188 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06782 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06964 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06964 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06964 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06964 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06964 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06989 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05188 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05188 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06782 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06964 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06989 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05276 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05276 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05569 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05569 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.06219 | 109.69 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0678 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0678 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0678 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0678 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11992 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11992 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12215 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12215 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12215 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05569 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05569 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05569 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05569 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1233 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12724 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1275 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1275 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1275 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12837 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12837 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12897 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15257 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15257 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.25302 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.25302 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1233 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12724 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12724 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1275 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1275 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12837 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12837 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13358 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15257 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15257 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37976 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0507 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06918 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07122 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0507 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05268 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05268 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06918 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07098 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07122 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0507 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05268 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06918 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07098 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07122 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05682 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05682 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05975 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05975 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.06054 | 109.69 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06882 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12146 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12146 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12485 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12485 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12485 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05975 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05975 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05975 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05975 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12654 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13017 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13042 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24838 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12654 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13042 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13042 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13067 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13128 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13277 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15646 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37399 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05045 | 101.16 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05109 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05336 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05336 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0701 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07189 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07189 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07189 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07189 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07189 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07214 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05045 | 103.89 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05109 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05336 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05336 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0701 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07189 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07189 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07189 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07189 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07189 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07214 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05045 | 100.55 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05109 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05336 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05336 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0701 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07189 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07189 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07189 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07189 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07189 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07214 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05507 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05507 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.058 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.058 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.05992 | 109.69 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37193 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37193 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07015 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07015 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07015 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07015 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12145 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12145 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12463 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12463 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12463 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.058 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.058 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.058 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.058 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12264 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12671 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12696 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12696 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12696 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12781 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12781 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12823 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13083 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13083 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13083 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13083 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13083 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13083 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13083 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15149 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15149 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2465 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2465 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12264 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12671 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12671 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12696 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12696 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12781 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12781 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13083 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13083 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13083 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13083 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13083 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13083 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13083 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15149 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15149 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37193 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37193 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05914 | 101.2 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05914 | 101.2 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05965 | 100.53 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05965 | 100.54 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05965 | 102.02 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05971 | 102.15 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05974 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06136 | 102.01 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06139 | 101.88 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06462 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06503 | 101.16 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0681 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0681 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0919 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09351 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09351 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09351 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09351 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09351 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0937 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05824 | 100.63 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05914 | 103.58 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05914 | 103.58 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05965 | 102.92 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05965 | 102.93 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05965 | 104.05 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06012 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06012 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06066 | 102.63 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06136 | 104.86 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06136 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06136 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06139 | 104.73 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06462 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06503 | 103.89 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0681 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0681 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0919 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09351 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09351 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09351 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09351 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09351 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0937 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05914 | 100.35 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05914 | 100.35 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05965 | 100.92 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06136 | 101.39 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06136 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06136 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06139 | 101.27 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06462 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06503 | 100.55 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0681 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0681 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0919 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09351 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09351 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09351 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09351 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09351 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0937 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.06071 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.06071 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.06364 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.06364 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.3035 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.3035 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09497 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09497 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05416 | 175.85 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05416 | 175.85 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09497 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09497 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13235 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13235 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14105 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14105 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14105 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.06364 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.06364 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06364 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06364 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07374 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07989 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08012 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08012 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08012 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08731 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08731 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09188 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09307 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09307 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09307 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09307 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09307 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09307 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09307 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.18847 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.18847 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07374 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07989 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07989 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08012 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08012 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08731 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08731 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09307 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09307 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09307 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09307 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09307 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09307 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09307 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.3035 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.3035 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05032 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0526 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0526 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06894 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.071 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05032 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0526 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0526 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06894 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.071 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05032 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0526 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0526 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06894 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.071 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05417 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05417 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.0571 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.0571 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.06105 | 109.69 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.3758 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.3758 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06891 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06891 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06891 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06891 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12073 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12073 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12349 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12349 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12349 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.0571 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.0571 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.0571 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.0571 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12555 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12954 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1298 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1298 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1298 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13064 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13064 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13097 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13301 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13301 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13301 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13301 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13301 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13301 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13301 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15533 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15533 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24973 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24973 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12555 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12954 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12954 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1298 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1298 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13064 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13064 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13301 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13301 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13301 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13301 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13301 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13301 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13301 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15533 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15533 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.3758 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.3758 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05418 | 101.2 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05418 | 101.2 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05463 | 100.53 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05463 | 100.54 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05463 | 102.02 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05468 | 102.15 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05472 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05586 | 102.01 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05589 | 101.88 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05859 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0587 | 101.16 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06181 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06181 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08248 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08417 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08417 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08417 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08417 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08417 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08439 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05287 | 100.63 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05418 | 103.58 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05418 | 103.58 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05463 | 102.92 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05463 | 102.93 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05463 | 104.05 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05501 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05501 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05514 | 102.63 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05586 | 104.86 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05586 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05586 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05589 | 104.73 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05859 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0587 | 103.89 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06181 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06181 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08248 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08417 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08417 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08417 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08417 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08417 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08439 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05418 | 100.35 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05418 | 100.35 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05463 | 100.92 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05586 | 101.39 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05586 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05586 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05589 | 101.27 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05859 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0587 | 100.55 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06181 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06181 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08248 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08417 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08417 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08417 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08417 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08417 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08439 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05614 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05614 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05907 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05907 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.33374 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.33374 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08455 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08455 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08455 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08455 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12721 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12721 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13309 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13309 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13309 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05907 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05907 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05907 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05907 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07367 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07903 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07927 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07927 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07927 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08102 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08102 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08671 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08795 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08795 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10293 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10293 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10293 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10293 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10293 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10293 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10293 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.21395 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.21395 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07367 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07903 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07903 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07927 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07927 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08102 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08102 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08795 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08795 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10293 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10293 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10293 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10293 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10293 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10293 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10293 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.33374 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.33374 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0503 | 100.53 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0503 | 100.54 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0503 | 102.02 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05034 | 102.15 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05037 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0511 | 102.01 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05113 | 101.88 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05321 | 101.16 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05337 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05635 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05635 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07434 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0761 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0761 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0761 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0761 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0761 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07633 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0503 | 102.92 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0503 | 102.93 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0503 | 104.05 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05036 | 102.63 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05059 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05059 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0511 | 104.86 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0511 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0511 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05113 | 104.73 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05321 | 103.89 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05337 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05635 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05635 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07434 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0761 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0761 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0761 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0761 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0761 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07633 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0503 | 100.92 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0511 | 101.39 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0511 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0511 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05113 | 101.27 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05321 | 100.55 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05337 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05635 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05635 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07434 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0761 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0761 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0761 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0761 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0761 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07633 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05219 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05219 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05513 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05513 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.05649 | 109.69 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36021 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36021 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07552 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07552 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07552 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07552 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12267 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12267 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12605 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12605 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12605 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05513 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05513 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05513 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05513 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08115 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08583 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08608 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08608 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08608 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08754 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08754 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09196 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09818 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09818 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11393 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11393 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11393 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11393 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11393 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11393 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11393 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.23628 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.23628 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08115 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08583 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08583 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08608 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08608 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08754 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08754 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09818 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09818 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11393 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11393 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11393 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11393 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11393 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11393 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11393 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36021 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36021 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06539 | 101.2 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06539 | 101.2 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06595 | 100.53 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06595 | 100.54 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06595 | 102.02 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06601 | 102.15 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06604 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06852 | 102.01 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06855 | 101.88 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07111 | 101.16 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07173 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07173 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0738 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09938 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10092 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10092 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10092 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10092 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10092 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10108 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06501 | 100.63 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06539 | 103.58 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06539 | 103.58 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06595 | 102.92 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06595 | 102.93 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06595 | 104.05 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06652 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06652 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06737 | 102.63 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06852 | 104.86 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06852 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06852 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06855 | 104.73 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07111 | 103.89 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07173 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07173 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0738 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09938 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10092 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10092 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10092 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10092 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10092 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10108 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06539 | 100.35 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06539 | 100.35 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06595 | 100.92 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06852 | 101.39 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06852 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06852 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06855 | 101.27 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07111 | 100.55 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07173 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07173 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0738 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09938 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10092 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10092 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10092 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10092 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10092 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10108 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.07514 | 107.6 | 511557 CHISHOLM6 230 3WXFMR CHISHOLM6 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.11826 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.11826 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.12119 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.12119 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.2627 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.2627 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09571 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09571 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05517 | 175.85 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05517 | 175.85 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09571 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09571 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14615 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14615 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.16684 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.16684 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.16684 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | 196 | 196 | 0.05359 | 113.45 | P12:115:SPS:T08_2_SPRMN_PRNGLE:::: | Cumulative Impact | Build New Hitchland to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2 | 184 | 184 | 0.05153 | 116.43 | P12:115:SPS:T06_1_SPRMN_PRNGLE:::: | Cumulative Impact | Build New Hitchland to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.12119 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.12119 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.12119 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.12119 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07015 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08101 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08291 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08291 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08294 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08294 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08294 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08294 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08294 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08294 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08294 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08536 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08558 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08558 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08558 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09401 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09401 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.15755 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.15755 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08101 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08291 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08291 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08294 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08294 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08294 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08294 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08294 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08294 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08294 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08536 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08536 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08558 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08558 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09401 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09401 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.2627 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.2627 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06398 | 101.2 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06398 | 101.2 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06452 | 100.53 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06452 | 100.54 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06452 | 102.02 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06457 | 102.15 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06461 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0669 | 102.01 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06693 | 101.88 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06939 | 101.16 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07024 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07024 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07188 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09687 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09844 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09844 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09844 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09844 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09844 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09861 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06345 | 100.63 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06398 | 103.58 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06398 | 103.58 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06452 | 102.92 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06452 | 102.93 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06452 | 104.05 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06506 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06506 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06579 | 102.63 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0669 | 104.86 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0669 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0669 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06693 | 104.73 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06939 | 103.89 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07024 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07024 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07188 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09687 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09844 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09844 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09844 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09844 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09844 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09861 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06398 | 100.35 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06398 | 100.35 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06452 | 100.92 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0669 | 101.39 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0669 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0669 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06693 | 101.27 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06939 | 100.55 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07024 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07024 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07188 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09687 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09844 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09844 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09844 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09844 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09844 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09861 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.07175 | 107.6 | 511557 CHISHOLM6 230 3WXFMR CHISHOLM6 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.11314 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.11314 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.11607 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.11607 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.27334 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.27334 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09338 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09338 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05389 | 175.85 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 | 200 | 234 | 0.05389 | 175.85 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09338 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09338 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14374 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14374 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.16272 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.16272 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.16272 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | 196 | 196 | 0.05095 | 113.45 | P12:115:SPS:T08_2_SPRMN_PRNGLE:::: | Cumulative Impact | Build New Hitchland to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.11607 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.11607 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.11607 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.11607 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07613 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08594 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08788 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08788 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08788 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08788 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08788 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08788 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08788 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08812 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08812 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09029 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09051 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09051 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09051 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10075 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10075 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.16622 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.16622 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08594 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08788 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08788 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08788 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08788 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08788 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08788 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08788 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08812 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08812 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09029 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09029 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09051 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09051 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10075 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10075 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.27334 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.27334 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26874 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26874 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.07158 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.07158 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.07158 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.08647 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.08647 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26874 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26874 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05264 | 101.2 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05264 | 101.2 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05308 | 100.53 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05308 | 100.54 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05308 | 102.02 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05312 | 102.15 | Potential P4 Event - POI 511468_25 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05316 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 511468_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05415 | 102.01 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05417 | 101.88 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0567 | 107.17 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05673 | 101.16 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05987 | 102 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05987 | 102.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07957 | 134.18 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08129 | 135.31 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08129 | 136.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08129 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08129 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08129 | 136.17 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08151 | 136.26 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05119 | 100.63 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05264 | 103.58 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05264 | 103.58 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05308 | 102.92 | 766291 G20-009-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05308 | 102.93 | 767200 G22-011-TAP 345 769260 G22-114-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05308 | 104.05 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05342 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05342 | 101.65 | 560101 SEMINOLE765 765 560104 CDSEMMID 765 2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05342 | 102.63 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05415 | 104.86 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05415 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05415 | 104.86 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05417 | 104.73 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0567 | 109.71 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05673 | 103.89 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05987 | 104.56 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05987 | 104.76 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07957 | 142.21 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08129 | 143.48 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08129 | 144.66 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08129 | 144.66 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08129 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08129 | 144.66 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08151 | 144.75 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05264 | 100.35 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05264 | 100.35 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05308 | 100.92 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05415 | 101.39 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05415 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05415 | 101.39 | Potential P4 Event - POI 523823_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05417 | 101.27 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0567 | 106.12 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05673 | 100.55 | 516059 BECKHAM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05987 | 101.26 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05987 | 101.42 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07957 | 134.76 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08129 | 135.77 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08129 | 136.83 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08129 | 136.83 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08129 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08129 | 136.83 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997924 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08151 | 136.91 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05447 | 154.51 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05447 | 154.62 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.0574 | 126.82 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.0574 | 126.95 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.05157 | 109.69 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34331 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34331 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08136 | 125.33 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08136 | 125.33 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08136 | 128.84 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997727 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08136 | 128.84 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12552 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12552 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13046 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13046 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13046 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.0574 | 124.11 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.0574 | 124.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.0574 | 129.16 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.0574 | 129.28 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07052 | 102.56 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07565 | 106.43 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07589 | 106.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07589 | 106.59 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07589 | 106.79 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07756 | 107.89 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07756 | 108.42 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08304 | 100.24 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08414 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08414 | 118.23 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10506 | 104.95 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10506 | 111.11 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10506 | 111.52 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10506 | 114.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10506 | 115.06 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10506 | 115.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10506 | 115.89 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.222 | 102.36 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.222 | 102.23 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07052 | 101.96 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07565 | 106.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07565 | 106.05 | Potential P4 Event - POI 515800_14 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07589 | 106.04 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07589 | 106.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07756 | 107.75 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07756 | 108.52 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08414 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08414 | 116.7 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10506 | 104.74 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10506 | 111.23 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10506 | 111.64 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10506 | 114.37 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10506 | 114.94 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10506 | 115.21 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10506 | 115.8 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34331 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34331 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.09641 | 109.69 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.49771 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.49771 | 101.13 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.08691 | 112.52 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.08691 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.08691 | 112.52 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.09787 | 102.32 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.09787 | 102.32 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.49771 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.49771 | 101.4 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06397 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09089 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09246 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09246 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09246 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09246 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09246 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09266 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05856 | 100.05 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05856 | 100.05 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05908 | 100 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06083 | 101.13 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06083 | 101.13 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06086 | 100.99 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06086 | 101.25 | Potential P4 Event - POI 523823_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06397 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06748 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06748 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09089 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09246 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09246 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09246 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09246 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09246 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09266 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06397 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09089 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09246 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09246 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09246 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09246 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09246 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09266 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.06007 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.06007 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.06294 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.06294 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.30405 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.30405 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09592 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09592 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09592 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09592 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13037 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13037 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14071 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14071 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14071 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.06294 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.06294 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06294 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06294 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07325 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07933 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07956 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07956 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07956 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08161 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08161 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0868 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0868 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09328 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09328 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09328 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09328 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09328 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09328 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09328 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.18938 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.18938 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07325 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07933 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07956 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07956 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07956 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08161 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08161 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0868 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0868 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09328 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09328 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09328 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09328 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09328 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09328 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09328 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.30405 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.30405 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05579 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07811 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07979 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07979 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07979 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07979 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07979 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08002 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05184 | 100.05 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05184 | 100.05 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05228 | 100 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05337 | 101.13 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05337 | 101.13 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0534 | 100.99 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0534 | 101.25 | Potential P4 Event - POI 523823_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05579 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05893 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05893 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07811 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07979 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07979 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07979 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07979 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07979 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08002 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05579 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07811 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07979 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07979 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07979 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07979 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07979 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08002 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05391 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05391 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05677 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05677 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34538 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34538 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08144 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08144 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08144 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08144 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12335 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12335 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12979 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12979 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12979 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05677 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05677 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05677 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05677 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07873 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08373 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08398 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08398 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08398 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08557 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08557 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09481 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09481 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10848 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10848 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10848 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10848 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10848 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10848 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10848 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.22416 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.22416 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07873 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08373 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08398 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08398 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08398 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08557 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08557 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09481 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09481 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10848 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10848 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10848 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10848 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10848 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10848 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10848 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34538 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34538 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05059 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06899 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.071 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05059 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0526 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0526 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06899 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.071 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05059 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06899 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.071 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05658 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05658 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05944 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05944 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.05715 | 112.25 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11996 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11996 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12516 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12516 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12516 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05944 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05944 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05944 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05944 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12585 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12972 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12585 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12972 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.08198 | 112.25 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.45999 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.45999 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.09817 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.09817 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.09817 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.10323 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.10323 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17995 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17995 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17995 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17995 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17995 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17995 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17995 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18764 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18992 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19021 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19021 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19021 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19088 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19088 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23738 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23738 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.32041 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.32041 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17995 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17995 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17995 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17995 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17995 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17995 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17995 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18764 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18992 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19021 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19021 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19021 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19088 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19088 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23738 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23738 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.45999 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.45999 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06728 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08221 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08312 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08312 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08312 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08312 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08312 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08322 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05214 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05214 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05237 | 100.05 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05237 | 100.05 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0529 | 100 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05698 | 101.13 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05698 | 101.13 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05702 | 100.99 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05702 | 101.25 | Potential P4 Event - POI 523823_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06728 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08221 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08312 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08312 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08312 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08312 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08312 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08322 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06728 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08221 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08312 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08312 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08312 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08312 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08312 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08322 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.08278 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.08278 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.08564 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.08564 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.21384 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.21384 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08574 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08574 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08574 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08574 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.17967 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.17967 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.2319 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.2319 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.2319 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523177 RB-SPURLCK+3 115 523308 MOORE_E 3 115 1 | 80 | 80 | 0.09267 | 107.82 | 523095 HITCHLAND 6 230 523309 MOORE_CNTY 6 230 1 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.08564 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.08564 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.08564 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.08564 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06351 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06351 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06351 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06351 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06351 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06351 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06351 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0646 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0646 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06533 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06546 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06546 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06546 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06768 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0704 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0704 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.12167 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.12167 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06351 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06351 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06351 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06351 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06351 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06351 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06351 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0646 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0646 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06533 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06546 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06546 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06546 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06768 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0704 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0704 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.21384 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.21384 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05059 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06899 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.071 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05059 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0526 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0526 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06899 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.071 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05059 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06899 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.071 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05658 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05658 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05944 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05944 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.05715 | 112.25 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11996 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11996 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12516 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12516 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12516 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05944 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05944 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05944 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05944 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12585 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12972 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12585 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12972 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06054 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08549 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0871 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0871 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0871 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0871 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0871 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08732 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05573 | 100.05 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05573 | 100.05 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05621 | 100 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05769 | 101.13 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05769 | 101.13 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05772 | 100.99 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05772 | 101.25 | Potential P4 Event - POI 523823_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06054 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06388 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06388 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08549 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0871 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0871 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0871 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0871 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0871 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08732 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06054 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08549 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0871 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0871 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0871 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0871 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0871 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08732 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05772 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05772 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.06058 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.06058 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.32116 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.32116 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08978 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08978 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08978 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08978 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12754 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12754 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13632 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13632 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13632 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.06058 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.06058 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06058 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06058 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07598 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08158 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08182 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08182 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08182 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08366 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08366 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09069 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09069 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09972 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09972 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09972 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09972 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09972 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09972 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09972 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.20378 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.20378 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07598 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08158 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08182 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08182 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08182 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08366 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08366 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09069 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09069 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09972 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09972 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09972 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09972 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09972 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09972 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09972 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.32116 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.32116 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06679 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09103 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09255 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09255 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09255 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09255 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09255 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09273 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05973 | 100.05 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05973 | 100.05 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06026 | 100 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06241 | 101.13 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06241 | 101.13 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06243 | 100.99 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06243 | 101.25 | Potential P4 Event - POI 523823_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0665 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0665 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06679 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09103 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09255 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09255 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09255 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09255 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09255 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09273 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06679 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09103 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09255 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09255 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09255 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09255 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09255 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09273 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05384 | 104.79 | 511557 CHISHOLM6 230 3WXFMR CHISHOLM6 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.08837 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.08837 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.09124 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.09124 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.28862 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.28862 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09221 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09221 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09221 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09221 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13845 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13845 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.15615 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.15615 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.15615 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.09124 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.09124 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.09124 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.09124 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09192 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09459 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09459 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09459 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09459 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09459 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09459 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09459 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09601 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09601 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09636 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09658 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09658 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09658 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10915 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10915 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.17846 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.17846 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09192 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09459 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09459 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09459 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09459 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09459 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09459 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09459 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09601 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09601 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09636 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09658 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09658 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09658 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10915 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10915 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.28862 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.28862 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31508 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31508 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.07719 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.07719 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.07719 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11488 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11488 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31508 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31508 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05113 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06877 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07053 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07053 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07053 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07053 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07053 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07078 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05113 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05227 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05227 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06877 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07053 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07053 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07053 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07053 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07053 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07078 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05113 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06877 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07053 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07053 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07053 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07053 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07053 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07078 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.06505 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.06505 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.06791 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.06791 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.05682 | 112.25 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37073 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37073 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06861 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06861 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06861 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06861 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12119 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12119 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12772 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12772 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12772 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.06791 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.06791 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06791 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06791 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13434 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13444 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13444 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13444 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13444 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13444 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13444 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13444 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13783 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13789 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13789 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13809 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13809 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13809 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.16624 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.16624 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24652 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24652 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13434 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13444 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13444 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13444 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13444 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13444 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13444 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13444 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13783 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13789 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13789 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13809 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13809 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13809 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.16624 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.16624 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37073 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37073 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07197 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09276 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09399 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09399 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09399 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09399 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09399 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09413 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06051 | 100.05 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06051 | 100.05 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06108 | 100 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06375 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06375 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0644 | 101.13 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0644 | 101.13 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06443 | 100.99 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06443 | 101.25 | Potential P4 Event - POI 523823_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07197 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09276 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09399 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09399 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09399 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09399 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09399 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09413 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07197 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09276 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09399 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09399 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09399 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09399 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09399 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09413 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.0689 | 104.79 | 511557 CHISHOLM6 230 3WXFMR CHISHOLM6 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.10898 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.10898 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.11184 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.11184 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.23777 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.23777 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09257 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09257 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09257 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09257 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1608 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1608 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.19713 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.19713 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.19713 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | 196 | 196 | 0.17794 | 113.76 | P12:115:SPS:T08_2_SPRMN_PRNGLE:::: | Cumulative Impact | Build New Hitchland to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2 | 184 | 184 | 0.17111 | 116.78 | P12:115:SPS:T06_1_SPRMN_PRNGLE:::: | Cumulative Impact | Build New Hitchland to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.11184 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.11184 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.11184 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.11184 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07319 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07319 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07319 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07319 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07319 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07319 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07319 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07332 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07332 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07422 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07553 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07571 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07571 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07571 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08231 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08231 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.13946 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.13946 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07319 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07319 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07319 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07319 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07319 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07319 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07319 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07332 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07332 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07422 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07553 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07571 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07571 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07571 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08231 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08231 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.23777 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.23777 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05059 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06899 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.071 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05059 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0526 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0526 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06899 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.071 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05059 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06899 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.071 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05658 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05658 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05944 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05944 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.05715 | 112.25 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11996 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11996 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12516 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12516 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12516 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05944 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05944 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05944 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05944 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12585 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12972 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12585 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12972 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05059 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06899 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.071 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05059 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0526 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0526 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06899 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.071 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05059 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06899 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.071 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05658 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05658 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05944 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05944 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.05715 | 112.25 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11996 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11996 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12516 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12516 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12516 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05944 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05944 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05944 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05944 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12585 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12972 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12585 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12972 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06764 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06967 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05181 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05181 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06764 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06941 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06941 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06941 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06941 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06941 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06967 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06764 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06967 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05252 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05252 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05539 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05539 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.05877 | 112.25 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06907 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06907 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06907 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06907 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11842 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11842 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12246 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12246 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12246 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05539 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05539 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05539 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05539 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12261 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12655 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12681 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12681 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12681 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12768 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12768 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15173 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15173 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.25172 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.25172 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12261 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12655 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12681 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12681 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12681 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12768 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12768 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15173 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15173 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06764 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06967 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05181 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05181 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06764 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06941 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06941 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06941 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06941 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06941 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06967 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06764 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06941 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06967 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05252 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05252 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05539 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05539 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.05877 | 112.25 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06907 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06907 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06907 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06907 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11842 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11842 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12246 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12246 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12246 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05539 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05539 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05539 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05539 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12261 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12655 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12681 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12681 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12681 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12768 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12768 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15173 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15173 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.25172 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.25172 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12261 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12655 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12681 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12681 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12681 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12768 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12768 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13288 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15173 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15173 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37782 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05059 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06899 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.071 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05059 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0526 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0526 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06899 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07075 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.071 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05059 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06899 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07075 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.071 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05658 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05658 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05944 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05944 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.05715 | 112.25 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07012 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11996 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11996 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12516 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12516 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12516 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05944 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05944 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05944 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05944 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12585 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12972 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24709 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12585 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12972 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12998 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13059 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13206 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15563 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37203 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05098 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06991 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07166 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07166 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07166 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07166 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07166 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07191 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05098 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05329 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05329 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06991 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07166 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07166 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07166 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07166 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07166 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07191 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05098 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06991 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07166 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07166 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07166 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07166 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07166 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07191 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05483 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05483 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.0577 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.0577 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.05655 | 112.25 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36997 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36997 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07147 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07147 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07147 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07147 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11995 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11995 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12494 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12494 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12494 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.0577 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.0577 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.0577 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.0577 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12195 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12601 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12627 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12627 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12627 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12712 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12712 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13013 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13013 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13013 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13013 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13013 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13013 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13013 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15065 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15065 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2452 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2452 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12195 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12601 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12627 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12627 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12627 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12712 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12712 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13013 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13013 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13013 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13013 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13013 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13013 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13013 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15065 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15065 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36997 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36997 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0645 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09171 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09327 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09327 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09327 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09327 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09327 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09347 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.059 | 100.05 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.059 | 100.05 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05952 | 100 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06131 | 101.13 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06131 | 101.13 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06134 | 100.99 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06134 | 101.25 | Potential P4 Event - POI 523823_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0645 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06803 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06803 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09171 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09327 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09327 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09327 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09327 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09327 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09347 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0645 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09171 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09327 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09327 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09327 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09327 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09327 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09347 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.06045 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.06045 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.06332 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.06332 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.30141 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.30141 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09686 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09686 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09686 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09686 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13081 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13081 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1414 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1414 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1414 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.06332 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.06332 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06332 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06332 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07304 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07919 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07942 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07942 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07942 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0815 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0815 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08646 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08646 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09236 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09236 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09236 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09236 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09236 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09236 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09236 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.18716 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.18716 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07304 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07919 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07942 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07942 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07942 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0815 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0815 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08646 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08646 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09236 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09236 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09236 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09236 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09236 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09236 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09236 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.30141 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.30141 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05021 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06876 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07052 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07052 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07052 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07052 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07052 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07077 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05021 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05253 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05253 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06876 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07052 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07052 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07052 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07052 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07052 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07077 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05021 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06876 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07052 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07052 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07052 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07052 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07052 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07077 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05393 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05393 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05679 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05679 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.05765 | 112.25 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37385 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37385 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07021 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07021 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07021 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07021 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11923 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.11923 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1238 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1238 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1238 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05679 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05679 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05679 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05679 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12487 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12885 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12911 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12911 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12911 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12994 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12994 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1323 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1323 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1323 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1323 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1323 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1323 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1323 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1545 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1545 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24844 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24844 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12487 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12885 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12911 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12911 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12911 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12994 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12994 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1323 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1323 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1323 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1323 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1323 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1323 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1323 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1545 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1545 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37385 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37385 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05847 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0823 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08394 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08394 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08394 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08394 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08394 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08416 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05404 | 100.05 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05404 | 100.05 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05451 | 100 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05581 | 101.13 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05581 | 101.13 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05584 | 100.99 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05584 | 101.25 | Potential P4 Event - POI 523823_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05847 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06175 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06175 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0823 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08394 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08394 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08394 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08394 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08394 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08416 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05847 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0823 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08394 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08394 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08394 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08394 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08394 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08416 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05589 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05589 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05876 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05876 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.3317 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.3317 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0862 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0862 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0862 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0862 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12569 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12569 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13342 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13342 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13342 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05876 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05876 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05876 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05876 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07297 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07833 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07857 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07857 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07857 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08032 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08032 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0871 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0871 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10221 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10221 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10221 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10221 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10221 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10221 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10221 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.21263 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.21263 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07297 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07833 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07857 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07857 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07857 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08032 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08032 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0871 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0871 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10221 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10221 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10221 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10221 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10221 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10221 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10221 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.3317 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.3317 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05326 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07416 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07588 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07588 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07588 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07588 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07588 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07612 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05018 | 100 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05107 | 101.13 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05107 | 101.13 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05109 | 100.99 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05109 | 101.25 | Potential P4 Event - POI 523823_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05326 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05629 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05629 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07416 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07588 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07588 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07588 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07588 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07588 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07612 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05326 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07416 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07588 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07588 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07588 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07588 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07588 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07612 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05196 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05196 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05482 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05482 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.05319 | 112.25 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.35819 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.35819 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07698 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07698 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07698 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07698 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12116 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12116 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12638 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12638 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12638 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05482 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05482 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05482 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05482 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08046 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08514 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08539 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08539 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08539 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08684 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08684 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09734 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09734 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1132 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1132 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1132 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1132 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1132 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1132 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1132 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.23494 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.23494 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08046 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08514 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08539 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08539 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08539 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08684 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08684 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09734 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09734 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1132 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1132 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1132 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1132 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1132 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1132 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1132 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.35819 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.35819 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07369 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09919 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10069 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10069 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10069 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10069 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10069 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10085 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06525 | 100.05 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06525 | 100.05 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06582 | 100 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06847 | 101.13 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06847 | 101.13 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0685 | 100.99 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0685 | 101.25 | Potential P4 Event - POI 523823_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07165 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07165 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07369 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09919 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10069 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10069 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10069 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10069 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10069 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10085 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07369 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09919 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10069 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10069 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10069 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10069 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10069 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10085 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.07509 | 104.79 | 511557 CHISHOLM6 230 3WXFMR CHISHOLM6 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.11803 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.11803 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.1209 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.1209 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26048 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26048 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09767 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09767 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09767 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09767 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14465 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14465 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.16723 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.16723 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.16723 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | 196 | 196 | 0.05354 | 113.76 | P12:115:SPS:T08_2_SPRMN_PRNGLE:::: | Cumulative Impact | Build New Hitchland to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2 | 184 | 184 | 0.05148 | 116.78 | P12:115:SPS:T06_1_SPRMN_PRNGLE:::: | Cumulative Impact | Build New Hitchland to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.1209 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.1209 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.1209 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.1209 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08029 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08219 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08219 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08464 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08486 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08486 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08486 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09314 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09314 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.15618 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.15618 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08029 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08219 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08219 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0822 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08464 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08486 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08486 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08486 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09314 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09314 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26048 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26048 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07177 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09669 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0982 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0982 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0982 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0982 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0982 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09838 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06383 | 100.05 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06383 | 100.05 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06439 | 100 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06685 | 101.13 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06685 | 101.13 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06688 | 100.99 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06688 | 101.25 | Potential P4 Event - POI 523823_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07016 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07016 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07177 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09669 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0982 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0982 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0982 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0982 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0982 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09838 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07177 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09669 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0982 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0982 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0982 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0982 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0982 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09838 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.0717 | 104.79 | 511557 CHISHOLM6 230 3WXFMR CHISHOLM6 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.11291 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.11291 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.11578 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.11578 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.27115 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.27115 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09528 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09528 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09528 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09528 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14224 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14224 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.16309 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.16309 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.16309 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | 196 | 196 | 0.05091 | 113.76 | P12:115:SPS:T08_2_SPRMN_PRNGLE:::: | Cumulative Impact | Build New Hitchland to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.11578 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.11578 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.11578 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.11578 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08523 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08715 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08715 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08715 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08715 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08715 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08715 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08715 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0874 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0874 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08957 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0898 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0898 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0898 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09988 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09988 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.16486 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.16486 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08523 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08715 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08715 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08715 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08715 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08715 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08715 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08715 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0874 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0874 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08957 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0898 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0898 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0898 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09988 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09988 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.27115 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-209 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.27115 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26635 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26635 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.07182 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.07182 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.07182 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.08504 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.08504 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.26635 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-228 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.26635 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05659 | 104.39 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07939 | 129.14 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08106 | 131.12 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08106 | 131.12 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08106 | 132.22 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08106 | 132.22 | Potential P4 Event - POI 560078_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08106 | 132.23 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08129 | 131.54 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0525 | 100.05 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0525 | 100.05 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05295 | 100 | 511468 L.E.S.-7 345 766291 G20-009-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0541 | 101.13 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0541 | 101.13 | Potential P4 Event - POI 523823_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05413 | 100.99 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05413 | 101.25 | Potential P4 Event - POI 523823_1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.05659 | 106.9 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0598 | 101.45 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0598 | 101.66 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07939 | 135.89 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08106 | 138.21 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08106 | 138.21 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08106 | 139.71 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08106 | 139.71 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08106 | 139.76 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08129 | 138.82 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.05659 | 103.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07939 | 129.27 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08106 | 131.31 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08106 | 131.31 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08106 | 132.6 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08106 | 132.6 | Potential P4 Event - POI 560078_2 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08106 | 132.65 | Potential P4 Event - POI 560078_0 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08129 | 131.76 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05422 | 152.02 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05422 | 152.65 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05709 | 124.35 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 349 | 395 | 0.05709 | 124.9 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34128 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34128 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08294 | 120.05 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08294 | 120.05 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08294 | 122.91 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08294 | 122.91 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12401 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12401 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13079 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13079 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13079 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05709 | 121.49 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 353 | 353 | 0.05709 | 122.07 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05709 | 126.72 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05709 | 127.27 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06983 | 102.02 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07495 | 105.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0752 | 105.88 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0752 | 106.17 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0752 | 106.17 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07686 | 106.94 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07686 | 107.37 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0833 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0833 | 118.15 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10435 | 104.57 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10435 | 110.61 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10435 | 111.02 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10435 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10435 | 114.08 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10435 | 114.17 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10435 | 115.27 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.22069 | 101.42 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.22069 | 101.29 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06983 | 101.05 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07495 | 105.19 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0752 | 105.01 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0752 | 105.57 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0752 | 105.57 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07686 | 106.41 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07686 | 106.81 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0833 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0833 | 116.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10435 | 104.26 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10435 | 110.63 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10435 | 111.03 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10435 | 113.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10435 | 113.99 | Potential P4 Event - POI 525832_9 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10435 | 114.19 | Potential P4 Event - POI 525832_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10435 | 115.2 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34128 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-236 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34128 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 717 | 717 | 0.09216 | 112.25 | P42:345:OKGE:SB_SEOL7385:::: | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV; Gracemont to Minco 345 kV New Line; Lawton Eastside to G20-009-TAP 345kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.49605 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.49605 | 100.73 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.08715 | 111.72 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.08715 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.08715 | 111.72 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.09639 | 100.07 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.09639 | 100.07 | Potential P4 Event - POI 515852_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.49605 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2023-237 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.49605 | 100.99 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08526 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08526 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08526 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08526 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08526 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08717 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08717 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08717 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08994 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08994 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.091 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09264 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09264 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09264 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09264 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09264 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09284 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.091 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09264 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09264 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09264 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09264 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09264 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09284 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.091 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09264 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09264 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09264 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09264 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09264 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09284 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05956 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05956 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06416 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06416 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.29939 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.29939 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09533 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09533 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09533 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09533 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14351 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14351 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.14351 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06416 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06416 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.09055 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.09055 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05243 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06658 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06662 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06664 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06667 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06667 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06667 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06669 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06669 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06669 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06674 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06674 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06681 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06689 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06689 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06695 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06695 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.067 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.067 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06701 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06705 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06708 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06725 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06725 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06725 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0673 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06837 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0695 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0695 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07041 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07235 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0731 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07829 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07851 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07851 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07851 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08064 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08064 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08548 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08548 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08989 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09193 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09193 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09208 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09208 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09208 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09208 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09208 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.07773 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.07773 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.07449 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.07773 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.18711 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.18711 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05243 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06654 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06662 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06664 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06665 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06669 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06669 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06669 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06674 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06674 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06681 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06689 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06689 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06695 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06695 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.067 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.067 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06701 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06705 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06708 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06725 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06725 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06725 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0673 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06837 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0695 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0695 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07041 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07235 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0731 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07829 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07851 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07851 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07851 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08064 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08064 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08548 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08548 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08989 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09193 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09193 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09208 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09208 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09208 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09208 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09208 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.07773 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.07773 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.07449 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.07773 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.29939 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | ASGI-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.29939 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09001 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09001 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09001 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09001 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09001 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09252 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09252 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09252 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09715 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09715 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07821 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07996 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07996 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07996 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07996 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07996 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0802 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07821 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07996 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07996 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07996 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07996 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07996 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0802 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07821 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07996 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07996 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07996 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07996 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07996 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0802 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05338 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05338 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.05799 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.05799 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34088 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34088 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08087 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08087 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08087 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08087 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1326 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1326 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1326 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05799 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05799 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.0844 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.0844 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06448 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07285 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07289 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0729 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07293 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07293 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07293 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07295 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07295 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07295 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07301 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07301 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07307 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07314 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07314 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07317 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07317 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07322 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07322 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07324 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0733 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07333 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07348 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07348 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07348 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07365 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07449 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07541 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07541 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07646 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07697 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07784 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08271 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08295 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08295 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08295 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08461 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08461 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08986 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09352 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09352 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10712 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10712 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1073 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1073 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1073 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1073 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1073 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.08504 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.08504 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.0815 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.08504 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.22194 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.22194 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06448 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0728 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07289 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0729 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07291 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07295 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07295 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07295 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07301 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07301 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07307 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07314 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07314 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07317 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07317 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07322 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07322 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07324 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0733 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07333 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07348 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07348 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07348 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07365 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07449 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07541 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07541 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07646 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07697 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07784 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08271 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08295 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08295 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08295 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08461 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08461 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08986 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09352 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09352 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10712 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10712 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1073 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1073 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1073 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1073 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1073 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.08504 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.08504 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.0815 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.08504 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.34088 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-001 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.34088 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09588 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09588 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09588 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10176 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10176 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0691 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07117 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0691 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07117 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0691 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07117 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05605 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05605 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06065 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06065 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12797 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12797 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12797 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06065 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06065 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.18679 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.18679 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06472 | 109.59 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12028 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12032 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12033 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12036 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12036 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12036 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12038 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12048 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1205 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12065 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12072 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12075 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12158 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12181 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1238 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12497 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12841 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12871 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13797 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.14036 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.14036 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13451 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.14036 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06472 | 109.17 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12023 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12032 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12033 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12038 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12048 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1205 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12065 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12072 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12075 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12158 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12181 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1238 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12497 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12841 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12871 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13797 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.14036 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.14036 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13451 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.14036 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-005 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10325 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10325 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10325 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10325 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10325 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10741 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10741 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10741 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.11717 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.11717 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.45593 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.45593 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.10098 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.10098 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.10098 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12851 | 109.59 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17857 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17857 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17886 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17886 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17886 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17886 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17886 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1821 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18406 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1841 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18411 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18414 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18414 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18414 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18416 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18416 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18416 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18422 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18422 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18427 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18427 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18427 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18431 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18431 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18432 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18432 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18433 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18447 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1845 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18461 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18461 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18461 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18488 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18532 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18563 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18563 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18679 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18706 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18895 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18923 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18923 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18923 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18997 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18997 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19187 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23616 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23616 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.21476 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.21476 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.20581 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.21476 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.31832 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.31832 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12851 | 109.17 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17857 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17857 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17886 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17886 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17886 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17886 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.17886 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1821 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18401 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1841 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18411 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18413 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18416 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18416 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18416 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18422 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18422 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18427 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18427 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18427 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18431 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18431 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18432 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18432 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18433 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18447 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1845 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18461 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18461 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18461 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18488 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18532 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18563 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18563 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18679 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18706 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18895 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18923 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18923 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18923 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18997 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.18997 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.19187 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23616 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.23616 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.21476 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.21476 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.20581 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.21476 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.45593 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-008 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.45593 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07173 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07173 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07173 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07173 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07173 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07272 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07272 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07272 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07339 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07339 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08234 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08334 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08334 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08334 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08334 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08334 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08345 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08234 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08334 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08334 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08334 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08334 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08334 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08345 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08234 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08334 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08334 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08334 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08334 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08334 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08345 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.08229 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.08229 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.0869 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.0869 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.2088 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.2088 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08511 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08511 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08511 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08511 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.23467 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.23467 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.23467 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.0869 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.0869 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.05702 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.05702 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05093 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05375 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05379 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0538 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05384 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05384 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05384 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05387 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05387 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05387 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05391 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05391 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05398 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05413 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05413 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05432 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05435 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05438 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05438 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05438 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05447 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05447 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05451 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05452 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05453 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05516 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0556 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05614 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0564 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0564 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05919 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06216 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06216 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06226 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06226 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06226 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06226 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06226 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06357 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06357 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06423 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06436 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06436 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06436 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06676 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06902 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06902 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.06276 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.06276 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.06015 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.06276 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.11928 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.11928 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05093 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05371 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05379 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0538 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05381 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05387 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05387 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05387 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05391 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05391 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05398 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05413 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05413 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05432 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05435 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05438 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05438 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05438 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05447 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05447 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05451 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05452 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05453 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05516 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0556 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05614 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0564 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0564 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05919 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06216 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06216 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06226 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06226 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06226 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06226 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06226 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06357 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06357 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06423 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06436 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06436 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06436 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06676 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06902 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06902 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.06276 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.06276 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.06015 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.06276 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.2088 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-010 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.2088 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09588 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09588 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09588 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10176 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10176 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0691 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07117 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0691 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07117 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0691 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07117 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05605 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05605 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06065 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06065 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12797 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12797 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12797 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06065 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06065 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.18679 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.18679 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06472 | 109.59 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12028 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12032 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12033 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12036 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12036 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12036 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12038 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12048 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1205 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12065 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12072 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12075 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12158 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12181 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1238 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12497 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12841 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12871 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13797 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.14036 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.14036 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13451 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.14036 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06472 | 109.17 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12023 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12032 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12033 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12038 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12048 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1205 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12065 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12072 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12075 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12158 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12181 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1238 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12497 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12841 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12871 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13797 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.14036 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.14036 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13451 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.14036 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-060 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08722 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08722 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08722 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08722 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08722 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08937 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08937 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08937 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09292 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09292 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0856 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08728 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08728 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08728 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08728 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08728 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0875 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0856 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08728 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08728 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08728 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08728 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08728 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0875 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0856 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08728 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08728 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08728 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08728 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08728 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0875 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.0572 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.0572 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.0618 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.0618 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31657 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31657 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08919 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08919 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08919 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08919 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13913 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13913 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13913 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.0618 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.0618 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.09849 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.09849 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0512 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06963 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06967 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06968 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06971 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06971 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06971 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06973 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06974 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06974 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06979 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06979 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06985 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06993 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06993 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06998 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06998 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07002 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07002 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07004 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07009 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07012 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07028 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07028 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07028 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0704 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07135 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07239 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07239 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07337 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07508 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07809 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08055 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08078 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08078 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08078 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08269 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08269 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08838 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08939 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08939 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09836 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09836 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09852 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09852 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09852 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09852 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09852 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.08128 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.08128 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.0779 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.08128 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.20153 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.20153 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0512 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06958 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06967 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06968 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06969 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06973 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06974 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06974 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06979 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06979 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06985 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06993 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06993 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06998 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06998 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07002 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07002 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07004 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07009 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07012 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07028 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07028 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07028 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0704 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07135 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07239 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07239 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07337 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07508 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07809 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08055 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08078 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08078 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08078 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08269 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08269 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08838 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08939 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08939 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09836 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09836 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09852 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09852 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09852 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09852 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09852 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.08128 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.08128 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.0779 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.08128 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31657 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-081 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31657 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08299 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08299 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08299 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08299 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08299 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08473 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08473 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08473 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08708 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08708 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09114 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09273 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09273 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09273 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09273 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09273 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09292 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09114 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09273 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09273 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09273 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09273 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09273 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09292 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09114 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09273 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09273 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09273 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09273 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09273 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09292 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.08786 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.08786 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.09246 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.09246 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.2839 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.2839 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09161 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09161 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09161 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09161 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.15895 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.15895 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.15895 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.09246 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.09246 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.07941 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.07941 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08242 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08401 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08405 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08406 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08409 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08409 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08409 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08411 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08412 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08412 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08416 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08417 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08423 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08433 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08433 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08443 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08443 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08448 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08448 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08449 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0845 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08452 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08467 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08467 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08467 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08524 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08556 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08573 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08646 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08699 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08699 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0881 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09102 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09324 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09324 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09339 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09339 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09339 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09339 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09339 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09502 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09502 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09531 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09553 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09553 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09553 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10783 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10783 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.09805 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.09805 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.09397 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.09805 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.17617 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.17617 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08242 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08396 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08405 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08406 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08407 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08411 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08412 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08412 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08416 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08417 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08423 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08433 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08433 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08443 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08443 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08448 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08448 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08449 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0845 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08452 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08467 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08467 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08467 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08524 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08556 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08573 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08646 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08699 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08699 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0881 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09102 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09324 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09324 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09339 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09339 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09339 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09339 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09339 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09502 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09502 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09531 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09553 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09553 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09553 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10783 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10783 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.09805 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.09805 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.09397 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.09805 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.2839 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-086 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.2839 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08515 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08515 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08515 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08515 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08515 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08771 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08771 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08771 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09387 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09387 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31027 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31027 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.08004 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.08004 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.08004 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.31027 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-110 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.31027 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09274 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09274 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09274 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09274 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09274 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09563 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09563 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09563 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.1015 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.1015 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06888 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0707 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0707 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0707 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0707 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0707 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07095 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06888 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0707 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0707 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0707 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0707 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0707 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07095 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06888 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0707 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0707 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0707 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0707 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0707 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07095 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.06451 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.06451 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06912 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06912 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36632 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36632 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06804 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06804 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06804 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06804 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13052 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13052 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13052 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06912 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06912 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.073 | 109.59 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12845 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12855 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12859 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12861 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12863 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12863 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12863 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12866 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12866 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12866 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12871 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12871 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12877 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12884 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12884 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12887 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12887 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12891 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12892 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12893 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.129 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12903 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12916 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12916 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12916 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13006 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13038 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13089 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13089 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13211 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13243 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13308 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13308 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1333 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1333 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1333 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1333 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1333 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13346 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1366 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13682 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13694 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13694 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13707 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13707 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13707 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.16496 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.16496 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.15001 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.15001 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.14376 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.15001 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24433 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24433 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.073 | 109.17 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12845 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12851 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12859 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12861 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12862 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12866 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12866 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12866 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12871 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12871 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12877 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12884 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12884 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12887 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12887 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12891 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12892 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12893 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.129 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12903 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12916 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12916 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12916 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13006 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13038 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13089 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13089 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13211 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13243 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13308 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13308 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1333 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1333 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1333 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1333 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1333 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13346 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1366 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13682 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13694 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13694 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13707 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13707 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13707 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.16496 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.16496 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.15001 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.15001 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.14376 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.15001 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36632 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-120 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36632 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07589 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07589 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07589 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07589 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07589 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07704 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07704 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07704 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07786 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07786 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09288 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0942 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0942 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0942 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0942 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0942 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09434 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09288 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0942 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0942 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0942 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0942 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0942 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09434 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09288 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0942 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0942 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0942 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0942 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0942 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09434 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.10848 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.10848 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.11309 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.11309 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.23285 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.23285 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09195 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09195 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09195 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09195 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.19992 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.19992 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.19992 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.11309 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.11309 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.06217 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.06217 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05949 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06099 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06305 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06309 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0631 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06313 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06313 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06313 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06316 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06316 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06316 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0632 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06321 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06328 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0634 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0634 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06358 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06361 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06363 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06363 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06368 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06368 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0637 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06371 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06371 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06371 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06468 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06487 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06609 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06609 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06669 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06787 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07184 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07184 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07195 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07195 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07195 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07195 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07195 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07231 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07231 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0733 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07444 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07463 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07463 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07463 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08094 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08094 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.07361 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.07361 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.07054 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.07361 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.1371 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.1371 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05949 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06099 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06301 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06309 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0631 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06311 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06316 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06316 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06316 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0632 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06321 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06328 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0634 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0634 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06358 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06361 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06363 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06363 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06368 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06368 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0637 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06371 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06371 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06371 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06468 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06487 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06609 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06609 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06669 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06787 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07184 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07184 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07195 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07195 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07195 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07195 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07195 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07231 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07231 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0733 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07444 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07463 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07463 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07463 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08094 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08094 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.07361 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.07361 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.07054 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.07361 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.23285 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-123 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.23285 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09588 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09588 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09588 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10176 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10176 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0691 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07117 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0691 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07117 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0691 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07117 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05605 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05605 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06065 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06065 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12797 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12797 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12797 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06065 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06065 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.18679 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.18679 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06472 | 109.59 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12028 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12032 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12033 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12036 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12036 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12036 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12038 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12048 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1205 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12065 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12072 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12075 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12158 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12181 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1238 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12497 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12841 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12871 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13797 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.14036 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.14036 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13451 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.14036 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06472 | 109.17 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12023 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12032 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12033 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12038 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12048 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1205 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12065 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12072 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12075 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12158 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12181 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1238 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12497 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12841 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12871 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13797 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.14036 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.14036 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13451 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.14036 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-142 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09588 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09588 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09588 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10176 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10176 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0691 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07117 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0691 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07117 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0691 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07117 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05605 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05605 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06065 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06065 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12797 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12797 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12797 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06065 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06065 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.18679 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.18679 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06472 | 109.59 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12028 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12032 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12033 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12036 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12036 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12036 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12038 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12048 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1205 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12065 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12072 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12075 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12158 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12181 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1238 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12497 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12841 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12871 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13797 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.14036 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.14036 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13451 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.14036 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06472 | 109.17 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12023 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12032 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12033 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12038 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12048 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1205 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12065 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12072 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12075 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12158 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12181 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1238 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12497 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12841 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12871 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13797 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.14036 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.14036 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13451 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.14036 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-143 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09369 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09369 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09369 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09369 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09369 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09667 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09667 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09667 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10279 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10279 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06775 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06984 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06775 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06958 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06958 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06958 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06958 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06958 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06984 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06775 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06984 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05199 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05199 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.05659 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.05659 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0685 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0685 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0685 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0685 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12526 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12526 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12526 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05659 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05659 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.21124 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.21124 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06169 | 109.59 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11679 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11724 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11729 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1173 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11733 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11733 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11733 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11735 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11735 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11735 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11741 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11741 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11746 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11753 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11753 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11754 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11754 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11759 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11759 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11761 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11769 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11772 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11786 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11786 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11786 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11835 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11876 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11952 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11952 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12071 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12173 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12554 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12579 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12579 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12579 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12674 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12674 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12722 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13151 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13151 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13632 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15046 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15046 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.13683 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.13683 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13112 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13683 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24954 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24954 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06169 | 109.17 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11679 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1172 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11729 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1173 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11735 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11735 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11735 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11741 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11741 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11746 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11753 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11753 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11754 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11754 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11759 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11759 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11761 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11769 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11772 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11786 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11786 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11786 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11835 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11876 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11952 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11952 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12071 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12173 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12554 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12579 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12579 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12579 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12674 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12674 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12722 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13151 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13151 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13632 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15046 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15046 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.13683 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.13683 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13112 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13683 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-158 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09369 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09369 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09369 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09369 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09369 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09667 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09667 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09667 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10279 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10279 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06775 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06984 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06775 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06958 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06958 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06958 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06958 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06958 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06984 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06775 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06958 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06984 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05199 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05199 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.05659 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.05659 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0685 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0685 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0685 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0685 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12526 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12526 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12526 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05659 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05659 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.21124 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.21124 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06169 | 109.59 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11679 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11724 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11729 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1173 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11733 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11733 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11733 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11735 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11735 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11735 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11741 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11741 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11746 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11753 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11753 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11754 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11754 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11759 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11759 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11761 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11769 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11772 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11786 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11786 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11786 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11835 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11876 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11952 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11952 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12071 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12173 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12554 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12579 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12579 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12579 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12674 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12674 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12722 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13151 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13151 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13632 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15046 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15046 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.13683 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.13683 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13112 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13683 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24954 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24954 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06169 | 109.17 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11679 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1172 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11729 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1173 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11731 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11735 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11735 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11735 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11741 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11741 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11746 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11753 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11753 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11754 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11754 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11759 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11759 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11761 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11769 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11772 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11786 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11786 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11786 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11835 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11876 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11952 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11952 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12071 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12173 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12554 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12579 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12579 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12579 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12674 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12674 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12722 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13151 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13151 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13173 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13632 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15046 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15046 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.13683 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.13683 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13112 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13683 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-159 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.37344 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09298 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09588 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09588 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09588 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10176 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10176 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0691 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07117 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0691 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07092 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07117 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0691 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07092 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07117 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05605 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05605 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06065 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06065 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06955 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12797 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12797 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12797 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06065 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06065 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.18679 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.18679 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06472 | 109.59 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12028 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12032 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12033 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12036 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12036 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12036 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12038 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12048 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1205 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12065 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12072 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12075 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12158 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12181 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1238 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12497 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12841 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12871 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13797 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.14036 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.14036 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13451 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.14036 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2449 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06472 | 109.17 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12023 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12032 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12033 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12034 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12038 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12039 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12044 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12048 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1205 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12057 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12059 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12063 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12065 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12072 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12075 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12089 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12158 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12181 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1226 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1238 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12497 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12841 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12871 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12896 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12964 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1307 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13092 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13797 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15435 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.14036 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.14036 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13451 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.14036 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-176 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36763 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09277 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09277 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09277 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09277 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09277 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09564 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09564 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09564 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10141 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10141 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07002 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07183 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07183 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07183 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07183 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07183 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07209 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07002 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07183 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07183 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07183 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07183 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07183 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07209 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07002 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07183 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07183 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07183 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07183 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07183 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07209 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.0543 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.0543 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.0589 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.0589 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36557 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36557 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0709 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0709 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0709 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.0709 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12774 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12774 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12774 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.0589 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.0589 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.2064 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.2064 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06085 | 109.59 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1164 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11644 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11645 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11648 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11648 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11648 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1165 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11651 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11651 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11656 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11656 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11662 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11669 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11669 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11671 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11671 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11675 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11675 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11677 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11685 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11688 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11702 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11702 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11702 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11743 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11756 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11794 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11874 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11874 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11992 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12107 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.125 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12525 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12525 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12525 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12617 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12617 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12647 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12877 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12877 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12898 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12898 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12898 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12898 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12898 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1337 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.14938 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.14938 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.13584 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.13584 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13018 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13584 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24301 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24301 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06085 | 109.17 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11636 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11644 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11645 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11647 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1165 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11651 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11651 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11656 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11656 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11662 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11669 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11669 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11671 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11671 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11675 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11675 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11677 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11685 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11688 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11702 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11702 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11702 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11743 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11756 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11794 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11874 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11874 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11992 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12107 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.125 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12525 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12525 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12525 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12617 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12617 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12647 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12877 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12877 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12898 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12898 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12898 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12898 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12898 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1337 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.14938 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.14938 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.13584 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.13584 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13018 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13584 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36557 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-178 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36557 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08496 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08496 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08496 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08496 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08496 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08682 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08682 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08682 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08948 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08948 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09182 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09345 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09345 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09345 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09345 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09345 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09365 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09182 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09345 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09345 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09345 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09345 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09345 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.09365 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09182 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09345 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09345 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09345 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09345 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09345 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.09365 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05994 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05994 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06454 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.06454 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.29674 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.29674 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09627 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09627 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09627 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09627 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1442 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1442 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.1442 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06454 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.06454 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.09014 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.09014 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05208 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06632 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06636 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06637 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0664 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0664 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0664 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06643 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06643 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06643 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06648 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06648 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06654 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06663 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06663 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06669 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06669 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06673 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06674 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06675 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06679 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06682 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06699 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06699 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06699 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06703 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06812 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06926 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06926 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07016 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07214 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07256 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07814 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07837 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07837 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07837 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08052 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08052 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08514 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08514 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09012 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09101 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09101 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09115 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09115 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09115 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09115 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09115 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.07743 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.07743 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.0742 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.07743 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.18489 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.18489 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05208 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06628 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06636 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06637 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06638 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06643 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06643 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06643 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06648 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06648 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06654 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06663 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06663 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06669 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06669 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06673 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06674 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06675 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06679 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06682 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06699 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06699 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06699 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06703 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06812 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06926 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06926 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07016 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07214 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07256 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07814 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07837 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07837 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07837 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08052 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08052 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08514 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08514 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09012 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09101 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09101 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09115 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09115 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09115 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09115 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09115 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.07743 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.07743 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.0742 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.07743 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.29674 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-184 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.29674 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09322 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09322 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09322 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09322 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09322 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09615 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09615 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09615 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10209 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.10209 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06887 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07069 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07069 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07069 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07069 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07069 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07094 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.06887 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07069 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07069 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07069 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07069 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07069 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07094 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.06887 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07069 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07069 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07069 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07069 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07069 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07094 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.0534 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.0534 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.058 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.058 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36946 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36946 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06964 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06964 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06964 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.06964 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12661 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12661 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12661 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.058 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.058 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.21796 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.21796 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06385 | 109.59 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1194 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11944 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11945 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11948 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11948 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11948 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1195 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11951 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11951 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11956 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11956 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11962 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11969 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11969 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1197 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1197 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11975 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11975 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11977 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11984 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11988 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12001 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12001 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12001 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12012 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12055 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12093 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12171 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12171 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12289 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12399 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12784 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12809 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12809 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12809 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.129 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.129 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12921 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13094 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13094 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13116 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13116 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13116 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13116 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13116 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13889 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15323 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15323 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.13934 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.13934 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13353 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13934 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.24626 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.24626 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06385 | 109.17 | GEN-2023-237_POI_560022_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11936 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11944 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11945 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11947 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1195 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11951 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11951 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11956 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11956 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11962 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11969 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11969 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1197 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.1197 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11975 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11975 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11977 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11984 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11988 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12001 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12001 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12001 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12012 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12055 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12093 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12171 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12171 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12289 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12399 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12784 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12809 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12809 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12809 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.129 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.129 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.12921 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13094 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13094 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13116 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13116 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13116 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13116 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13116 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.13889 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15323 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.15323 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.13934 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.13934 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13353 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.13934 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.36946 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-195 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.36946 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08844 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08844 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08844 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08844 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08844 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09074 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09074 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09074 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09476 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09476 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08241 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08412 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08412 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08412 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08412 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08412 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08434 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08241 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08412 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08412 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08412 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08412 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08412 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.08434 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08241 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08412 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08412 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08412 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08412 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08412 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.08434 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05537 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05537 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.05997 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.05997 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.32714 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.32714 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08562 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08562 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08562 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.08562 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13623 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13623 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.13623 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05997 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05997 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.09001 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.09001 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05215 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06683 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06687 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06689 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06691 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06691 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06691 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06694 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06694 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06694 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06699 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06699 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06705 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06713 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06713 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06717 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06717 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06722 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06722 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06724 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06729 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06732 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06748 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06748 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06748 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06761 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06852 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06951 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06951 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07052 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07208 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0773 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07745 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07753 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07753 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07753 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07935 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07935 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08496 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0858 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0858 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10085 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10085 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10102 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10102 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10102 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10102 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10102 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.07803 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.07803 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.07477 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.07803 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.2104 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.2104 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.05215 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06679 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06687 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06689 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0669 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06694 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06694 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06694 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06699 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06699 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06705 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06713 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06713 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06717 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06717 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06722 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06722 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06724 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06729 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06732 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06748 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06748 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06748 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06761 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06852 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06951 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06951 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07052 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07208 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0773 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07745 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07753 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07753 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07753 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07935 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07935 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08496 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0858 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0858 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10085 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10085 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10102 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10102 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10102 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10102 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.10102 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.07803 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.07803 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.07477 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.07803 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.32714 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-201 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.32714 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09149 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09149 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09149 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09149 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09149 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09418 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09418 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09418 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09938 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.09938 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07427 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07605 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07605 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07605 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07605 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07605 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0763 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07427 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07605 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07605 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07605 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07605 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.07605 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0763 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07427 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07605 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07605 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07605 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07605 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.07605 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0763 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05143 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.05143 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.05603 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.05603 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.35373 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.35373 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07641 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07641 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07641 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.07641 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12919 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12919 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.12919 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05603 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.05603 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.0809 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.0809 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06936 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07483 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07487 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07488 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.57 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.57 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.57 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.85 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.94 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 107.15 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 109.59 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07491 | 104.78 | 659133 SIDNEY__-MB3 345 659425 SD.LS-KS-MB3 345 Z | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07491 | 104.78 | 659425 SD.LS-KS-MB3 345 763666 G21-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07491 | 104.78 | P14:345:UMZ:# 7214 #:: PROPER TAKE LINE WITH SIDNEY-KEYSTONE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07493 | 104.82 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07493 | 104.82 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07493 | 104.85 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07499 | 104.35 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07499 | 104.36 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07505 | 104.88 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07512 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07512 | 105.27 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07514 | 105.9 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07514 | 105.92 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07518 | 105.65 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07519 | 105.65 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0752 | 105.74 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07527 | 105.46 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0753 | 107.25 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07531 | 105.08 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07545 | 105.78 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07545 | 105.79 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07545 | 105.79 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3417A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07566 | 106.19 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07643 | 106.98 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07728 | 108.77 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07728 | 108.78 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07837 | 110.98 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07958 | 114.64 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08412 | 118.23 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08436 | 118.5 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08436 | 118.5 | Potential P4 Event - POI 515800_18 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08436 | 118.56 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08589 | 119.08 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08589 | 119.96 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09021 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09606 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09606 | 134.76 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11184 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11184 | 123.94 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11202 | 117.86 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11202 | 120.88 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11202 | 122.95 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11202 | 123.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11202 | 123.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.08735 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.08735 | 101.53 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.08371 | 102.1 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.08735 | 106.59 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1 | 1385 | 1385 | 0.23274 | 102.96 | Potential P4 Event - POI 560022_8 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 | 1385 | 1385 | 0.23274 | 102.85 | Potential P4 Event - POI 560022_4 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06936 | 111.32 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07478 | 103.58 | 508298 LYDIA 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07487 | 103.58 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07488 | 103.89 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 103.62 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 103.63 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 103.81 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 103.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 103.92 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 103.92 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 103.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 103.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 103.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 103.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.49 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.5 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.52 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.52 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.52 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.53 | P11:26:EES-EAI:INDEP2:1:D401 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.53 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.56 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.57 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.57 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.59 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.68 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.72 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.72 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.75 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.75 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.77 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.77 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.78 | P11:25:EES:WATERF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.78 | P11:HV:EES::1WAT U3!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 104.78 | P13:230:EES:WATERF:T6:T7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776722 G23-237XFMR1 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.04 | 776721 GEN-2023-237 345 776731 G23-237XFMR4 34.5 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 105.21 | GEN-2018-015_POI_762467_Generator_outage | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 106.59 | 762460 GEN-2018-015 345 762467 G18-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07489 | 109.16 | 560022 CRAWFISH_DR 345 776721 GEN-2023-237 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07493 | 103.84 | 539679 GRTBEND6 230 768280 G22-065-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07493 | 103.84 | 539695 SPEARVL6 230 763850 G19-053-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07493 | 103.86 | 640312 PAULINE3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07499 | 103.41 | 659118 LRS_1___-MBG 24.0 659131 LARAMIE_-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07499 | 103.43 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07505 | 103.89 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07512 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07512 | 104.52 | P23:345:WERE:BUFF-345-543:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07514 | 105.09 | 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07514 | 105.11 | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07518 | 104.87 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07519 | 104.87 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0752 | 104.95 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07527 | 104.68 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.0753 | 106.48 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-059-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07531 | 104.07 | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07545 | 104.98 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07545 | 105.02 | P23:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07545 | 105.02 | P42:345:AEPW:TERRYRD_CB_3421A_NBTB :::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07566 | 105.42 | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07643 | 106.12 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07728 | 107.99 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07728 | 108 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07837 | 110.38 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07958 | 114.31 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08412 | 118.07 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08436 | 118.39 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08436 | 118.39 | POI 515800_23 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08436 | 118.42 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08589 | 119.12 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.08589 | 120.24 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09021 | 112.31 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09606 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.09606 | 133.51 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11184 | 123.69 | Potential P4 Event - POI 525832_7 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11184 | 124.1 | Potential P4 Event - POI 525832_5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11202 | 117.64 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11202 | 120.9 | Potential P4 Event - POI 764945_1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11202 | 122.86 | Potential P4 Event - POI 764945_2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11202 | 123.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.11202 | 123.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997570 SIEM 8743066 230 4 | 675 | 675 | 0.08735 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997571 SIEM 8743066 230 3 | 675 | 675 | 0.08735 | 100.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.08371 | 101.16 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 997572 SIEM 8743066 230 2 | 559 | 643 | 0.08735 | 105.57 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.35373 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-203 | FROM->TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.35373 | 101.98 | 560022 CRAWFISH_DR 345 560100 CRAWFISH765 765 1 | Cumulative Impact | Build New Crawfish Draw to G17-151 TAP 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07965 | 100.5 | 515136 SUNNYSD7 345 764115 G20-074-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07965 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_2 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07965 | 100.54 | Potential P4 Event - POI 511568_4 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07965 | 100.61 | 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.07965 | 100.65 | 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08098 | 104.83 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08098 | 104.83 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08098 | 104.83 | Potential P4 Event - POI 511468_11 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08207 | 103.48 | 515045 SEMINOL7 345 588839 FIREWHL-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 1135 | 1135 | 0.08207 | 103.48 | Potential P4 Event - POI 588839_3 | Cumulative Impact | Lawton Eastside to Draper 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0993 | 125.64 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10087 | 126.36 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10087 | 126.75 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10087 | 126.75 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10087 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10087 | 126.75 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10105 | 127.3 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.0993 | 131.15 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10087 | 131.84 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10087 | 132.38 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10087 | 132.38 | POI 515800_22 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10087 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10087 | 132.38 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 501 | 501 | 0.10105 | 133.03 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.0993 | 125.49 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::: | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10087 | 126.12 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10087 | 126.59 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10087 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 515800_9 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10087 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10087 | 126.59 | Potential P4 Event - POI 560078_4 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 997923 ELKCTY-6 138 1 | 510 | 510 | 0.10105 | 127.17 | Potential P4 Event - POI 515800_3 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP); Gracemont to Treasure Island 345 kV New Line; Gracemont to G16-037-Tap 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.11753 | 145.61 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | 353 | 353 | 0.11753 | 145.69 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Sweetwater to Chisholm 230 kV Line Rebuild
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.12213 | 102.07 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 511541 SWEETWT6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | 396 | 441 | 0.12213 | 102.15 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | 2768 | 2768 | 0.25566 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 2 | 2768 | 2768 | 0.25566 | 101.94 | 515045 SEMINOL7 345 560101 SEMINOLE765 765 1 | Cumulative Impact | Multi - Minco - Pleasant Valley - Draper 345 kV
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09707 | 127.36 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09707 | 127.36 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09707 | 130.92 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::: | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 997728 GRACMNT3 138 3 | 478 | 478 | 0.09707 | 130.92 | Potential P4 Event - POI 515800_1 | Cumulative Impact | Gracemont to Minco 345 kV New Line
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.17002 | 104.3 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314:::: | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.17002 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515554_9 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1 | 1098 | 1098 | 0.17002 | 104.3 | Potential P4 Event - POI 515677_0 | Cumulative Impact | Build new HITCHLAND 7 to CARPENTER 7 345kV Line 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.12213 | 116.17 | 511553 CHISHOLM7 345 106 CHISHOLM_9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 523779 STLN-DEMARC6 230 774000 G23-101-TAP 230 1 | 385 | 385 | 0.12213 | 116.26 | 106 CHISHOLM_9 765 523966 POTTER_CO 9 765 1 | Cumulative Impact | Chisholm - Woodward - Border 345 kV Ckt 1 (AEP)
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | 840 | 840 | 0.06904 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 2 | 840 | 840 | 0.06904 | 104.14 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | Cumulative Impact | Build New Beckham to Potter 345 kV Line Ckt 2
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.06828 | 112.74 | 523966 POTTER_CO 9 765 527669 CROSSROADS 9 765 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07013 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK:: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07151 | 104.58 | 508072 NWTXARK7 345 776220 G23-212-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07155 | 104.53 | 338056 CHALKBLUFFPV 500 338162 8W.MEMPHIS% 500 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07156 | 104.87 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.57 | 508831 DIANA 4 138 509639 DIANASW4 138 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.57 | P11:22:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.58 | P11:26:MEC:AUTO-SINGLE:CBLUF4G:4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL41G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.58 | P13:22-230:GRE:AUTO-SINGLE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.79 | P12:LV:EES::6CALPBOG:1ICALBOG1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.85 | 588761 G17-033XFMR1 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.85 | 588765 G17-033XFMR2 34.5 588760 GEN-2017-033 345 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.88 | P13:138:EES:LC:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.93 | P11:EHV:EES::1FRNTR 1!:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336188 1J396SCPS 1C 18.0 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.94 | 336185 6STCHAR 1C 230 336190 6GYPSY% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.96 | 338187 8DELL% 500 338340 8CC_DELL 500 Z1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335182 1J484LCPS ST 18.0 3 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 104.97 | 335185 6NELSN_U7 ST 230 335190 6NELSON% 230 1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.01 | P23:500:EES:SANS SOUCI:B3925::EHV: | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.24 | P13:230:EES:NINEMI:AT4 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.25 | P13:230,22:CLEC::G3MADISN::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.27 | P11:EHV:EES::1ISES U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.27 | P13:230:EES:NINEMI:AT5 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.28 | P11:22:CLEC:RODEMR1:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.28 | P11:26:EES:NINEMI:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.28 | P11:HV:EES::1NMIL U5!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.33 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1:D388 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.33 | P12:EHV:EES::8STERLING2%:8OUACHITA%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.35 | P11:26:EES-EAI:WH_BLF:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.35 | P13:345,24:CLEC::G1DOLHILL::1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.44 | P12:EHV:EES::8ANO%:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.51 | P12:HV:EES::6FANCY_PT%:6RIVER_BEND:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.51 | P12:LV-HV:EES::6FANCY_PT%:1RVR_BND_G1!:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.53 | P12:EHV:EES::8ANO%:1(1) | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.53 | P13:500:EES-EAI:ARK_NU:T2 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.55 | P11:22:EES-EAI:ARK_NU:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1
Thermal | DISIS-2023-001 CF | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2023-208 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 997569 UPDATE LATER 230 1 | 559 | 559 | 0.07157 | 105.55 | P11:EHV:EES::1ANO U2:1 | Cumulative Impact | Replace the TUCO_INT 7 to TUCO_INT 6 345-230 kV transformer 1